[image: image1.png]Fichier Edtion Affichage Document Outls Fenétre 2

2 [ Enregstrer e cope (=

159%

- @ 103

@ e~ | wrin

o

[ commentaires

==

€,

LUMINAIRE CLASSE D

Indice de maille km =1,00 - Indice de proximité kp = 0,50

TABLEAU D'UTILANCE POUR J = 0

Indice du local

Deo MW

ABC

EFGHJT

dobe Rea

B~




[image: image4.jpg]Hz

H




 Ce que je dois retenir sur …


Un projet d'éclairage comporte :

- un cahier des charges qui indique les données.

- le projet proprement dit, qui utilise une méthode de calcul d'éclairage.

[image: image5.jpg]1 S -

o
DM DM <dxH3
Hy 2




- l'implantation des lampes et l'alimentation électrique.

Méthode DE calcul :

Indice du local.



On arrondit les valeurs de K aux nombres :

0,6 – 0,8 – 1 – 1,25 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5

Rapport de suspension .



On ne retient pour les tableaux suivants que deux valeurs :

J = 0 ( soit le luminaire contre le plafond ) ou J = 1 / 3 ( soit le luminaire suspendu )

Facteurs de réflexion.

La lumière émise par le luminaire est réfléchie en partie par les parois du local éclairé.

Exemple : 753 signifie 

réflexion du plafond 70 % réflexion des murs 50 % réflexion du plan utile 30 %

Grace au rapport de suspension et aux facteurs de reflexion on détermine le facteur d’utilance sur les  tableaux fournis par les constructeur de luminaires.

[image: image6.jpg]Coefficient d'interdistance des luminaires

Luminaires catégorie F1

Luminaires catégorie F2

Distance maximale

Distance maximale

asse | cote2 luminaires | %% | enwe 2 luminaires
A DM <1 xHy F DM <2 xHy
B 11 % Hy G 2 xH,
c 1.3 x Hy H 1,9% Hy
D 1,6 % Hy | 2. %1
E 1,9 % Hy J 23 x Hy





L'utilance.

C'est le rapport du flux utile ( reçu par le plan utile ) au flux total sortant des luminaires.

Son symbole est Ui.

CALCULS.

Facteur d’empoussièrement ( D1 ).

Il existe trois niveaux : Faible : 1,1 Moyen : 1,25 Fort : 1,4

Facteur de dépréciation ( D2 ).

En cours d'utilisation, le flux émis par une lampe baisse. Pour tenir compte de ces événements, on indique les valeurs comprises entre 1,00 et 1,35 suivant le type de lampes.

Symbole photométrique

Sous la forme :  ( i X + ( s T- 
Exemple : 

	Type « direct-indirect »
	type direct

	
[image: image2.wmf]0,62 G + 0,10 T

D

I

R

E

C

T

I

N

D

I

R

E

C

T

Classe

Rendement : 

h

i

Rendement : 

h

s


	
[image: image3.wmf]0,51 C

Classe

Rendement : 

h

i




Flux lumineux à fournir.

	


	
	E : éclairement demandé en lux.

A : longueur du local en m.

B : largeur du local en m.

Ui : facteur d'utilance.

( : rendement du luminaire.

D1 : facteur d’empoussiérement

D2 : facteur de dépréciation


Nombre de luminaires.

	N = F / f


	
	N : nombre de luminaires.

F : flux lumineux total à produire en lumens.

f : flux lumineux produit par un appareil.


Implantations des sources

Les valeurs des distances entre luminaires dépendent de la classe des luminaires et de la hauteur utile H3.

Le tableau ci-dessous donne des coefficients de distance maximale entre deux luminaires, en fonction de la classe du luminaire.


 












































































   K =      A . B


      ( A + B ) H3






































































































































H1 : hauteur du plan utile en m ( en général 0,85 m ).


H2 : hauteur de suspension du luminaire en m.


H : hauteur totale du local








A : longueur du local en m.


B : largeur du local en m.


H3 : hauteur du luminaire au dessus du plan utile en m.











F = E . A . B . D1 . D2


              ( . Ui





J =        H2


 H2 + H3








_1136221311.unknown

_1136220935.unknown

