## Slide 1
1/ L’association KNX:
L'association KNX regroupe plus d’une centaine de membres, dans le monde entier, principalement des fabricants de matériel électrique, des entreprises de GTB (Gestion Technique des Bâtiments), des distributeurs d’énergie et des entreprises de télécoms. Garant de l’interopérabilité des produits et de la pérennité du système, le standard KNX propose des fonctionnalités étendues, indépendantes des constructeurs.
Le standard KNX a été créé par l’association KNX (KONNEX). Cette association a été fondée en mai 1999 par la fusion des associations :
  EIBA (European Installation Bus Association)
  EHSA (European Home Systems Association)
  BCI (BatiBUS Club International)

## Slide 2
Les spécifications de la technologie KNX ont été publiées au printemps 2002. Elles sont basées sur les spécifications EIB complétées par de nouveaux mécanismes de configuration et le média de communication, initialement développé par Batibus et EHS.
Ce qui fait de KNX le seul standard ouvert au monde pour toutes les applications dans le domaine de la domotique et de l’immotique.
KNX est maintenant reconnu comme :
  Standard Européen (CENELEC EN 50090 et CEN EN 13321-1).
  Standard International (ISO/IEC 14543-3).
  Chinese Standard (GB/Z 20965).
  US Standard (ANSI/ASHRAE 135).
Plus de 200 entreprises sont membres de l’association KNX et proposent de nombreux produits basé sur ce protocole, pour n’en citer que quelques uns : Hager, ABB, Siemens, Schneider, Jung, Merten, Zennio,... Le standard KNX étant ouvert, il est possible d’intégrer des produits de constructeurs différents dans une même installation. On peut donc choisir chaque composant de son installation KNX indépendamment et suivant ses propres critères.
1/ L’association KNX:

## Slide 3
2/ Généralités sur le bus EIB/KNX :
Une installation domotique KNX est composée de capteurs et d’actionneurs reliés à un bus de donnée leur permettant de communiquer entre eux. Les capteurs permettent de commander l’installation, ce sont les donneurs d’ordre, comme par exemple, les interrupteurs, les détecteurs ou les mesures. Ces capteurs sont uniquement reliés au bus KNX, et peuvent être alimentés via le bus. Les actionneurs sont les éléments qui reçoivent les ordres et sont commandés par l’installation domotique, c’est par exemple, l’éclairage, le système de chauffage ou les volets. Les actionneurs sont connectés d’une part au bus KNX afin de recevoir les ordres de commande et d’autre part à une alimentation 230V~ pour alimenter le circuit de puissance.

## Slide 4
La liaison entre les capteurs et les actionneurs se fait de manière virtuelle, via les adresses attribuées aux différents modules de l’installation.
Prenons l'exemple d'une commande d'éclairage simple par interrupteur, dans le cas d'une installation électrique traditionnelle, l'alimentation 230V passerait par le contact de l'interrupteur pour alimenter ensuite la lampe.
Dans le cas d'une installation domotique KNX, l'interrupteur ne ferme pas directement de contact 230V, il envoie un message au module actionneur qui, lui ferme le contact 230V de la lampe.
De ce fait, n'importe quel interrupteur ou capteur peut agir sur n'importe quelle lampe ou actionneur. Il n’est plus nécessaire de physiquement relier les interrupteurs aux lampes, les liaisons se font toutes par l’intermédiaire du bus EIB/KNX.
Les composants EIB/KNX communiquent en envoyant des messages sur le bus KNX, ces messages sont entendus par tous les participants mais ils ne seront traités que par les modules concernés par le message.
2/ Généralités sur le bus EIB/KNX :

## Slide 5
2/ Généralités sur le bus EIB/KNX :

## Slide 6
3/ Le bus EIB/KNX comparé aux solutions traditionnelles :
Une installation électrique nécessite traditionnellement :
• des lignes d’alimentation en énergie ;
• des câbles distincts pour relier en fil à fil chaque commande, capteur, transmetteur, contrôleur ou régulateur…
Sur l’i-bus EIB/KNX , toutes les lignes ne servant pas à l’alimentation puissance des équipements sont remplacées par un «câble de bus».
Sans EIB/KNX
Avec EIB/KNX

## Slide 7
4/ Câblage EIB/KNX :
• Le câble de bus est relié à une alimentation EIB/KNX et à tous les participants (abrégées PCT) ou «stations» (abrégées STN) de l’installation ; celles-ci soutirent directement du bus l’énergie nécessaire à leur fonctionnement.
Plusieurs caractéristiques permettent de le distinguer instantanément des autres câbles à courant faible : nombre et section des conducteurs, tension d’isolement…
• Le câble 230 V ou 400 V ne sert qu’à alimenter les charges à raccorder.

## Slide 8
4/ Câblage EIB/KNX :
Le principe du bus EIB/KNX est donc simple : séparer le circuit de puissance distribuant l’énergie du circuit de commande véhiculant les données, messages et ordres.

## Slide 9
4/ Câblage EIB/KNX :
Précautions de câblage
Avec blindage
Avec blindage
Si le blindage est enlevé

## Slide 10
5/ Topologie d’une installation KNX:
Le réseau KNX est hiérarchisé : sa plus petite unité, la «ligne de bus», peut accueillir jusqu’à 64 stations (participants).
Il est inutile de respecter un ordre prédéfini pour raccorder ces participants au bus.
Le système EIB/KNX est décentralisé : une fois mis en route, il n’a pas besoin d’ordinateur ni d’automate pour piloter, surveiller et signaler les fonctions programmées. Toute l’«intelligence» est répartie et stockée dans les stations qui peuvent librement s’échanger des informations, sous forme de «télégrammes».

## Slide 11
5/ Topologie d’une installation KNX:
Le câble de bus peut combiner deux topologies, linéaire et étoilée, et se déployer sur 15 lignes pour former une «zone» reliée par un «coupleur de ligne». Une installation peut à son tour aligner 15 zones, raccordées par autant de «coupleurs de zone», sur une «dorsale».
Cette hiérarchisation facilite la visibilité et l’extension du système qui totalise ainsi jusqu’à 14 400 participants sans répéteurs et plus de 60 000 avec répéteurs !

## Slide 12
5/ Topologie d’une installation KNX:
Le câble de bus EIB/KNX peut combiner trois topologies (linéaire, étoilée et arborescente), sans nécessiter de résistance de terminaison.

## Slide 13
6/ Exemple de composants :

## Slide 14
7/ Technique de transmission EIB/KNX :
La technologie KNX est basée l’échange de télégrammes entre les participants connectés sur la ligne de bus. La transmission se fait de manière symétrique sur la ligne de bus, c'est-à-dire par différence de potentiel entre les deux conducteurs et non pas par rapport à un potentiel de terre. Les perturbations extérieures agissant sur les deux conducteurs simultanément n’ont donc pas d’influence sur la transmission.

## Slide 15
7/ Technique de transmission EIB/KNX :
Les données qui forment le « message » EIB sont transmises en mode série différentiel avec un débit de 9600 bits/s. La durée d'un bit est donc de 1/9600 = 104 μs. La durée moyenne de transmission, y compris émission et acquittement est de l’ordre de 25ms.
La communication entre modules est effectuée par l'intermédiaire de télégrammes asynchrones qui définissent l'émetteur, le ou les destinataires, les ordres ou informations à transmettre. Pour permettre une telle communication entre les équipements de manière efficace, on s’appuie sur le protocole CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
+5V
-5V

## Slide 16
8/ Le protocole CSMA/CA:
Le protocole CSMA/CA utilise un mécanisme permettant d’éviter les collisions basé sur un principe d'accusé de réception réciproque entre l'émetteur et le récepteur : La station voulant émettre écoute le réseau. Si le réseau est encombré, la transmission est différée. Dans le cas contraire, si le média est libre pendant un temps donné (appelé DIFS pour Distributed Inter Frame Space), alors la station peut émettre.
La station transmet un message appelé Ready To Send (ou Request To Send, noté RTS signifiant prêt à émettre) contenant des informations sur le volume des données qu'elle souhaite émettre et sa vitesse de transmission.
Le récepteur (généralement un point d'accès) répond un Clear To Send (CTS, signifiant Le champ est libre pour émettre), puis la station commence l'émission des données.
Lorsque toutes les données émises par la station ont été reçue, le récepteur envoie un accusé de réception (ACK). Toutes les stations avoisinantes patientent alors pendant un temps qu'elles considèrent être celui nécessaire à la transmission du volume d'information à émettre à la vitesse annoncée.
En cas d’erreur lors de la transmission, les données sont réenvoyées jusqu’à 3 fois, si une erreur persiste, un défaut est généré par l’émetteur.

## Slide 17
8/ Le protocole CSMA/CA:

## Slide 18
9/ Le télégramme KNX:
Tous les participants du bus peuvent échanger des informations entre eux à
l'aide de télégrammes, découpés en différents champs, du type :
 | Contrôle | Adresse expéditeur | Adresse destinataire | Compteur de routage | Longueur | Données | Sécurité
Bits | 8 | 16 | 17 | 3 | 4 | 16×8 maxi | 8
Exemples de télégramme:
Codes obtenus avec le logiciel ETS
9.1/ Structure d’un télégramme:
CR : compteur de routage (sert à éviter que le message ne tourne en boucle)
Lg : longueur de la chaîne de données

## Slide 19
9/ Le télégramme KNX:
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC
Caractère de contrôle :
1 | 0 | R | 1 | P | P | 0 | 0 | Priorité de transmission | 
 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Priorité système | 
 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | Priorité alarme | 
 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | Priorité haute | 
 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | Priorité basse | 
 |  | 0 |  |  |  |  |  | répétition | 
 |  | 1 |  |  |  |  |  | Emission normale | 
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Correspond à BC (émission normale, priorité basse) | 
B C

## Slide 20
9/ Le télégramme KNX:
Adresse de l’expéditeur :
C’est toujours une adresse physique
Adresse sur 2 octets |  | Zone | Ligne | Participant | 
10 | 0B | 01 | 00 | 011 | 01.00.011 1 0 0B
10 | 03 | 01 | 00 | 003 | 01.00.003 1 0 03
Adresse physique : chaque participant est identifié par une adresse unique
sur 16 bits, du type Numéro de Zone - Numéro de Ligne - Numéro de Participant, ce qui autorise l'adressage de 65536 participants.
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC

## Slide 21
9/ Le télégramme KNX:
Adresse de groupe (ou adresse logique) : C’est un numéro de message et peut concerner un nombre illimité de participants qui pourront réagir. Le champ adresse destinataire du télégramme est généralement une adresse de groupe.
L'adresse de groupe peut être à 2 niveaux
avec un groupe principal sur 4 bits (0 à 15) et un groupe secondaire sur 11 bits (0 à 2047)
ou à 3 niveaux
avec un groupe principal sur 4 bits (0 à 15), un groupe médian sur 3 bits (0 à 7) et un groupe secondaire sur 8 bits (0 à 255)
C'est le 17ème bit du champ destinataire qui détermine le type d'adresse:
• 0 : adresse physique
• 1 : adresse de groupe
0 | P | P | P | P | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
0 | P | P | P | P | M | M | M | M | S | S | S | S | S | S | S
Adresse du destinataire :
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC

## Slide 22
9/ Le télégramme KNX:
Adresse du destinataire :
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC
Adresse hexadécimale |  |  | Groupe principal |  |  |  | Groupe secondaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
30 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | CA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Quartet 1 |  |  |  | Quartet 2 |  |  |  | Quartet 3 |  |  |  | Quartet 4 |  |  | 
30 01  (4+2).(1)  06.0001 ou 6.1
30 CA  (4+2).(2+8+64+128)  06.0202 ou 6.202
Sur deux niveaux :

## Slide 23
9/ Le télégramme KNX:
Adresse du destinataire :
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC
Adresse hexadécimale |  |  | Groupe principal |  |  |  | Groupe médian |  |  | Groupe secondaire |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20
30 | 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
30 | CA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  | Quartet 1 |  |  |  | Quartet 2 |  |  |  | Quartet 3 |  |  |  | Quartet 4 |  |  | 
30 01  (4+2).(0).(1)  06.0.0001 ou 6.0.1
30 CA  (4+2). (0).((2+8+64+128)  06.0.0202 ou 6.0.202
Sur trois niveaux :

## Slide 24
9/ Le télégramme KNX:
Le sixième octet:
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
L’octet E1 correspond à :
E 1
Le bit fort est à 1 : l’adresse du destinataire est donc une adresse de groupe
Compteur de routage = 6
Longueur = 1 (2 octets)

## Slide 25
9/ Le télégramme KNX:
Données:
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La donnée est 00 80 :
Ecrire Eteindre la lampe
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 26
9/ Le télégramme KNX:
Vérification des octets de sécurité:
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC
Chaque bit du champ sécurité est généré en parité impaire
La parité se calcule par comptage du nombre de « 1 » (N)
P = 0 si ce nombre est impair
P = 1 si ce nombre est pair
Dans ces conditions N + P est impair

## Slide 27
9/ Le télégramme KNX:
Acquittement:
9.2/ Analyse d’un télégramme:
BC 10 0B 30 01 E1 00 80 08 CC
BC 10 03 30 CA E1 00 80 CB CC
La réponse est CC en hexadécimal, c'est-à-dire 1100 1100 en binaire, ce qui correspond d’après le tableau suivant, à une réception correcte.
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | NAK (réception incorrecte)
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUSY ( occupé)
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ACK (réception correcte)

## Slide 28
L’ interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou de mise en œuvre.
Il convient de distinguer « interopérabilité » et « compatibilité ».
Pour être simple, on peut dire que la compatibilité est une notion verticale qui fait qu'un outil peut fonctionner dans un environnement donné en respectant toutes les caractéristiques et l'interopérabilité est une notion transversale qui permet à divers outils de pouvoir communiquer - quand on sait pourquoi, et comment, ils peuvent fonctionner ensemble.
Autrement dit, on ne peut parler d'interopérabilité d'un produit ou d'un système que si on connaît intégralement toutes ses interfaces.
INTEROPÉRABILITÉ :

## Slide 29
DOMOTIQUE ET IMMOTIQUE:
L’immotique :
C’est un néologisme formé à partir du mot immeuble et du suffixe -tique, qui connote l'informatique et l'électronique -voire l'automatique etc.
C’est la domotique à l'échelle d'un grand bâtiment, immeuble ou grand site industriel ou tertiaire. Cette échelle implique des solutions techniques de domotique visant à gérer des quantités de modules plus importantes que pour un simple domicile de particulier.
La domotique :
C’est l’ensemble des techniques de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatismes, de l'informatique et des télécommunications utilisées dans les bâtiments. La domotique vise à apporter des fonctions de confort (optimisation de l'éclairage, du chauffage), de gestion d'énergie (programmation), de sécurité (comme les alarmes) et de communication (comme les commandes à distance ou l'émission de signaux destinés à l'utilisateur) que l'on peut retrouver dans les maisons, les hôtels, les lieux publics...