CHOISIR UN TRANSFORMATEUR DE COURANT
Intensité admissible dans un jeu de barres | Précision des transformateurs de courant | Précautions importantes pour les TC


Déterminer le rapport de transformation Ip/Is :

• Choisir de préférence comme intensité primaire du transformateur l’intensité primaire standard immédiatement supérieure au courant à mesurer.
ex : courant à mesurer 1124 A. Prendre Ip = 1250 A
• Choisir de préférence comme intensité secondaire 1 A ou 5 A en fonction de l’appareil de mesure ou du relais et de la distance entre le transformateur et l’appareil qu’il alimente :
- Secondaire 5 A est utilisé quand les appareils de mesure se trouvent à proximité des transformateurs, moins de 10 m.
- Secondaire 1 A de préférence quand la distance séparant le transformateur de courant et l’appareil de mesure est élevée (supérieure à 10 m). Les pertes Joule dues à la filerie sont 25 fois plus importantes en 5 A qu’en 1 A.

Déterminer la puissance du transformateur :

• Pour définir la puissance en VA du transformateur, ajouter aux puissances consommées par les appareils connectés au transformateur, la puissance absorbée par le câblage. 
• ll est recommandé de choisir la puissance la plus proche possible mais supérieure à la puissance calculée, car les caractéristiques concernant la précision et le facteur de sécurité pourraient être modifiées. 

Définir la classe de précision en fonction de l’application :

Etalons = Classe 0,1 ou 0,2
Comptage tarifaire = Classe 0,5 - 0,5S - 0,2 - 0,2S
Comptage industriel divisionnaire = Classe 1
Affichage d’une mesure = Classe 1 ou 3
Protection = Classe 5P ou 10P

• Se souvenir que les erreurs des appareils de mesure s’ajoutent aux erreurs des transformateurs qui les alimentent.
• Il en est de même lorsque plusieurs transformateurs sont montés en cascade.
• Dans le cas d’une classe de protection 5P ou 10P, indiquer le facteur limite de précision, généralement 5, 10, 15, 20 ou 30.

Définir le type d’appareil en fonction du mode d’installation :

• Lorsque l’intensité primaire est très faible, quelques ampères voire quelques dizaines d’ampères, l’utilisation d’un transformateur à primaire bobiné s’impose généralement. 
• Les transformateurs à passage de câbles ou barres sont utilisés lorsque le courant à mesurer est élevé supérieur à 150 A. Leurs performances sont faibles lorsque l’intensité primaire est peu élevée (entre 40 et 150 A).
• Il n’est pratiquement et économiquement pas possible de les utiliser en dessous de 40 A. Le choix du modèle dépend du type de conducteur primaire, câbles ou jeu de barres, et de sa section.

