 Ce que je dois retenir sur …

[image: image1.emf]Symbole

[image: image2.emf]L1

L2

L3

N

R

B

Courant de défaut se 

refermant par la terre

R

A

Id

Id

Transformateur 

EDF

Neutre à la 

terre

Conducteur PE

Défaut 

d'isolement

Le DDR 

déclenche si 

Id > I



N

Prise de 

terre

  

[image: image3.emf]Piquet vertical

Prise de terre

Câble nu de 

25 mm² ou isolé 

de 16 mm²

Sol

Regard de visite

<

 

o

u

 

=

 

1

,

5

m

Barrette de 

mesure

Pourquoi une prise de terre ?

La mise à la terre doit, avant que le défaut ne devienne dangereux, permettre de provoquer :

- l'écoulement d'un courant de défaut

- le déclenchement d'une protection différentielle (DDR).
[image: image4.emf]Le sol  ou la terre est utilisée comme conducteur de retour pour le courant de fuite en cas de défaut d'isolement.

Le sol ou la terre est au potentiel zéro volt (0V), c'est le point de référence.

La prise de terre est constituée d'une électrode  en métal :

- bon conducteur,

- non corrodable

- et avec un bon contact avec le sol.

Réalisation d'une prise de terre

La résistance de mise à la terre doit être la plus faible possible.

La résistance de la prise de terre dépend :

- de sa forme 

- de ses dimensions 

- de la résistivité du terrain dans lequel elle est établie.
La résistivité est très variable suivant les régions et la nature des terrains.

La résistivité dépend du taux d'humidité et de la température (le gel ou la sécheresse l'augmente).
[image: image5.wmf]N

I

L

U

A

R

D

£


Exemple de réalisation d'une prise de terre

Il existe plusieurs types de prise de terre : 
- Conducteurs enfouis horizontalement

- Plaques minces enterrées 

- Piquets verticaux
Calcul de la valeur de la prise de terre

L'efficacité des dispositifs de protection des personnes contre les chocs indirects (DDR) dépend de la valeur de la résistance de la prise de terre. 

[image: image6.emf]L1

L2

L3

N

R

B

Courant de défaut se 

refermant par la terre

R

A

Id

Id

Transformateur 

EDF

Neutre à la 

terre

Conducteur PE

Défaut 

d'isolement

Le DDR 

déclenche si 

Id > I



N

Prise de 

terre


[image: image7.emf]Symbole

Le calcul de la prise de terre à réaliser se fait par la formule suivante :

RA : Résistance de la terre en 
UL : Tension limite en V (50V pour un local sec)
IN : Sensibilité du différentiel (500mA pour une habitation neuve)
La résistance de terre à réaliser est de 100  maximum.

La valeur de la prise de terre doit être vérifiée à la réalisation.

Il est aussi recommandé de la vérifier périodiquement.

La résistance de terre est mesurée par un "mesureur de terre" (telluromètre) ou un "ohmmètre de boucle". 
La mesure avec un contrôleur universel n'est pas valable.
� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Visio.Drawing.11  ���





� EMBED Equation.3  ���









[image: image8.emf][image: image9.wmf]N

I

L

U

A

R

D

£

[image: image10.emf]Piquet vertical

Prise de terre

Câble nu de 

25 mm² ou isolé 

de 16 mm²

Sol

Regard de visite

<

 

o

u

 

=

 

1

,

5

m

Barrette de 

mesure

_1510561142.vsd
Symbole



_1510562011.unknown

_1510562353.vsd
￼


Faire glisser les poignées latérales pour modifier la largeur du bloc de texte.


Faire glisser les poignées latérales pour modifier la largeur du bloc de texte.


Piquet vertical


Prise de terre


Câble nu de 
25 mm² ou isolé de 16 mm²


Sol


Regard de visite



_1510561938.vsd

_1510560956.vsd
Faire glisser les poignées latérales pour modifier la largeur du bloc de texte.


L1
L2
L3
N


Id


Id


Transformateur EDF


Neutre à la terre


Conducteur PE


Défaut d'isolement


Le DDR déclenche si Id > IN


Prise de terre


RB


RA


Courant de défaut se refermant par la terre



