CONCOURS MYELEEC 16

http://myeleec.fr

Ville de Ruelle sur Touvre

DOSSIER SUJET2016

Mise en situation.

Vous allez travailler dans l’entreprise BARTHEL ELECTRICITE. Cette entreprise dont les bâtiments sont anciens et peu isolés souhaitent se mettre en conformité avec la RT 2012 dans la rénovation partielle des locaux administratifs.

On vous demande de réaliser une partie de l’installation électrique concernant :

- l’extérieur (éclairage et sonnerie),

- l’entrée (éclairage),

- l’accueil (éclairage, prise de courant et prise informatique RJ45).

Accueil

Extérieur

Le fonctionnement des différents circuits (voir schéma architectural du dossier technique) est le suivant :

- l’éclairage extérieur est programmé et commandé de 7 h à 9 h.

- Une sonnerie permet de signaler son arrivée( protection spécifique par disjoncteur 2A ),

- l’éclairage de l’entrée est commandé par un va-et-vient,

- l’éclairage de l’accueil est réalisé par un télérupteur.

- Des prises de courant sont réparties en périphérie de l’accueil, ainsi que des prises informatiques RJ45.

Vous réaliserez l’installation correspondant à la description ci-dessus en encastré.

Le temps imparti pour cette épreuve est de 8h sans interruption y compris la mise en service et le paramétrage de l’interrupteur horaire.

Une fois l’installation réalisée, vous devrez la mettre en service conformément à la norme NF C 18-510 en réalisant les mesures préalables et toujours dans le temps imparti de 8h.

TRAVAIL DEMANDE

Réalisation (durée conseillée : 7 h 30 minutes)

On vous donne :

▪ un poste de travail 2D,

▪ la liste du matériel,

▪ le matériel électrique nécessaire au câblage,

▪ le plan d’implantation,

▪ les notices techniques nécessaires,

▪le schéma architectural de l’installation.

On vous demande :

▪ de préparer et d’organiser votre chantier,

▪ de réaliser l’installation conformément aux plans,

▪ de vérifier la conformité de l’installation avant de la mettre en service,

On évalue :

▪ la préparation et l’organisation de votre chantier,

▪ le traçage conformément au plan,

▪ la fixation des supports, des canalisations et de l’appareillage,

▪ l’implantation de l’appareillage du tableau de répartition,

▪ le façonnage des canalisations (dont le respect de l’étanchéité à l’air),

▪ le raccordement des conducteurs et des câbles,

▪ le nettoyage du chantier.

Conditions de réalisation du cahier des charges

▪ Conducteurs et câbles à utiliser :

- conducteurs H07 V-U 1,5 mm² de différentes couleurs

- conducteurs H07 V-U 2,5 mm² de différentes couleurs

▪ Couleurs des conducteurs à respecter :

- phase : rouge,

- neutre : bleu clair,

- protection électrique : bicolore vert-jaune,

Vous disposer d’autres longueurs de conducteurs de différentes couleurs vous permettant de vous faciliter le raccordement ( navettes, retour lampes, etc… ). N’hésitez pas à utiliser les autres couleurs de conducteurs !!!

▪ Tableau de répartition :

- le câblage du tableau est réalisé en respectant les règles d’esthétisme,

- prévoir pour chaque conducteur une « réserve » suffisante.

▪ Boîte de dérivation :

- les conducteurs sont de même longueur, suffisamment longs et correctement rangés.

▪ Gaines ICTA :

- les gaines ICTA doivent être équipées d’obturateurs dans les appareillages (étanchéité à l’air).

Schéma architectural.

L4

Extérieur

S1

S2

Entrée

Bureau

L1

S3

S5

S4

H1

L3

PC1

Accueil

L2

IHP

T

S6

Implantation du matériel Cotes en mm ( BA 13 1200mm x 2000mm )

Plan d’implantation du tableau de répartition

1

27

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

14

1

4116 10

0 041 07

250 V

## 50 Hz

˄

˅

0 037 05

2

On

˂

3

5

0

Off

1234567

M

~

1

˂

1

2

230 V

1

4 124 08

A1

250 V

## 16AX

A2

0

4500   3

4 068 62

DX3

## C2

0.Off

N

N

4500   3

4 068 69

DX3

## C16

0.Off

N

N

4500   3

4 068 70

DX3

## C20

0.Off

N

N

N

N

##### Q4

##### Q2

##### Q1

##### Q3

12

0.Off

24

In30mA

4 130 02 07

120V/230V

## 50/60 Hz

DX3-ID

## 40A

##### RJ 45

## 16A

6000

T

˃

4

## Q1 : Interrupteur différentiel 30 mA - 40 A - type AC arrivée et départ haut

Q2 : Disjoncteur 2A – courbe C – uni + neutre 230 V~

Q3 : Disjoncteur 16A – courbe C – uni + neutre 230 V~

Q4 : Disjoncteur 20A – courbe C – uni + neutre 230 V~

Liste du matériel « par candidat ».

| Désignation | Marque ou équivalent | Référence | Quantité par candidat |
| --- | --- | --- | --- |
| Coffret modulaire encastré 1 rangée - 12 + 2 modules | Legrand | 0 015 11 | 1 |
| ## Interrupteur différentiel 30 mA - 40 A - type AC arrivée et départ haut | Legrand | 4 116 11 | 1 |
| Disjoncteur 20 A - courbe C - uni + neutre 230 V~ | Legrand | 4 068 70 | 1 |
| Disjoncteur 2A – courbe C – uni + neutre 230 V~ | Legrand | 0 060 12 | 1 |
| Disjoncteur 16 A - courbe C - uni + neutre 230 V~ | Legrand | 4 068 69 | 1 |
| Sonnerie modulaire - 230 V~ | Legrand | 0 041 07 | 1 |
| Télérupteur modulaire standard - unipolaire 16 A - 230 V~ - 1F | Legrand | 4 124 08 | 1 |
| Interrupteur horaire programmable standard - 1 sortie 250 V~ - digital | Legrand | 0 037 05 | 1 |
| Poussoir inverseur Céliane - 6 A - contact NO + NF | Legrand | 0 670 31 | 3 |
| Interrupteur va-et-vient Céliane | Legrand | 0 670 01 | 2 |
| Boîte pour dérivation cloisons sèches 230x170x50 | Legrand | 0 893 75 | 1 |
| Boîte cloison sèche Ecobatibox - monoposte - Ø 67 mm - prof. 50 mm | Legrand | 0 800 31 | 7 |
| Plaque Céliane - 1 poste - blanc | Legrand | 0 686 31 | 7 |
| Support universel Batibox - 1 poste - pour 2 modules | Legrand | 0 802 51 | 7 |
| Enjoliveur Céliane - pour poussoir - blanc | Legrand | 0 680 01 | 3 |
| Enjoliveur Céliane - pour prise de courant - blanc | Legrand | 0 681 11 | 1 |
| Enjoliveur Céliane - pour RJ 45 - blanc | Legrand | 0 682 51 | 1 |
| Bouton-poussoir porte-étiquette IP 30 - IK 06 - classe II | Legrand | 0 416 45 | 1 |
| Lampe tube à néon 230 V - 0,5 mA | Legrand | 0 898 21 | 1 |
| Hublot étanche rond avec couronne de finition - IP 54 - culot E27 | Legrand | 0 624 27 | 1 |
| Boîte point de centre DCL Ecobatibox - étanche à l’air - prof 50 mm | Legrand | 0 893 77 | 3 |
| Module de brassage RJ45 CAT.6 FTP | Legrand | 4 130 02 | 1 |
| Prise de courant Céliane 2P+T – 16A – bornes auto | Legrand | 0 671 11 | 1 |
| Prise RJ 45 Céliane CAT.6 | Legrand | 0 673 45 | 1 |
| Capot d’extrémité pour peignes unipolaire universel | Legrand | 4 049 89 | 4 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 2 fils - 24 A - 450 V~ - gris | Legrand | 0 343 22 | 6 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 3 fils - 24 A - 450 V~ - oran. | Legrand | 0 343 23 | 6 |
| Borne connex. sans vis Nylbloc auto pour 5 fils - 24 A - 450 V~ - bleu | Legrand | 0 343 25 | 6 |
| Douille DCL compacte - culot E27 | Legrand | 0 601 35 | 3 |
| Kits obturateurs Ecobatibox pour conduits annelés - Ø 20 mm | Legrand | 0 800 20 | 20 |
| Lampe à culot E27 |  |  | 4 |
| Gaine ICTA 3422 - Ø 20 mm - 100 ml |  |  | 10 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 rouge - 100 ml |  |  | 9 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 bleu - 100 ml |  |  | 6 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 bicolore vert/jaune - 100 ml |  |  | 6 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 noir - 100 ml |  |  | 4 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 orange - 100 ml |  |  | 4 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 violet - 100 ml |  |  | 4 ml |
| Conducteur H07V-U 1,5 mm2 marron - 100 ml |  |  | 6 ml |
| Conducteur H07V-U 2,5 mm2 rouge - 100 ml |  |  | 4 ml |
| Conducteur H07V-U 2,5 mm2 bleu - 100 ml |  |  | 4 ml |
| Conducteur H07V-U 2,5 mm2 bicolore vert/jaune - 100 ml |  |  | 4 ml |
| Cheville Nylon à visser sans perçage (autoforeuse) |  |  | 4 |
| Vis Ø 4,5 mm × 30 mm pour cheville Nylon |  |  | 4 |

Grille d’évaluation Barème de notation : réalisation (câblage)

Mise en service (durée conseillée : 30 minutes)

Cette procédure se fait sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2Vessais, dans le respect de la norme NF C 18-510.

Tous les tests seront effectués en présence de l’examinateur.

On vous donne :

▪ le contrôleur d’installation (tests préalables à la mise en service),

▪ les E.P.I. et E.P.C.,

▪ les documents et notices techniques nécessaires.

On vous demande :

▪ d’utiliserles E.P.I. et les E.P.C. à bon escient,

▪ de procéder aux contrôles d’usage,

▪ de compléter la fiche de mise en service,

▪ d’effectuer le réglage des appareils,

▪ de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

On évalue :

▪ le respect de la norme NF C 18-510,

▪ la procédure de mise en service et les contrôles fonctionnels des différents circuits,

▪ le compte-rendu.

Tests fonctionnels et réglages( 15 mn sur le poste examinateurpar rotation )

▪ Vérification de la continuité électrique de la PE

| Appareil à utiliser | Valeur attendue | Zone de contrôle | Valeur mesurée | Conforme |  | EPI * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eclairage |  | oui | non |  | Total : / 7 |
|  |  | Prise de courant |  | oui | non |  |  |
| / 1 | / 1,5 |  | / 2 | / 1,5 |  | / 1 |  |

▪ Vérification d’absence de court-circuit

| Appareil à utiliser | Q1 Q2 Q3 Q4 Valeur attendue | Enclencher |  |  |  |  | Valeur mesurée | Conforme |  | EPI * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  | Total : / 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oui | non |  |  |
| / 1 | / 1,5 |  |  |  |  |  | / 2 | / 1,5 |  | / 1 |  |

NB : pour éviter les retours, vous déconnecterez les récepteurs et l’interrupteur horaire.

▪ Contrôle des tensions d’alimentation

| Appareil à utiliser | Valeur attendue | Zone de contrôle | Valeur mesurée | Conforme |  | EPI * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alimentation L, N |  | oui | non |  | Total : / 7 |
|  |  | Aval de Q1 |  | oui | non |  |  |
|  |  | Aval de Q2 |  | oui | non |  |  |
|  |  | Aval de Q3 |  | oui | non |  |  |
|  |  | Aval de Q4 |  | oui | non |  |  |
| / 1 | / 1,5 |  | / 2 | / 1,5 |  | / 1 |  |

* L’évaluation porte sur la pertinence du port des E.P.I.

▪ Réglage de l’interrupteur horaire

| Plage de déclenchement de l’interrupteur horaire | Heures de réglage | Réglage effectué |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total : / 3 |
| / 0,5 | / 0,5 | / 2 |  |

| Total tests fonctionnels et réglages | / 24 |
| --- | --- |

2.2.2-/ Mise en service fonctionnelle( 15 mn conseillée sur votre propre poste avant la fin de l’épreuve )

Vérifier le fonctionnement de l’installation et mettre une croix dans la case correspondante.

| Vérification du fonctionnement de l’installation (Q1, Q2, Q3 et Q4 enclenchés) |  |  | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protection des personnes |  | Appui sur « T » (test) de Q1 :- déclenchement de Q1, - coupure de tous les circuits. |  |  |
| Circuit sonnette |  | Appui sur S1 : sonnerie H1 alimentée. |  |  |
|  |  | Q2 déclenché : coupure du circuit sonnette. |  |  |
| Circuit éclairage | Entrée (va-et-vient) | Appui sur S2 : lampe L1 allumée (ou éteinte). |  |  |
|  |  | Appui sur S3 : lampe L1 éteinte (ou allumée). |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage couloir. |  |  |
|  | Accueil (télérupteur) | Appui sur S4 ou S5 ou S6 : lampes L2 et L3 allumées. |  |  |
|  |  | Appui sur S4 ou S5 ou S6 : lampes L2 et L3 éteintes. |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage accueil. |  |  |
|  | Extérieur (inter. horaire) | Forçage à 1 : lampe L4 allumée. |  |  |
|  |  | Forçage à 0 : lampe L4 éteinte. |  |  |
|  |  | Q3 déclenché : coupure du circuit éclairage extérieur. |  |  |
| Circuit prise Rj 45 |  | Vérification du raccordement correct des 4 paires avec le testeur |  |  |
| Circuit prises de courant |  | Branchement d’un récepteur sur PC1 : récepteur alimenté. |  |  |
|  |  | Q4 déclenché : coupure du circuit prise de courant. |  |  |
| Nombre de croix par colonne |  |  |  |  |
| Poids affecté par colonne |  |  | 1 point | 0 point |
| Total par colonne |  |  |  |  |
| Total mise en service fonctionnelle |  |  | / 16 |  |

| Total réalisation câblage | / 135 |
| --- | --- |
| Total tests fonctionnels et réglages | / 24 |
| Total mise en service fonctionnelle | / 16 |
| Total Sujet | / 175 |

| Total Sujet | / 20 |
| --- | --- |
| Classement | sur 12 |