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Armoire d’éclairage
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1 Introduction
1.1 Préambule

Vous venez d'acquérir une Armoire d’éclairage conçue et fabriquée par DEC INDUSTRIE, et nous vous en remercions. Nous sommes persuadés que votre acquisition vous donnera entière satisfaction durant de nombreuses années et, dans ce but, nous vous recommandons de lire attentivement l’ensemble des informations qui suivent avant d’installer votre équipement.

Malgré toute l’attention apportée à l’élaboration du présent manuel, certains points peuvent paraître incorrect ou peu clair: si tel est le cas, n’hésitez pas à nous formuler vos remarques ou questions par courrier au 3 rue du Champ du Verger, 72700 ALLONNES ou par email : s.bonhomme@dec-industrie.com ou v.poirier@dec-industrie.com
Les références techniques sont données à titre indicatif et non contractuelles. Elles peuvent être modifiées sans préavis en fonction des nécessités de la conception et/ou de la fabrication.

Les produits et matériels présentés dans ce document sont à tout moment susceptibles d’évolution ou de modification tant au plan technique et d’aspect que d’utilisation. Leur description ne peut en aucun cas revêtir un aspect contractuel.

Le produit répond aux exigences de l’Éducation Nationale pour le Baccalauréat professionnel ELEEC « Électrotechnique, Énergie, Équipements Communicants » de Mai 2004. Cette armoire permet d’alimenter un portique d’éclairage.

1.2 Avertissements, mises en garde

[image: image26.png]


Avant tout essai de fonctionnement, veuillez lire attentivement le manuel technique. Nous vous informons que pour toute intervention, vous devez respecter les consignes de sécurité. 
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1.3 Garantie

La garantie sur votre équipement est de 2 ans pièces et main d’œuvre. La garantie exclue toute utilisation non conforme aux recommandations techniques de la documentation ci-jointe et de l’utilisation des équipements électriques ne respectant pas les consignes des fabricants.
1.4 Caractéristiques techniques

Alimentation 


: 
400V ~ (Phases, Neutre + Terre) triphasée

Puissance max.

:
6,5KW

Courant max.


:
10 A

Poids



:
30 Kg

Dimension 


:
Hauteur 0m48 – Largeur 0m60 – Profondeur 0m20

Type d’armoire

:
Prisma G

1.5 Plaque CE
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2 Installation de l’armoire 

2.1 Manipulation de l’armoire

L’armoire d’éclairage est équipée d’un châssis à roulettes permettant de la déplacer facilement.

Lorsque l’armoire est en place, il est recommandé de verrouiller les freins des 2 roulettes avant afin de bloquer son déplacement. 
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2.2 Mise en place de l’armoire

L’armoire doit être installée dans un local technique aéré ou dans un atelier propre et ventilé à l’abri de l’eau et de l’humidité.

2.3 Raccordement de l’armoire
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L’armoire d’éclairage est fournie avec un câble d’alimentation de 5m et une prise Hypra 16A femelle.

Elle devra être raccordée à une prise de type Hypra 16A Mal. Cette prise devra être protégée par un disjoncteur muni d’une protection différentielle 30mA. 


2.4 Raccordement du mât d’éclairage à l’armoire

L’armoire est équipée de 2 connecteurs 24 points femelle permettant une connexion rapide au mât d’éclairage.

Pour raccorder l’armoire au portique il faut connecter les 2 connecteurs mâle du portique aux 2 connecteurs femelle de l’armoire, peu importe l’ordre de connexion.


2.5 Raccordement de l’armoire au réseau TCP/IP

L’armoire dispose, sur le coté gauche, d’un connecteur RJ45 encastré pour le raccordement de l’automate au réseau Ethernet TCP/IP. La connexion Ethernet vers l’automate est utilisée pour communiquer avec la supervision WIZCON ou pour programmer l’automate. 

Le câble utilisé est de type RJ45 mâle/mâle croisé quand il s’agit d’une connexion point à point entre l’armoire et la carte réseau de l’ordinateur ou un câble RJ45 mâle/mâle droit quand la connexion passe entre les deux éléments par un SWITCH Ethernet. 

[image: image4.jpg]



Le domaine IP utilisé par défaut est le suivant : 192.168.1.xxx. Arbitrairement, l’adresse IP attribuée au PC est 192.168.1.100, l’adresse IP attribuée a l’automate de l’armoire est 192.168.1.110. Afin de faciliter l’assistance téléphonique, nous vous conseillons de respecter ces adresses. Pour rendre communicant les équipements présents dans vos établissements, vous pouvez utiliser les adresses suivantes.

3 Mise en service
Avant toute mise en service de l’armoire, il est nécessaire de vérifier que toutes les consignes d’installation et de raccordement électrique ont été respectées.

Procédure de mise en service :

· Vérifier que l’arrêt d’urgence et bien déverrouillé.

· Mettre le disjoncteur général sur la position « ON ».

· Mettre le disjoncteur de protection du voyant sous tension sur « ON ».

· Vérifier que le voyant sous tension s’allume correctement.

· Mettre le disjoncteur de protection de l’alimentation 24V sur « ON ».

· Vérifier que l’automate ainsi que l’alimentation 24V sont bien sous tension.

· Mettre les disjoncteurs des différents départs sur la position « ON ».

· Appuyer sur le bouton marche.

· Mettre le commutateur « Auto/Manu » sur la position « Manu ».

Vous pouvez maintenant mettre sous tension ou hors tension les 2 rampes de lampes à décharges du portique d’éclairage.
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4 Descriptions techniques

4.1 Description du TGBT

4.1.1 Composition de l’armoire

L’armoire est séparée en 4 parties :

· La partie distribution

· La partie automatisme

· Le bandeau de pilotage

· La partie bornier
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4.1.1 La partie distribution.
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4.1.2 La partie automatisme.
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4.1.3 La partie Bornier.
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4.1.4 Le bandeau de pilotage.
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4.2 Fonctionnement.

4.2.1 Les rampes d’éclairages.

L’armoire d’éclairage est prévue pour alimenter 2 rampes composées de 3 lampes à décharges chacune.

Lors de leur conception en usine, Les lampes à décharge sont compensées à l’aide de condensateurs. Nous avons volontairement déconnecté ces condensateurs des lampes et nous les avons raccordés sur des contacteurs dans le coffret du mât. Ainsi, la compensation des lampes est pilotable depuis l’armoire d’éclairage. Il est donc facile de mettre en évidence l’influence de la compensation des lampes sur leurs consommations électriques.

Le commutateur ‘Auto/Manu’ vous permet de sélectionner le mode de fonctionnement de l’armoire. Le pilotage des lampes peut-être effectué directement sur l’armoire en mode manuel ou depuis la supervision du TGBT en mode automatique.

En mode manuel, l’allumage des lampes et l’ajout des condensateurs de compensation se fait à l’aide des commutateurs de l’armoire prévus à cet éffet.

En mode automatique, le pilotage est assuré par la supervision, via l’automate et le réseau Ethernet Modbus TCP/IP.

N.B. : Pour piloter le système depuis la supervision Wizcon il faut au préalable avoir déclaré les variables et avoir créé une page de supervision dédiée.

4.2.2 Le Bus DALI.

Votre armoire est équipée d’un automate wago et d’une carte de gestion d’un réseau de luminaire DALI.

Pour paramétrer et utiliser l’automate wago et le réseau DALI, il vous est fourni un logiciel de programmation nommé : CG-DALI

Pour la prise en main du logiciel, référez vous à la documentation fournie avec le logiciel CG-DALI.
4.3 Schémas électriques. 

4.4 
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DANGER ELECTRIQUE





Toutes les interventions de maintenance ou de réglage doivent être réalisées sous la responsabilité d’un professeur ou d’une personne ayant l’habilitation électrique.





Respecter le port d'E.P.I. (Equipement Individuel de Protection) pour les interventions sur les parties électriques de la machine (gants, écran faciale, etc..).
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Freins





Châssis a roulettes





DANGER ELECTRIQUE





Toutes les interventions de maintenance ou de réglage doivent être réalisées sous la responsabilité d’un professeur ou d’une personne ayant l’habilitation électrique.





Respecter le port d'E.P.I. (Equipement Individuel de Protection) pour les interventions sur les parties électriques de la machine (gants, écran faciale, etc..).
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Ne pas déconnecter en charge





Toujours couper l’alimentation générale de l’armoire  avant de la débrancher 














			











DANGER ELECTRIQUE








Il est impératif de connecter ou déconnecter les connecteurs 24 points Hors tension.
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