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	TP 2: TGBT ET ECLAIRAGE


	Nom :                  


Durée : 4h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note

/20



	Observations :



	THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 
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	MESURAGE INDUSTRIELLE



MISE EN SITUATION :

Mr STEPHANO vient de faire construire une boulangerie industrielle, la réalisation complète du site venant d’être achevée ; en tant qu’électricien qualifié et sous la surveillance du chargé de travaux, après avoir effectué la mise en service de l’installation, on vous demande d’effectuer les mesures de consommation de toute l’installation de la partie éclairage (parking + boulangerie) en utilisant la centrale de mesure de l’armoire TGBT « Tableau Général Basse Tension ».

Ces mesures serviront à établir une estimation de la consommation pour la partie éclairage et donc de connaître le coût financier pour l’éclairage seul, et d’envisager éventuellement une solution plus économique si le coût s’avère trop élevé.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le scénario de fonctionnement et d’implantation complet de la boulangerie industrielle dans le dossier Technique et Ressources du TGBT et de l’armoire d’éclairage ainsi que des différents schémas électriques.

1) MESURAGE SUR L’ECLAIRAGE DES LOCAUX DE LA BOULANGERIE SEUL :

L’éclairage des locaux de la boulangerie est assuré par un éclairage en plafonnier par 6 dalles fluorescentes communicantes DALI.

1-1) Caractéristiques de l’éclairage en plafonnier :

1) Quel est la tension d’alimentation et la fréquence du départ éclairage par tubes fluorescents d’après le folio 3/8 du dossier Technique et Ressources de l’armoire d’éclairage ?

…………………………………………………………………………………………..

2) D’après la documentation technique et ressources, donnez la référence d’une dalle DALI ?

……………………………………………………………………………………………

3) Donnez le nombre de tubes fluorescents qui composent une dalle ?

……………………………………………………………………………………………

4) Donnez la référence d’un tube fluorescent ?

……………………………………………………………………………………………

5) Donnez la tension d’alimentation d’une dalle ou d’un tube fluorescent ?

……………………………………………………………………………………………

6) Donnez le nombre de conducteurs qui alimentent une dalle et explicitez chacun de ces conducteurs ?

…………………………………………………………………………………………….

7) Donnez la structure interne d’une dalle ?

…………………………………………………………………………………………….

8) A quoi servent les deux conducteurs A et B dans une dalle ?

…………………………………………………………………………………………….

9) Quelle est la puissance active P en Watts d’un tube fluorescent dans une dalle ?

…………………………………………………………………………………………….

1-2) Mesurage de la consommation électrique des 6 dalles par la centrale de mesure du TGBT, la supervision et la pince multifonction :

Vérifiez que le TGBT est mis en service comme dans le TP de Mise en Service du matin, que le disjoncteur QBATT est ouvert et que l’armoire d’éclairage est en fonctionnement.

Vérifiez que l’arrêt d’urgence ATU est déverrouillé

Mettre le commutateur S3 sur la position automatique
Les commutateurs S4, S5, S6 et S7 sont en position ouverte ou en position 0
Appuyez sur le bouton poussoir Marche S1, dites ce que vous observez au niveau des six dalles d’éclairage ?
……………………………………………………………………………………………..
Mettre la supervision en fonctionnement avec l’écran de consommation/mesures des grandeurs électriques
(faire constater et valider par le professeur)

□ VALIDE

□ VALIDE EN PARTIE

□ NON-VALIDE 

1) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la centrale PM820 du TGBT:

	

	


2) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la supervision du TGBT:

	

	


3) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide d’une pince multifonction en monophasé :

	

	


Remarque : appuyer sur le bouton poussoir S2 arrêt de l’éclairage par tubes

4) Sachant qu’un tube fluorescent à une puissance Ptf=18W, U=230V et f=50Hz ; donnez la puissance totale pour 6 dalles, chaque dalles possédant 4 tubes :

	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	P totale tf = Nb dalles * 4 * Ptf


	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
5) Calcul du courant total I total tf, sachant que le Cosφ d’un tube vaut 1 ;chaque tubefluorescent est compensé par un condensateur de compensation du facteur de puissance :

	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	I total tf = P totale tf / (U * Cosφ)


	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
6) Conclusion:
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec la supervision du TGBT :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) MESURAGE SUR L’ECLAIRAGE DU PARKING DE LA BOULANGERIE SEUL:

L’éclairage du parking de la boulangerie est assuré par un éclairage de 6 Projecteurs.

2-1) Caractéristiques de l’éclairage par projecteurs :

1) Quel est la tension d’alimentation et la fréquence du départ éclairage par projecteurs d’après les folios 2/8 et 3/8 du dossier Technique et Ressources de l’armoire d’éclairage ?

…………………………………………………………………………………………..

2) D’après la documentation technique et ressources, donnez la référence d’un projecteur ?

……………………………………………………………………………………………

3) Donnez le nombre de projecteurs qui composent une rampe ?

……………………………………………………………………………………………

4) Donnez la référence d’un projecteur ?

……………………………………………………………………………………………

5) Donnez la tension d’alimentation d’un projecteur ?

……………………………………………………………………………………………

6) Donnez le nombre de conducteurs qui alimentent un projecteur et explicitez chacun de ces conducteurs ? 

…………………………………………………………………………………………….

7) Donnez la structure interne d’un projecteur ?

…………………………………………………………………………………………….

8)  Donnez le nombre de conducteurs qui alimentent une rampe de 3 projecteurs et explicitez chacun de ces conducteurs?

…………………………………………………………………………………………….

9) Quelle est la puissance active P en Watts d’un projecteur ?

…………………………………………………………………………………………….

2-2) Mesurage de la consommation électrique des 3 projecteurs de la rampe 1 par la centrale de mesure du TGBT, la supervision et la pince multifonction :

SANS COMPENSATION

Vérifiez que le TGBT est mis en service comme dans le TP de Mise en Service du matin, que le disjoncteur QBATT est ouvert et que l’armoire d’éclairage est en fonctionnement.

Vérifiez que l’arrêt d’urgence ATU est déverrouillé

Mettre le commutateur S3 sur la position automatique
Les commutateurs S4=1, S5=0, S6=0 et S7=0
Ouvrir le disjoncteur Q6 de l’éclairage par tubes fluorescents, circuit monophasé

Appuyez sur le bouton poussoir Marche S1, dites ce que vous observez au niveau des projecteurs d’éclairage ?
……………………………………………………………………………………………..
Mettre la supervision en fonctionnement avec l’écran de consommation/mesures des grandeurs électriques
Attendre que les lampes à décharge atteignent leurs caractéristiques nominales et donc observer la variation de puissance, ou de courant ou de Cos phi sur la centrale de mesure par exemple

(faire constater et valider par le professeur)

□ VALIDE

□ VALIDE EN PARTIE

□ NON-VALIDE 

1) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la centrale PM820 du TGBT:

	

	


2) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la supervision du TGBT:

	

	


3) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide d’une pince multifonction en triphasé régime équilibré, c’est-à-dire le même nombre de projecteur par Phase et de mêmes caractéristiques :

	

	


4) Sachant qu’un projecteur à une puissance Pp=400W, U=230V et f=50Hz ; donnez la puissance totale pour les 3 projecteurs de la rampe 1 d’éclairage du parking :

	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	P totale p = Nb projecteurs * Pp


	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
5) Calcul du courant total I total p, sachant que le Cosφ d’un projecteur vaut 0. ; chaque projecteur n’est pas compensé par un condensateur de compensation du facteur de puissance dans cette partie:
	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	I total p = P totale p / (U * Cosφ * √3)
	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
6) Conclusion:
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec la supervision du TGBT :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-3) Mesurage de la consommation électrique des 3 projecteurs de la rampe 1 par la centrale de mesure du TGBT, la supervision et la pince multifonction :

AVEC COMPENSATION

Vérifiez que le TGBT est mis en service comme dans le TP de Mise en Service du matin, que le disjoncteur QBATT est fermé et que l’armoire d’éclairage est en fonctionnement.

Vérifiez que l’arrêt d’urgence ATU est déverrouillé

Mettre le commutateur S3 sur la position automatique
Les commutateurs S4=1, S5=0, S6=1 et S7=0
Ouvrir le disjoncteur Q6 de l’éclairage par tubes fluorescents, circuit monophasé

Appuyez sur le bouton poussoir Marche S1, dites ce que vous observez au niveau des projecteurs d’éclairage ?
……………………………………………………………………………………………..
Mettre la supervision en fonctionnement avec l’écran de consommation/mesures des grandeurs électriques
Attendre que les lampes à décharge atteignent leurs caractéristiques nominales et donc observer la variation de puissance, ou de courant ou de Cos phi sur la centrale de mesure par exemple

(faire constater et valider par le professeur)

□ VALIDE

□ VALIDE EN PARTIE

□ NON-VALIDE 

1) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la centrale PM820 du TGBT:

	

	


2) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la supervision du TGBT:

	

	


3) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide d’une pince multifonction en triphasé régime équilibré, c’est-à-dire le même nombre de projecteur par Phase et de mêmes caractéristiques :

	

	


4) Sachant qu’un projecteur à une puissance Pp=400W, U=230V et f=50Hz ; donnez la puissance totale pour les 3 projecteurs de la rampe 1 d’éclairage du parking :

	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	P totale p = Nb projecteurs * Pp


	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
5) Calcul du courant total I total p, sachant que le Cosφ d’un projecteur vaut 0.-1 ; chaque projecteur est maintenant compensé par un condensateur de compensation du facteur de puissance dans cette partie:
	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	I total p = P totale p / (U * Cosφ * √3)
	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
6) Conclusion:
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec la supervision du TGBT :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
2-4) Mesurage de la consommation électrique des 6 projecteurs des rampes 1 et 2 par la centrale de mesure du TGBT, la supervision et la pince multifonction :

AVEC COMPENSATION

Vérifiez que le TGBT est mis en service comme dans le TP de Mise en Service du matin, que le disjoncteur QBATT est fermé et que l’armoire d’éclairage est en fonctionnement.

Vérifiez que l’arrêt d’urgence ATU est déverrouillé

Mettre le commutateur S3 sur la position automatique
Les commutateurs S4=1, S5=1, S6=1 et S7=1
Ouvrir le disjoncteur Q6 de l’éclairage par tubes fluorescents, circuit monophasé

Appuyez sur le bouton poussoir Marche S1, dites ce que vous observez au niveau des projecteurs d’éclairage ?
……………………………………………………………………………………………..
Mettre la supervision en fonctionnement avec l’écran de consommation/mesures des grandeurs électriques
Attendre que les lampes à décharge atteignent leurs caractéristiques nominales et donc observer la variation de puissance, ou de courant ou de Cos phi sur la centrale de mesure par exemple

(faire constater et valider par le professeur)

□ VALIDE

□ VALIDE EN PARTIE

□ NON-VALIDE 

1) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la centrale PM820 du TGBT:

	

	


2) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la supervision du TGBT:

	

	


3) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide d’une pince multifonction en triphasé régime équilibré, c’est-à-dire le même nombre de projecteur par Phase et de mêmes caractéristiques :

	

	


4) Sachant qu’un projecteur à une puissance Pp=400W, U=230V et f=50Hz ; donnez la puissance totale pour les 6 projecteurs des rampes 1 et 2 d’éclairage du parking :

	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	P totale p = Nb projecteurs * Pp


	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
5) Calcul du courant total I total p, sachant que le Cosφ d’un projecteur vaut 0.-1 ; chaque projecteur est maintenant compensé par un condensateur de compensation du facteur de puissance dans cette partie:
	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	I total p = P totale p / (U * Cosφ * √3)
	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
6) Conclusion:
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec la supervision du TGBT :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
3) MESURAGE SUR L’ECLAIRAGE DU PARKING DE LA BOULANGERIE + L’ECLAIRAGE DES LOCAUX DE LA BOULANGERIE:
3-1) Mesurage de la consommation électrique des 6 projecteurs des rampes 1 et 2 et l’éclairage des locaux de la boulangerie  par la centrale de mesure du TGBT, la supervision et la pince multifonction :

AVEC COMPENSATION

Vérifiez que le TGBT est mis en service comme dans le TP de Mise en Service du matin, que le disjoncteur QBATT est fermé et que l’armoire d’éclairage est en fonctionnement.

Vérifiez que l’arrêt d’urgence ATU est déverrouillé

Mettre le commutateur S3 sur la position automatique
Les commutateurs S4=1, S5=1, S6=1 et S7=1
Fermez le disjoncteur Q6 de l’éclairage par tubes fluorescents, circuit monophasé

Appuyez sur le bouton poussoir Marche S1, dites ce que vous observez au niveau des projecteurs d’éclairage ?
……………………………………………………………………………………………..
Mettre la supervision en fonctionnement avec l’écran de consommation/mesures des grandeurs électriques
Attendre que les lampes à décharge atteignent leurs caractéristiques nominales et donc observer la variation de puissance, ou de courant ou de Cos phi sur la centrale de mesure par exemple

(faire constater et valider par le professeur)

□ VALIDE

□ VALIDE EN PARTIE

□ NON-VALIDE 

1) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la centrale PM820 du TGBT:

	

	


2) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide de la supervision du TGBT:

	

	


3) Remplir le tableau suivant de mesures à l’aide d’une pince multifonction en monophasé (en tête d’installation) régime déséquilibré :

	

	


Faire le bilan par phases

	

	


4) Sachant qu’un projecteur à une puissance Pp=400W, U=230V et f=50Hz ; donnez la puissance totale pour les 6 projecteurs des rampes 1 et 2 d’éclairage du parking :

	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	P totale p = Nb projecteurs * Pp


	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
5) Calcul du courant total I total p, sachant que le Cosφ d’un projecteur vaut 0.-1 ; chaque projecteur est maintenant compensé par un condensateur de compensation du facteur de puissance dans cette partie:
	Formule
	Application Numérique 
	Résultat avec Unité

	I total p = P totale p / (U * Cosφ * √3)
	
	


Comparez cette valeur à celles mesurées avec les appareils de mesures :

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
6) Conclusion:
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec la supervision du TGBT :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Donnez l’intérêt de faire des mesures avec le TGBT par la centrale de mesures :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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