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	MISE EN SERVICE D’UN OUVRAGE


	Nom :                  


Durée : 3h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note

/20



	Observations :



	THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 
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	SYSTEME INDUSTRIEL STATION DE SURPRESSION



POUR TOUTE LES QUESTIONS ON UTILISERA LE DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES DU SYSTEME DE SURPRESSION (OU POMPAGE 3 POMPES) !

MISE EN SITUATION :

Mr STEPHANO vient de faire construire une boulangerie industrielle, afin de fabriquer du pain et des sandwichs, la boulangerie possède une station de pompage ou de surpression permettant d’amener l’eau dans les différents systèmes (malaxeur et pompage pour le pain) et dans les champs de légumes (pour arroser les légumes qui serviront à la fabrication des sandwichs)
Le système industriel arrivant sur le site de la boulangerie industriel ; on vous demande en tant qu’électricien qualifié B1V du personnel technique de la boulangerie ; de mettre en service ce système :
Au niveau matériel (absence de court-circuit ; liaison équipotentielle, niveau d’isolement)
Au niveau fonctionnel (vérification du fonctionnement électrique de l’ensemble des pompes)
Et de relever différentes caractéristiques électriques au niveau des pompes en effectuant différents mesurage
Pendant toute la durée de la mise en service, vous serez sous la responsabilité de votre chargé de travaux B2V (Courant et tension dans chacune des pompes pour vérifier si la protection thermique est correctement réglée)
Questions préliminaires :
1) Quelle est la tension composée U(v) du réseau triphasé de la boulangerie industrielle ?
/1point
………………………………………………………………………………………………………………..
2) Qu’est-ce qu’une Habilitation B1V ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

3) Qu’est-ce qu’une Habilitation B2V ?
/1point
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

4) Où sera installée exactement la station de surpression dans la boulangerie ?
/1point
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 2 :

/4points
1) MISE EN SERVICE MATERIEL DE L’ARMOIRE  :
HORS TENSION
Consignes de sécurité :
Toutes les manipulations avec armoire ouverte se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V débranché du système  !







/2points
Débranchez le câble d’alimentation  et mettre le disjoncteur différentiel Q0 sur la position OFF ou 0, opération de consignation
A quoi peuvent bien servir ces deux consignes ?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Une fois lecture faite de cette consigne faire vérifier et valider par le professeur B2V.

(appeller le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

1-1) Actions à réaliser dans le coffret ou armoire de confinement du système avant intervention :

/6points
COMMANDE :

Ouvrir la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU1 : départ protection automate 230V~ 
Ouvrir la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU2 : départ protection prise de courant 230V~ 
Ouvrir la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU3 : départ protection primaire du transformateur de sécurité alimentant le circuit de commande Up=230V~ / Us=(24V~ et 17V~) 
Ouvrir la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU4 : départ protection secondaire du transformateur de sécurité du circuit de commande en 24V~ (circuit classique)
Ouvrir la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU5 : départ protection secondaire du transformateur de sécurité du circuit de commande en 17V~ (circuit automate en continu)
Ouvrir la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU9 : départ protection commande du variateur de vitesse de la pompe 1 (à vitesse variable)  400V~ 
TOTAL PAGE 3 :

/8points
PUISSANCE :

/3points
Ouvrir la protection par sectionneur porte fusible tripolaire Q1 : départ pompe 1 en 400V~ 
Ouvrir la protection par Intégral 32 (disjoncteur-contacteur) tripolaire Q2 : départ pompe 2 en 400V~ 
Ouvrir la protection par sectionneur porte fusible tripolaire Q3 : départ pompe 3 en 400V~
D’après vous, pourquoi avoir effectué toutes ces opérations de préparation à la mise en service ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 (appeller le professeur)□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Donnez les calibres en courant (A) de ces différentes protection :
/9points
Calibre FU1 :
………………………………………………………………………………………………………………………
Calibre FU2 :

………………………………………………………………………………………………………………………

Calibre FU3 :

………………………………………………………………………………………………………………………

Calibre FU4 :

………………………………………………………………………………………………………………………

Calibre FU5 :

………………………………………………………………………………………………………………………

Calibre FU9 :

………………………………………………………………………………………………………………………

Calibre Q1 :

………………………………………………………………………………………………………………………

Calibre Q2 :

………………………………………………………………………………………………………………………

Calibre Q3 - F3-RT :

………………………………………………………………………………………………………………………
TOTAL PAGE 4 :

/12points
1-2) Procédure de mise en service de la platine avant fonctionnement:

/5points
A l’aide du dossier technique mise en service (contrôle de la liaison équipotentielle-de l’absence de court circuit de la commande et de l’isolement de l’alimentation électrique de la puissance) ; répondre aux questions suivantes :
Conditions préliminaires :

Dévérouiller S1 = 1 l’arrêt d’urgence (il doit être fermé)
Mettre S4 = 1 sur la position Manuelle M
Fermer Q1 = 1

Fermer Q2 = 1

Fermer Q3 = 1

(appeller le professeur)□ VALIDE






□ NON-VALIDE
	
/12points

1- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE COMMANDE

	Appareil de mesure utilisé:


	……………………………………………….
	Calibre :
	………………...
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	En aval de FU1
	Alimentation de l’automate
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU2
	Prise de courant
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU3
	Primaire du transformateur de sécurité
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU4
	Secondaire 24V~
S3 = 1 (restez appuyé pendant la mesure)
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU4
	KA1 = 1 (restez appuyé pendant la mesure)
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU4
	KA1 = S19 = 1
(restez appuyé pendant la mesure)
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU4
	KA1 = S8 = 1

(restez appuyé pendant la mesure)
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU4
	KA1 = S11 = 1

(restez appuyé pendant la mesure)
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU4
	KA1 = S14 = 1

(restez appuyé pendant la mesure)
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU5
	Entrées automate (Alim externe)

S6 = S5 = 1
	R ≠ 0
	
	

	En aval de FU9
	Contrôle variateur de vitesse
	R ≠ 0
	
	


TOTAL PAGE 5 :

/17points
/23points
	2- VERIFICATION DE LA PRESENCE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE
	V/F

	Contrôle de la présence de la liaison équipotentielle


	Méthode visuelle
	La liaison est-elle présente ?

PE général du câble d’alimentation      (
- de la porte de l’armoire au PE             (
- de la grille à l’armoire                           (
- de l’armoire au conducteur PE            (
- du transformateur au PE                      (
- de l’automate au PE                                (
- de la prise de courant au PE                 (
- de l’armoire au moteur pompe 1         (
- du variateur au PE                                (
- de l’armoire au moteur pompe 2         (
- de l’armoire au moteur pompe 3         (

	Si non, la réaliser
	

	Contrôle de la continuité du conducteur de protection électrique


	Avec quel appareil ?

-------------------
	La continuité électrique est-elle correcte ?

PE général du câble d’alimentation      (
- de la porte de l’armoire au PE             (
- de la grille à l’armoire                           (
- de l’armoire au conducteur PE            (
- du transformateur au PE                      (
- de l’automate au PE                                (
- de la prise de courant au PE                 (
- de l’armoire au moteur pompe 1         (
- du variateur au PE                                (
- de l’armoire au moteur pompe 2         (
- de l’armoire au moteur pompe 3         (

	Valeur
Si non, la corriger
	


TOTAL PAGE 6 :

/23points
Conditions préliminaires :

Ouvrir Q1 = 0

Ouvrir Q2 = 0

Ouvrir Q3 = 0

/7points
	3- VERIFICATION DE L’ISOLEMENT DES CIRCUITS  (LE CIRCUIT DE PUISSANCE)

	Appareil de mesure utilisé:
	……………………………………………


	Calibre :
	…………………………
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures.


	Valeurs attendues
En Ω
	Valeurs mesurées
	

	Q0 3 ET Q0 5

	Q0 = 0 ( ouvert )
	· 400000
	
	

	Q0 3 ET Q0 7

	Q0 = 0 ( ouvert )
	· 400000
	
	

	Q0 5 ET Q0 7


	Q0 = 0 ( ouvert )
	· 400000
	
	

	Q0 3 ET PE

	Q0 = 0 ( ouvert )
	· 400000
	
	

	Q0 5 ET PE


	Q0 = 0 ( ouvert )
	· 400000
	
	

	Q0 7 ET PE

	Q0 = 0 ( ouvert )
	· 400000
	
	


TOTAL PAGE 7 :

/7points
1-3) Procédure de mise en service de la POMPE 1 à vitesse variable par variateur :

ABSENCE DE COURT-CIRCUIT

Conditions préliminaires :

Ouvrir Q1 = 0

Ouvrir Q2 = 0

Ouvrir Q3 = 0

/7points
	1- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE PUISSANCE



	Appareil de mesure utilisé:


	……………………………………………….
	Calibre :
	………………...
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	Q1.2 ET Q1.4


	KM1 = 1 (restez appuyé dessus)
	R ≠ 0
	
	

	Q1.4 ET Q1.6

	KM1 = 1
	R ≠ 0
	
	

	Q1.2 ET Q1.6

	KM1 = 1
	R ≠ 0
	
	

	U ET V


	En sortie du variateur
	R ≠ 0
	
	

	V ET W

	En sortie du variateur
	R ≠ 0
	
	

	U ET W

	En sortie du variateur
	R ≠ 0
	
	


TOTAL PAGE 8 :

/7points
COUPLAGE ET PROTECTION THERMIQUE

/6points
· Rechercher le couplage du moteur de la pompe 1 (étoile ou triangle) et expliquer votre démarche  en complétant le tableau suivant.

· Tension d’alimentation du réseau triphasé : 


…………V /…………V

· Tension nominale d’un enroulement du moteur :

(la plus petite des tensions indiquées sur la plaque signalétique)

…………V

· Recherche de la tension aux bornes d’un enroulement du moteur s'il est couplé en :

	Etoile
	Triangle
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                    U1enr =. . . . . .

U = . . . …


	. 

                                                        U1enr =. . . .              
       U = . . . …..



	La tension aux bornes d’un enroulement est bien la tension nominale  souhaitée : OUI          NON     
	La tension aux bornes d’un enroulement est bien la tension nominale  souhaitée : OUI          NON                   


►
Il faut coupler le moteur en   ……………………………..  .



Représenter le couplage du moteur par rapport à votre réponse de la question précédente. 
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/6points
· Procéder au réglage des protections thermiques des moteurs.

Réglage de la protection thermique du moteur  pompe 1.



Relevez sur les plaques signalétiques du moteur les grandeurs caractéristiques qui permettent de choisir les valeurs de réglage des protections thermiques. Compléter les tableaux suivants :

	Puissance  (KW)
	
	Fréquence  (HZ)
	

	Vitesse de rotation  (tr/min)
	
	COS ((
	

	Tension Y  (V)
	
	Tension (  (V)
	

	Courant Y  (A)
	
	Courant (  (A)
	


	
	Grandeur électrique du moteur  (préciser l'unité)
	Repère de l'appareil qui assure la protection thermique du moteur
	Plage de réglage
	Valeur de réglage

	MOTEUR1
	    In =
	Q1
	
	


Effectuer le réglage de la protection thermique


TOTAL PAGE 9 :

/12points
1-4) Procédure de mise en service de la POMPE 2 à vitesse fixe par intégral 32:
ABSENCE DE COURT-CIRCUIT

Conditions préliminaires :

Ouvrir Q1 = 0

Ouvrir Q2 = 0

Ouvrir Q3 = 0

/4points
	2- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE PUISSANCE



	Appareil de mesure utilisé:


	……………………………………………….
	Calibre :
	………………...
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	Q2.2 ET Q2.4


	KM2 = Q2 = 1
	R ≠ 0
	
	

	Q2.4 ET Q2.6

	KM2 = Q2 = 1
	R ≠ 0
	
	

	Q2.2 ET Q2.6

	KM2 = Q2 = 1
	R ≠ 0
	
	


TOTAL PAGE 10 :

/4points
COUPLAGE ET PROTECTION THERMIQUE

/6points
· Rechercher le couplage du moteur de la pompe 2 (étoile ou triangle) et expliquer votre démarche  en complétant le tableau suivant.

· Tension d’alimentation du réseau triphasé : 


…………V /…………V

· Tension nominale d’un enroulement du moteur :

(la plus petite des tensions indiquées sur la plaque signalétique)

…………V

· Recherche de la tension aux bornes d’un enroulement du moteur s'il est couplé en :

	Etoile
	Triangle

	
                    U1enr =. . . . . .

U = . . . …


	. 

                                                        U1enr =. . . .              
       U = . . . …..



	La tension aux bornes d’un enroulement est bien la tension nominale  souhaitée : OUI          NON     
	La tension aux bornes d’un enroulement est bien la tension nominale  souhaitée : OUI          NON                   


►
Il faut coupler le moteur en   ……………………………..  .



Représenter le couplage du moteur par rapport à votre réponse de la question précédente. 


/6points
· Procéder au réglage des protections thermiques des moteurs.

Réglage de la protection thermique du moteur  pompe 2.



Relevez sur les plaques signalétiques du moteur les grandeurs caractéristiques qui permettent de choisir les valeurs de réglage des protections thermiques. Compléter les tableaux suivants :

	Puissance  (KW)
	
	Fréquence  (HZ)
	

	Vitesse de rotation  (tr/min)
	
	COS ((
	

	Tension Y  (V)
	
	Tension (  (V)
	

	Courant Y  (A)
	
	Courant (  (A)
	


	
	Grandeur électrique du moteur  (préciser l'unité)
	Repère de l'appareil qui assure la protection thermique du moteur
	Plage de réglage
	Valeur de réglage

	MOTEUR2
	    In =
	Q2
	
	


Effectuer le réglage de la protection thermique


TOTAL PAGE 11 :

/12points
1-5) Procédure de mise en service de la POMPE 3 à vitesse fixe par sectionneur et relais thermique:

ABSENCE DE COURT-CIRCUIT

Conditions préliminaires :

Ouvrir Q1 = 0

Ouvrir Q2 = 0

Ouvrir Q3 = 0

/4points
	3- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE PUISSANCE



	Appareil de mesure utilisé:


	……………………………………………….
	Calibre :
	………………...
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	Q3.2 ET Q3.4


	KM3 = 1
	R ≠ 0
	
	

	Q3.4 ET Q3.6

	KM3 = 1
	R ≠ 0
	
	

	Q3.2 ET Q3.6

	KM3 = 1
	R ≠ 0
	
	


TOTAL PAGE 12 :

/4points
COUPLAGE ET PROTECTION THERMIQUE

/6points
· Rechercher le couplage du moteur de la pompe 3 (étoile ou triangle) et expliquer votre démarche  en complétant le tableau suivant.

· Tension d’alimentation du réseau triphasé : 


…………V /…………V

· Tension nominale d’un enroulement du moteur :

(la plus petite des tensions indiquées sur la plaque signalétique)

…………V

· Recherche de la tension aux bornes d’un enroulement du moteur s'il est couplé en :

	Etoile
	Triangle

	
                    U1enr =. . . . . .

U = . . . …


	. 

                                                        U1enr =. . . .              
       U = . . . …..



	La tension aux bornes d’un enroulement est bien la tension nominale  souhaitée : OUI          NON     
	La tension aux bornes d’un enroulement est bien la tension nominale  souhaitée : OUI          NON                   


►
Il faut coupler le moteur en   ……………………………..  .



Représenter le couplage du moteur par rapport à votre réponse de la question précédente. 


/6points
· Procéder au réglage des protections thermiques des moteurs.

Réglage de la protection thermique du moteur  pompe 3.



Relevez sur les plaques signalétiques du moteur les grandeurs caractéristiques qui permettent de choisir les valeurs de réglage des protections thermiques. Compléter les tableaux suivants :

	Puissance  (KW)
	
	Fréquence  (HZ)
	

	Vitesse de rotation  (tr/min)
	
	COS ((
	

	Tension Y  (V)
	
	Tension (  (V)
	

	Courant Y  (A)
	
	Courant (  (A)
	


	
	Grandeur électrique du moteur  (préciser l'unité)
	Repère de l'appareil qui assure la protection thermique du moteur
	Plage de réglage
	Valeur de réglage

	MOTEUR3
	    In =
	Q3
	
	


Effectuer le réglage de la protection thermique


TOTAL PAGE 13 :

/12points
2) MISE EN SERVICE DE L’ARMOIRE DU POINT DE VUE FONCTIONNEL-FONCTIONNALITE:

SOUS TENSION

Consignes de sécurité :

/1point
Toutes les manipulations suivantes  se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V branché du système !

Fermez la porte du coffret du système 

Si une opération de sécurité doit être effectuée sous tension avec la porte ouverte vous veillerez à utiliser les Equipements de Protection Individuel, puis la porte devra de nouveau être toujours fermée, cela est impératif
Détails des équipements : (cochez les équipements nécessaires correspondant)

/6points
Equipements de protection individuelle (E.P.I) :

Lunettes anti-UV

□


Casque isolant+ écran facial

□


Gants isolants


□


Vêtement de protection

□
Equipements individuels de sécurité (E.I.S):

Cadenas de consignation
□



Tapis isolant


□
V.A.T



□



Outils isolants


□
Equipements collectifs de sécurité (E.C.S) :

Ecran de protection



□
Balisage de zone (chaînes)


□
Banderole d’avertissement de travaux
□
Branchez le câble d’alimentation en haut de l’armoire sur la canalis et mettre le disjoncteur différentiel Q0 sur la position ON ou 1, opération de déconsignation

/1point
A quoi peuvent bien servir ces consignes ?







………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Une fois lecture faite de cette consigne faire vérifier et valider par le professeur.

(appeller le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

TOTAL PAGE 14 :

/8points
Conditions préliminaires :
/6points
COMMANDE :

Fermer la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU1 : départ protection automate 230V~ 
Fermer  la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU2 : départ protection prise de courant 230V~ 
Fermer  la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU3 : départ protection primaire du transformateur de sécurité alimentant le circuit de commande Up=230V~ / Us=(24V~ et 17V~) 
Fermer  la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU4 : départ protection secondaire du transformateur de sécurité du circuit de commande en 24V~ (circuit classique)
Fermer  la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU5 : départ protection secondaire du transformateur de sécurité du circuit de commande en 17V~ (circuit automate en continu)
Fermer  la protection par sectionneur porte fusible bipolaire FU9 : départ protection commande du variateur de vitesse de la pompe 1 (à vitesse variable)  400V~ 
PUISSANCE :

/4points
Fermer  la protection par sectionneur porte fusible tripolaire Q1 : départ pompe 1 en 400V~ 
Fermer  la protection par Intégral 32 (disjoncteur-contacteur) tripolaire Q2 : départ pompe 2 en 400V~ 
Fermer  la protection par sectionneur porte fusible tripolaire Q3 : départ pompe 3 en 400V~

D’après vous, pourquoi avoir effectué toutes ces opérations de préparation à la mise en service ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 (appeller le professeur)□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

TOTAL PAGE 15 :

/10points
2-1) Vérification des servitudes (veut dire service de sécurité) de l’ensemble du système : 
MISE EN SERVICE DU SYSTEME PAR RELAIS MAITRE

Important :

Rappelez vous toujours qu’un ohmmètre permet de faire des mesures de résistances et de continuité de conducteur, mais toujours HORS TENSION sur le circuit sur lequel vous intervenez ; sinon il faudra utiliser un voltmètre qui vous indiquera une tension ou pas, par exemple entre ces deux bornes
/4points
Conditions préliminaires :

Dévérouillez S1 = 1 l’arrêt d’urgence (il doit être fermé)

Mettre S4 = 1 sur la position Manuelle M

Appuyez sur S3 = 1

A quoi peuvent bien servir ces consignes ou exécution des servitudes ?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
Une fois lecture faite de cette consigne faire vérifier et valider par le professeur.

(appeller le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

/4points
Indiquez les voyants allumés :
	SIGNALISATION

	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	H8
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé

TOTAL PAGE 16 :

/8points
2-2) Mise en service fonctionnelle de la pompe 1 à vitesse variable du système en mode manuel :

Appuyez sur S19 = 1
Mettre le potentiomètre de vitesse au minimum
Appuyez sur S8 = 1

/4points
Indiquez les voyants allumés :

	SIGNALISATION

	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	H8
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé

Que se passe-t’il lorsqu’on fait varier le potentiomètre du minimum au maximum et vice-et-versa au niveau du moteur de la pompe 1 à vitesse variable ; vous pouvez observer le flotteur de cette pompe , remettre le potentiomètre au minimum à la fin ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Arrétez la pompe 1 par S7 = 1 puis par S18 = 1 !
2-3) Mise en service fonctionnelle de la pompe 2 à vitesse fixe du système en mode manuel :

Appuyez sur S11 = 1

/4points
Indiquez les voyants allumés :

	SIGNALISATION

	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	H8
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé

Observez le flotteur de la pompe 2 :……………………………………………………………………………………………….

Arrétez la pompe 2 par S10 = 1 !

2-4) Mise en service fonctionnelle de la pompe 3 à vitesse fixe du système en mode manuel :

Appuyez sur S14 = 1

/4points
Indiquez les voyants allumés :

	SIGNALISATION

	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	H8
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé

Observez le flotteur de la pompe 3 :……………………………………………………………………………………………….

Arrétez la pompe 3 par S13 = 1 !

TOTAL PAGE 17 :

/12points
2-5) Mise en service fonctionnelle du système en mode automatique pour un cycle :

A l’aide du dossier technique et ressources du système de surpression automatisé, toutes les pages peuvent vous aider !
1) Quel est le bouton rotatif  permet de mettre le système en mode automatique ?
/2points
……………………………………………………………………………………………………………………..

Réalisez cette opération et faire vérifiez par le professeur

(appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE 

2) Quel est le bouton poussoir qui permet de lancer le système en mode automatique ?

/2points
……………………………………………………………………………………………………………………..

Réalisez cette opération et faire vérifiez par le professeur

(appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE 

3) Appuyer sur S19 un cycle automatique doit se lancer, est-ce le cas ?

/2points
……………………………………………………………………………………………………………………..

Réalisez cette opération et faire vérifiez par le professeur

(appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Décrivez le Fonctionnement électrique :
(UTILSEZ LE GRAFCET ET LE DOSSIER TECHNIQUE)
/20points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

TOTAL PAGE 18 :

/26points
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Indiquez les voyants allumés, à la fin du cycle :

/4points
	SIGNALISATION

	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	H8
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
2-6) Intérêt d’un fonctionnement automatique associé à un fonctionnement manuel :
/2points
Donnez dans notre cas l’intérêt d’avoir un fonctionnement automatique ?
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Remettre le système en mode Manuel :
Mettre S4 sur M !
TOTAL PAGE 19 :

/6points
3) Mesurage d’une grandeur électrique avec coffret ouvert en mode manuel
SOUS TENSION

Pensez à mettre vos équipements individuels et collectifs de sécurité pour toute ouverture du coffret et aidez vous des schémas du dossier Technique et Ressources

/4points
MESURAGE DE VALEUR EFFICACE

1) Mesurez la tension composée U du réseau triphasé

/4points
Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : entre X1.2  ET  X1.3  puis  X1.3  ET  X1.4  puis  X1.2  ET  X1.4
(où en aval de Q0)
Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

2) Mesurez la tension simple V du réseau triphasé

/4points
Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : entre X1.1  ET  X1.2  puis  X1.1  ET  X1.3  puis  X1.1  ET  X1.4
(où en aval de Q0)
Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

3) Mesurez la tension du circuit de commande partie alternative !
/4points
Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : en aval de FU4
Donnez la valeur réelle :………………………………………………………………………………………

4) Mesurez la tension du circuit de commande partie continue !

/4points
Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : en aval de FU5
Donnez la valeur réelle :………………………………………………………………………………………

(appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
TOTAL PAGE 20 :

/20points
MESURAGE DE VALEUR EFFICACE

5) Mesurez le courant absorbé par le moteur 1 de la pompe 1 à vitesse variable
/4points
Appuyez sur S19 = 1

Mettre le potentiomètre de vitesse au minimum où légèrement au-dessus (f=15hz)
Appuyez sur S8 = 1
Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : X1.7  OU  X1.8  OU  X1.9 (en sortie du variateur U V W)
Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
6) Mesurez le courant absorbé par le moteur 1 de la pompe 1 à vitesse variable

/4points
Appuyez sur S19 = 1

Mettre le potentiomètre de vitesse au minimum où légèrement au-dessus (f=45hz)

Appuyez sur S8 = 1
Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : X1.7  OU  X1.8  OU  X1.9 (en sortie du variateur U V W)
Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez la pompe 1 par S7 = 1 puis par S18 = 1 !

TOTAL PAGE 21 :

/8points
7) Mesurez le courant absorbé par le moteur 2 de la pompe 2 à vitesse fixe

/4points
Appuyez sur S11 = 1

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : X1.10  OU  X1.11  OU  X1.12
Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez la pompe 2 par S10 = 1 !

8) Mesurez le courant absorbé par le moteur 3 de la pompe 3 à vitesse fixe

/4points
Appuyez sur S14 = 1

Donnez la valeur théorique attendue :……………………………………………………………………..

(plaque signalétique)

Donnez l’appareil permettant de le faire et son type…………………………………………………………

Les bornes de mesures sont : X1.13  OU  X1.14  OU  X1.15
Donnez les valeurs réelles :………………………………………………………………………………………

 (appeler le professeur) □ VALIDE






□ NON-VALIDE
Arrétez la pompe 3 par S13 = 1 !

TOTAL PAGE 22 :

/8points
RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :
	PAGE
	TOTAL PAR PAGE

	2

	4

	3

	8

	4

	12

	5
	17

	6
	23

	7
	7

	8

	7

	9

	12

	10

	4

	11

	12

	12

	 4

	13

	12

	14


	 8

	15


	10

	16


	8

	17


	 12

	18


	26

	19


	 6

	20


	 20

	21


	8

	22


	8

	Note obtenue

	230

	Note finale sur 20 = (20/230) * Note obtenue = 0.087 * Note obtenue
	20


Remarques :
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
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