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Réf : TP1_LABEC_prof

DECOUVERTE
MESURAGE INDUSTRIEL & COMMUNICATION TECHNIQUE
Objectifs :
1 - Etre capable de lire le schéma et de comprendre le fonctionnement du système.

2 - Etre capable d'identifier certains éléments fondamentaux du système.

3 - Etre capable d'effectuer les mesures certaines grandeurs caractéristique du système.

Conditions initiales :
 
L’équipement est sous tension ;

 
Le système est prêt à être mis en service.
On donne :


 
Accès au système « STATION DE SURPRESSION » et à son armoire électrique ;

 
Le manuel d’exploitation du régulateur de température

 
Le dossier technique comprenant les schémas électriques et l’implantation du matériel ;

 
Le multimètre portable, les appareils de mesure demandés (multimètre, pince ampèremétrique, pince wattmétrique MX240 ou équivalent, oscilloscope etc) ;

 
L’ordre verbal ou écrit (le professeur est le chargé de travaux) d’effectuer les mesures demandées (voir ci-après).

 
Les équipements de protection individuelle ;

 
Les équipements collectifs de sécurité ;

 
Les équipements individuels de sécurité et outils isolants ;

 
Le rappel (voir cahier des charges) :
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I) Etude du mode manuel:
I.1) Etude pour la pompe n°2
Utiliser l’annexe B pour répondre.
a)  Donner le mode opératoire pour mettre en marche la pompe n°2 en donnant l'action à réaliser ( ouvrir,   fermer,   appuyer,   positionner,   etc...),   l'élément   subissant   cette  action   (  disjoncteur, sectionneur, bouton poussoir, etc.. ) et le repère ( QI, FI, SI, etc..)
Remplissez les tableaux suivants.
	ETAPE
ACTION
ELEMENT
REPERE

n°
.... ( page)

	1
fermer
le disjoncteur
S(3)

	2
fermer
le disjoncteur
S2(4)

	3
Positionner
le commutateur
S4 (5)

	4
Appuyer
le bouton poussoir
S3 (5)

	5
appuyer
le bouton poussoir
S11 (6)


	ETAPE
	SIGNALISATION

	no
	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	H8
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé

Mettre en marche la pompe n°2 avec une ouverture de la vanne à 100%

Remarque: TOUS LES ESSAIS SE FERONT EN PRESENCE DU PROFESSEUR
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b) Donner le mode opératoire pour mettre en arrêt la pompe n°2

Remplissez les tableaux suivants.
	ETAPE
ACTION
ELEMENT
REPERE

n°
.... ( page)

	1
appuyer
le bouton poussoir
S10(6)

	2
appuyer
le bouton poussoir
S2(5)

	3
ouvrir
le disjoncteur
Q2 (4)

	4
ouvrir
le disjoncteur
Q(3)


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé
- Mettre en arrêt la pompe n°2

1.2) Etude pour la pompe n°3 :
Utiliser l'annexe B pour répondre.
a)  Donner le mode opératoire pour mettre en marche la pompe n'3.

Remplissez les tableaux suivants,
	ETAPE
ACTION
ELEMENT
REPERE

n°
.... ( page)

	1
fermer
le disjoncteur
Q(3)

	2
fermer
le sectionneur
Q3(4)

	3
Positionner
le commutateur
S4 (5)

	4
Appuyer
le bouton poussoir
S3 (5)

	5
appuyer
le bouton poussoir
S14 (16)


	ETAPE
	SIGNALISATION

	no
	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	Hg
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé
Mettre en marche la pompe n°3 avec une ouverture de la vanne à 100%

Remarque: TOUS LES ESSAIS SE FERONT EN PRESENCE DU PROFESSEUR
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b)  Donner le mode opératoire pour mettre en arrêt la pompe n°3

Remplissez les tableaux suivants.
	ETAPE
ACTION
ELEMENT
REPERE

n°
.... ( page)

	1
Appuyer
le bouton poussoir
S13(6)

	2
Appuyer
le bouton poussoir
S2(5)

	3
Ouvrir
le sectionneur
Q3 (4)

	4
Ouvrir
le disjoncteur
Q (3)


	ETAPE
	SIGNALISATION

	no
	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	Hg
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé
- Mettre en arrêt la pompe n°3.

1.3) Etude pour la pompe n°l :
Utiliser l'annexe B pour repondre.
a)  Donner le mode opératoire pour mettre en marche la pompe n°l

Remplissez les tableaux suivants.
	ETAPE
ACTION
ELEMENT
REPERE

n°
.... ( page)

	1
fermer
le disjoncteur
Q(3)

	2
fermer
le sectionneur
Q1(4)

	3
fermer
le sectionneur
FU9 (4)

	4
Positionner
le commutateur
S4 (5)

	5
appuyer
le bouton poussoir
S3 (5)

	6
Appuyer
le bouton poussoir
S19(5)

	7
Appuyer
le bouton poussoir
S8(6)

	8
Régler
Le potentiomètre
P1(9)
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	ETAPE
	SIGNALISATION

	no
	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	Hg
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé
Mettre en marche la pompe n°1 avec une ouverture de la vanne à 100%

Remarque: TOUS LES ESSAIS SE FERONT EN PRESENCE DU PROFESSEUR
b) Pour différentes valeur de consigne avec une ouverture de vanne de 100 %, relever le débit.

f = 10. 1 Hz
d = 610 L/h
f = 20.4 Hz
 d = 1550 L/h f = 30.2 Hz
 d = 2450 L/h f = 39.9 Hz
 d = 3325 L/h f = 50.2 Hz
d = 4200 L/h
Que remarquez vous?

Le débit augmente quand la fréquence augmente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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b)   Donner le mode opératoire pour mettre en arrêt la pompe n°1.

Remplissez les tableaux suivants.
	ETAPE

no
	ACTION
	ELEMENT
	REPERE

. ( page

	1
	appuyer
	le bouton poussoir
	S10(6)

	2
	appuyer
	k bouton poussoir
	S18(5)

	3
	appuyer
	le bouton poussoir
	S2(5)

	4
	ouvrir
	le sectionneur
	FU9 (4)

	5
	ouvrir
	le sectionneur
	QI (4)

	6
	ouvrir
	le disjoncteur
	Q(3)


	ETAPE
	SIGNALISATION

	no
	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	Hg
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé
- Mettre en arrêt la pompe n°l.

Remarque: TOUS LES ESSAIS SE FERONT EN PRESENCE DU PROFESSEUR
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II) Etude de la partie hydraulique
En utilisant l’annexe C, nommer et repérer les différents éléments constituant la partie hydraulique,

pour cela remplir le schémas ci-dessous.
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III) Identification des processeurs
Utiliser l'annexe A pour répondre.
-
Quel est le but du système ?

Le but du système est de fournir à des utilisateurs de l'eau à pression constante
-
Avec le tableau ci-dessous, Compléter les actigrammes de l'annexe A
	FONCTIONS
	Processeurs

	DIALOGUER A DISTANCE ACQUERIR LES DON-NEES GERER LENERGOE TRAITER LES DONNEES FOURNIR DE LEAU ALMENTER POWEl ALPOENTER. POMPE3

ALPOENTER POMPE2
	Capteurs Pompes Sectionneur Contacteur MAS Integral 32

Variateur de vitesse Console de dialogue Automate

Station de pompage


IV) Etude du mode automatique:
Mode opératoire de mise en marche:
	ETAPE N°
	ACTION
	ELEMENT

disjoncteur sectionneurs sectionneur sectionneur sectionneur bouton poussoir commutateur bouton poussoir bouton poussoir
	REPERE

…..(page) Q(3) Ful,Fu2,Fu3,Fu4 (3) Q1 (4)

Q2 (4) Q3 (4) S3(5) S4(5) S19(5) S5(7)

	1
	fermer
	
	

	2
	fermer
	
	

	3
	fermer
	
	

	4
	fermer
	
	

	5
	fermer
	
	

	6
	appuyer
	
	

	7
	positionner
	
	

	8
	appuyer appuyer
	
	

	9
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	ETAPE
	SIGNALISATION
	

	
	no
	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	Hg
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23
	

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé

Remarque: TOUS LES ESSAIS SE FERONT EN PRESENCE DU PROFESSEUR
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IV. 1) Grâce 'a l'XBT, régler le débit selon le tableau ci-dessous.

Remplir le tableau à pression stabilisée.

- Etat de la pompe  0 = en arrêt
1 = en marche.
20%

mode opératoire de mise en arrêt. .
mettre en ouverture de vanne de 20%

	ETAPE
	ACTION
	ELEMENT
	REPERE

page

	
	appuyer
	bouton poussoir
	S2(5)

	2
	fermer
	sectionneur
	Q3 (4)

	3
	fermer
	sectionneur
	Q2 (4)

	4
	fermer
	sectionneur
	QI (4)

	5
	ouvrir
	sectionneurs
	Fu1,Fu2,Fu3,Fu4 (3)

	6
	ouvrir
	disjoncteur
	Q(3)
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	ETAPE
	SIGNALISATION

	no
	H2
	H3
	H4
	H5
	H7
	Hg
	H9
	HII
	H14
	H15
	H16
	H17
	H19
	H20
	H22
	H23

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Voyant éteint
Voyant clignotant
Voyant allumé
IV-2) Que remarquez vous sur les caractéristiques de fonctionnement du système ?

La pression est fixe quelque soit le débit
Elle est réglée grâce à la pompe à vitesse variable ( 1) Il y a une rotation de pompes entre les pompes 2 et 3.
--------------------------------------------------------------------------------------------------.
--------------------------------------------------------------------------------------------------.
--------------------------------------------------------------------------------------------------.
Remarque: TOUS LES ESSAIS SE FERONT EN PRESENCE DU PROFESSEUR
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THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE
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OUFVERTURE VANNE�
ETAT POM-PE 1�
ETAT POMPE2�
ETAT POMPE3�
PRESSION (Mb)�
FREQUENCE (Hz)�
�
20%�
1�
�
0�
1500�
42�
�
40 %�
1�
1�
0�
1500�
42.8�
�
20%�
1�
0�
0�
1500�
42.1�
�
40 %�
1�
0�
1�
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42.6�
�
20%�
1�
0�
0�
1500�
41.9�
�
40%�
1�
1�
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42.6�
�
55 %�
1�
1�
1�
1500�
478�
�
40%�
1�
0�
1�
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41�
�
55 %�
1�
1�
1�
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48�
�
40%�
1�
1�
0�
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40.9�
�
�
�
0�
0�
1500�
42.2�
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