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	CCF E34: LE SYSTEME DE POMPAGE


	Nom :                  


Durée : 4h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note

/20



	Observations :



	THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 
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	 REGLAGE - Paramétrage du DEMARREUR
& 
MAINTENANCE DU SYSTEME



Paramétrage du DEMARREUR
Et

Maintenance Du système

Objectifs : 

1 - Etre capable de lire le schéma et de comprendre le fonctionnement du système.
2 - Etre capable d'identifier certains éléments fondamentaux du système.
3 - Etre capable d'effectuer les mesures certaines grandeurs caractéristique du système.
4- Etre capable de faire la maintenance du système défectueux
Conditions initiales :

· L’équipement est sous tension;
· Le système est prêt à être mis en service.
On donne :

· Accès au système « POMPAGE » et à son armoire électrique;

· Le manuel d’exploitation du régulateur de température 

· Le dossier technique comprenant les schémas électriques et l’implantation du matériel;

· Le multimètre portable, les appareils de mesure demandés;
· L’ordre verbal ou écrit (le professeur est le chargé de travaux) d’effectuer les mesures demandées (voir ci-après).

· Les équipements de protection individuelle;

· Les équipements collectifs de sécurité;

· Les équipements individuels de sécurité et outils isolants;

· Le rappel (voir cahier des charges) :
Mise en situation :

La boulangerie « Au bon pain » de Carré Sénart va utiliser la pompe pour ravitailler son atelier afin de réaliser la pâte à pain. Cette pompe est associée à un extracteur d’air. 
M. STEPHANO avait fait l’achat de ce matériel en 2003 pour l’ouverture de sa nouvelle boulangerie. Ce matériel lui donnait entière satisfaction jusqu’à ce jour où une panne est survenue alors que la pompe et l’extracteur d’air ne sont plus sous garantie. 
L’entreprise dans laquelle vous êtes stagiaire est sollicitée. 

Vous êtes chargé de procéder au paramétrage du matériel, dépanner au besoin et faire des mesures de vérification.
(On utilisera le système d’EPURATION comme système homothétique de la pompe).
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Travail demandé:
POUR TOUTES LES QUESTIONS L’ELEVE S’AIDERA SI BESOIN DU DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES DU SYSTEME 
 1ière PARTIE: PROCEDURE DE MISE EN SERVICE : 


(Durée conseillée : 30mn)
1ère ETAPE : INSTALLATION HORS TENSION :
Consignes de sécurité :

Toutes les manipulations  armoire ouverte se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V débranché ou sectionneur général ouvert et condamné.
   
  
 /2
· Débranchez le câble d’alimentation XP de l’armoire du système de pompage (sur le coté droit de l’armoire) ou

· Mettre le commutateur rotatif deux positions  Q1 (sur le coté droit de l’armoire) sur la position OFF ou 0.

· Condamné le sectionneur.

· Effectuer une V.A.T. en aval de QM.
(10 tests avec les E.P.I. :   entre phases ;  entre phases et neutre ;  entre PE  et  les phases et le neutre)












 /4
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Cuve contenant de l’eau  remplie au ¾ de sa  capacité    

Armoire de commande de  la pompe pilotée  par un  variateur de vitesse  

Moteur pompe    

Manomètre    

Vanne de réglage  du débit d’eau    

Pressostat    


Une fois ces consignes exécutées, la  faire vérifier et valider par le professeur.

(Appeler le professeur pour validation)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 
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2ème ETAPE : INSTALLATION SOUS TENSION : 

[image: image6.emf]
Le raccordement au réseau et les étapes suivantes de la mise en service doivent être effectuées en présence du professeur et dans le respect des prescriptions de la publication UTE C 18-510. En particulier, vous devez avoir une autorisation verbale ou écrite du chargé de travaux (professeur) et vous équiper des EPI pour toute mesure sur l'installation électrique sous tension ou pour toute intervention ou travail au voisinage de pièces nues accessibles et sous tension.

EN PRESENCE DU PROFESSEUR ET AVEC SON AUTORISATION, RACCORDER L'EQUIPEMENT AU RESEAU  ET METTRE SOUS TENSION
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SOUS TENSION

Consignes de sécurité :
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Toutes les manipulations suivantes  se feront avec le câble d’alimentation du réseau triphasé 400V branché du système de malaxage
Fermez la porte du coffret du système.

Si une opération de sécurité doit être effectuée sous tension avec la porte ouverte vous veillerez à utiliser les Equipements de Protection Individuel, puis la porte devra de nouveau être toujours fermée, cela est impératif.

2-1) Vérification des servitudes de l’ensemble du système : 
      /5
1) Vérifiez que les portes d’accès au câblage sont bien fermées. (SQ1 et SQ2 fermés)

2) Vérifiez que la protection QF1 est fermée en position ON=1
3) Vérifiez que la protection F12 sont fermée en position ON=1
4) Vérifiez que la marche porte ouverte est condamnée : la clé SA1 est en position «  En fonction contact des portes »

5) Vérifiez que les arrêts d’urgence SB2, SB3 et SB4 sont déverrouillés.

Une fois ces consignes  faites  vérifier et valider par le professeur.

(Appeler le professeur pour validation)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 
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2-2) Mise en service fonctionnel du système en mode manuel:

A l’aide du dossier technique et ressources du système de pompage et de ventilation, analysez et répondez aux questions. Toutes les pages peuvent vous aider.

1) Assurez-vous que QF1, Fu3, Fu1, Fu2 et Fu4 soient bien fermés. 

       
  /2 
Sont-ils fermés? Sinon, faites cette opération et faire vérifiez par le professeur
2) Que représentent Fu3 et Fu4 ?  Quels sont leurs rôles et quelles tensions délivrent ces circuits ?
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	F1l
	F12

	Que représentent-ils
	
	

	Quelles sont leurs rôles
	
	

	Quelles tensions délivrent ces circuits 
	
	


3) Quel est le commutateur qui autorise la position manuelle ? Mettez-vous dans cette position. /1

4) HL1et HL2 doivent être allumés. 






   
/1
Identifier ces voyants sur le système.

Sont-ils sont allumés ? ……………..
Si oui montrer les au professeur sinon appelé le.

5) La fermeture de QF1 alimentera la bobine  KM1.

 Le contact du contacteur KM1 se fermera pour autoriser le fonctionnement du reste du schéma. Citer les boutons poussoirs, capteurs et contacts qui autorisent l’alimentation de KM1. 

Par exemple : SQ1 fermé et SQ2 fermé et……






   /4


Sur autorisation du professeur

Vérifier si ces conditions sont ci-haut sont respectées.

Si oui, vous pouvez passer aux étapes suivantes
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	Etapes
	Matériel utilisé pour le contrôle
	Questions
	Réponses

	
	
	
	OUI
	NON

	Etape 

Mise sous tension
	Les essais de mise en service hors tension avaient été concluants.  

Vous avez eu la validation pour passer à la mise en service sous tension. Vous pouvez faire une déconsignation et mettre en service votre installation. Armoire et système sont sous tension ?                          
	
	

	Port des EPI pour la suite des étapes

	Etape 

Mesure des tensions d’alimentation
	
	En aval du sectionneur général  XA

Vérification

 entre phases
	Bornes à tester      
	Valeur de                             tension
	Valeur

Correcte
	Valeur

Incorrecte

	
	
	
	QF1.2–QF1.4
	U12 =
	
	

	
	
	
	QF1.2–QF1.6
	U23 =
	
	

	
	
	
	QF1.6–QF1.4
	U31 =
	
	

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Au primaire du transformateur monophasé TC1
	Bornes 

à tester         
	Valeur de                      tension
	Valeur

Correcte
	Valeur

Incorrecte

	
	
	
	Fu1 - Fu1N
	U1 =

	
	

	
	
	Au secondaire du transformateur monophasé TC1
	Fu2-Fu2N
	U2 =

	
	


(Appeler le professeur pour valider) 

□ VALIDE



□ NON-VALIDE 

Appuyer sur SB11. Que constatez-vous par rapport aux voyants? Citer les voyants allumés   /2
A partir de la documentation technique et votre analyse

Quel est l’état de STV 1312 ? Donner la désignation de ce composant


/2
	Quel est l’état de STV 1312 ?
	Désignation de ce composant

	
	


Quel est l’état de KA2 ? Que veut dire KA2 enclenché ?  
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	L’état de KA2 (alimenté ou pas ?)
	Que veut dire KA2 enclenché ?  

	
	







Que signifie KA2 est alimenté ?
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Mettez SA2 étant en position manuelle, 

ETUDE DU SCHEMA ET VERIFICATION DE LA MARCHE DE LA POMPE
        
3.4- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il?

/2
	Constatations
	Observations du prof

	
	


3.5- Le démarreur étant alimenté il autorise le fonctionnement du moteur de la pompe en appuyant sur un bouton poussoir et de s’arrêter en appuyant sur un autre, lesquels ?

Sur quel folio et quelle colonne se trouvent-t-ils. Quel bouton poussoir on l’alimente et l’arrête ?










     /2
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	


3.6- Appuyer sur le BP marche  puis sur le BP arrêt. Que se passe-t-il?

/2
	Constatations
	Observations du prof

	
	


Réalisez cette opération et faire vérifiez par le professeur

(Appeler le professeur pour validation)
□ VALIDE



□ NON-VALIDE 
VERIFICATION DU VENTILATEUR







2.1- Quel est le contacteur qui alimentera la grande vitesse du ventilateur? Indiquer le folio et la colonne sur lequel il se trouve. Indiquer les noms du bouton qui le met en marche et qui l’arrête








     /2
	Nom du contacteur
	Son folio
	La colonne
	Nom du BP marche
	Nom du BP arrêt

	
	
	
	
	


2.2- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il?

/2

	Constatations
	Observations du prof

	
	



2.4- Appuyer sur ce BP marche  puis sur ce BP arrêt. Que se passe-t-il?

/2
	Constatations
	Observations du prof

	
	


Réalisez cette opération et faire vérifiez par le professeur

(Appeler le professeur pour validation)
□ VALIDE



□ NON-VALIDE 

D’après vous le système fonctionne-t-il normalement ?




/2points


2ème PARTIE MODIFICATION: 
(Durée conseillée : 2h30)
Quels sont les rôles du digistart au démarrage, au fonctionnement et au ralentissement.

/10
De combien de parties est composé le DIGISTART STV 1312. Citer les



/10
Donner l’explication des codes suivants
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	Code
	Explication

	A1


	

	A2
	

	A3
	

	A4
	

	A5
	

	A6
	

	A7
	

	A8
	

	A9
	

	AC
	

	AE
	

	AF
	

	AL
	

	AO
	

	AP
	

	AU
	



Prenez le temps pour lire et comprendre le mode opératoire

Que veut dire 
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	A4-C


	

	A5-1


	

	A6-4


	

	A7-3


	


A partir de la notice d’utilisation expliquer les contenus du réglage usine
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Il vous est demandé le réglage  suivant : 

Réglage du courant moteur à90% du calibre et à 175 % de In pour une durée de rampe de 18s et un courant limite de 375% de In.
On interdit le courant de dégommage. Mais il faut démarrage maxi de 20s

Thermique moteur rotor bloqué validé

Validation défaut sous/surpuissance 

Seuil défaut surpuissance Seuil défaut à 110

Sous puissance  à 30 

Affectation relais 3 

Sans redémarrage sur microcoupures 

Sans ralentissement  prolongé 

Durée de ralentissement 18 Secondes

Avec  validation sens Non 

Visualisation en fonctionnement 

Traduire en tableau ci dessous les valeurs à programmer et sur accord  du professeur faite le réglage
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2ème ETAPE : VERIFICATION ET MESURAGE
Mise en situation

1) Contrôle d’isolement du transformateur TC2 :




       

          /12
	
	Valeur attendue


	Valeur mesurée

	Primaire du transformateur entre phase et neutre
	R=
	R=

	Secondaire du transformateur

Entre phase
	R=
	R=

	Phase/masse (primaire)


	R=
	R=

	neutre/masse (primaire)


	R=
	R=

	Phase/masse (secondaire)


	R=
	R=

	neutre/masse (secondaire)


	R=
	R=


2) Vérifier l’équipotentialité de l’armoire électrique.





       /5

3) Mesure des tensions d’alimentation.


( Mesurer les tensions d’alimentation du système de pompage.
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	Tension d’alimentaion du système de pompage

	L1/L2


	
U12 =

	L2/L3

	
U23 =

	L3/L1

	
U31 =



4) Transformateur de commande à vide

( Compléter le tableau de mesures ci-dessous.(sans faire fonctionner le moteur de la pompe)


/4
	Transformateur de commande TC2 à vide

	Tension primaire


	U1 =

	Tension secondaire


	U20 =

	Courant secondaire


	I2 =

	 Facteur de puissance à vide


	cos(V =


5) Transformateur de commande en charge

( Appuyer sur les boutons " marche en mode automatique de la station de pompage" , " marche du moteur auxiliaire"  et  "test lampes".
( Compléter le tableau de mesures ci-dessous
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	Transformateur de commande TC2 en charge

	Tension primaire


	U1 =

	Tension secondaire


	U2 =

	Courant secondaire


	I2 =

	Facteur de puissance en charge


	cos(c = 


Exploitation des mesures

Les mesures d’isolement entre phase et neutre du primaire et du secondaire vous semblent-elles correctes ? Justifier votre réponse ! 
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Pourquoi les valeurs ohmiques entre phase et neutre ne sont-elles pas égales à 0( ?


 /2



Les mesures d’isolement entre phase et par rapport à la masse vous semblent-elles correctes ? 
Justifier votre réponse !










/2

Calculer le rapport de transformation du transformateur TC2 d’après vos mesures P.5.

/2

Calculer la puissance apparente S du transformateur TC2 d’après les mesures de U2 et I2.

/2

Comparer la puissance apparente relevée sur la plaque signalétique du transformateur TC2 
avec celle calculée ci-dessus, le transformateur est-il bien dimensionné ? Justier votre réponse !
 /2


MISE EN SERVICE

REGLAGE PARAMETRAGE

MESURAGE 

ET VERIFICATION

RECAPITULATIF DU TOTAL DES POINTS

BAREME DE NOTATION :

	PAGE


	TOTAL PAR PAGE

	PARTIE: PARAMETRAGE ET REGLAGE


	4

	6

	5

	7

	6

	14

	7

	25

	8

	12

	9

	4

	10

	36

	11

	14

	12

	10

	PARTIE: MESURAGE INDUSTRIEL



	13
	23

	14
	12

	15
	8

	Note obtenue
	171

	Note finale sur 20 = (20/171) * Note obtenue = 0,117 * Note obtenue
	20


	FICHE D’ÉVALUATION   SOUS ÉPREUVE  E3-4 : 
Réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application
Ouvrage support d’activité : POMPAGE

Date :


Durée :  4  Heures
Indiquer par des croix, le positionnement du candidat

	Compétences attendues
(Rappel règlement d’examen)
	Critères de réussite
(( indiquer par une croix dans les cases prévues à cet
effet, les critères d’évaluation retenus)
	Évaluation

	
	
	Acquis
	Non
acquis

	Respecter les règles liées à l’habilitation.
	L’analyse des risques électriques et les démarches prises permettent de vérifier que les interventions vont être effectuées en :
	
	

	
	· tenant compte des dangers liés au voisinage.
	
	

	
	· réalisant les consignations partielles ou totales nécessaires
	
	

	
	· utilisant les EPI à bon escient.
	
	

	C2.7 : Configurer les éléments de l’ouvrage.
	Mettre sous tension en toute sécurité l’ouvrage.

Vérifier le fonctionnement de l’ouvrage ou l’application terminale par rapport aux nouvelles contraintes du cahier des charges.
	· Les paramètres de configuration sont prédéterminés.
	
	

	
	
	· La configuration répond aux exigences fonctionnelles.
	
	

	C2.9 : Vérifier les grandeurs caractéristiques de l’ouvrage.

	Choisir les mesureurs, équipements et outillages adaptés aux mesures préalables à la mise sous tension.

Mesurer les grandeurs électriques pertinentes et effectuer les réglages nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage. 
	· Les mesureurs sont adaptés.
	
	

	
	
	· Les mesures sont effectuées en toute sécurité.
	
	

	
	
	· Les résultats sont correctement interprétés.
	
	

	
	
	· Le compte rendu de la mise en service est correctement renseigné.
	
	

	C4.3 : Expliquer et/ou traduire les notices et guides d’utilisation.
	
	· Les informations sont compréhensibles et vont permettre l’exploitation de l’équipement par l’utilisateur
	
	

	C4.1 : Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· Les possibilités d’évolution de l’installation sont repérées et commentées.
	
	

	C3.5 : Indiquer la modification ou l’amélioration à prévoir pour supprimer un dysfonctionnement.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· La proposition de modification ou d’amélioration, effectuée sous forme orale ou écrite, est argumentée, chiffrée.
	
	

	
	
	· La proposition de modification ou d’amélioration respecte les contraintes du dossier technique.
	
	

	
	Réaliser la modification sur l’application terminale
	· La modification de l’installation correspond à la proposition.
	
	

	
	
	· La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de sécurité.
	
	

	
	
	· La réalisation de la modification répond aux exigences techniques en termes de qualité.  
	
	

	C2.12 : Modifier le dossier technique (recollement) conformément au travail exécuté.
	Proposer une modification destinée à améliorer un ouvrage.
	· Les documents complétés ou réalisés reprennent fidèlement les modifications effectuées lors de la réalisation.
	
	

	NOTE :           / 20


	Note =
	T1:…….   x 20
	
	Nb de croix :

T1=
	

	
	
	Nb de critères utilisés :……..
	
	
	

	


�





�





Conclusion
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Désignation / Adresse�



Valeurs suivant code affiché�
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L’ohmmètre s’utilise hors tension !











Avant la mise sous tension du système de pompage il est impératif d’appeler le professeur
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