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Démarrage Etoile -Triangle  
un sens de marche d’un Moteur asynchrone. 

Rappels Technologiques sur le démarrage étoile triangle : 

C’est un démarrage qui se fait en deux temps :

1
Alimenter le moteur en étoile (KM6) et alimenter les enroulements (KM5).
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2
Passé du couplage étoile au couplage triangle (KM7) et alimenter les enroulements.
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Pour les moteurs accouplés à des machines à forte inertie (dégauchisseuses, ponceuses à bande, …) ou démarrant à vide (ventilateurs…), on utilise un artifice qui réduit fortement la tension au début du démarrage et qui l’augmente ensuite à sa valeur nominale.

Voici l’allure du courant et du couple en fonction de la vitesse de rotation   
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In  = Courant nominal 

Vn = Vitesse de rotation


 nominale 

Cn = Couple nominal.

On peut constater que ce montage permet de réduire l’appel de courant au démarrage en utilisant un appareillage assez simple. Néanmoins, il présente deux inconvénients : le couple est très réduit  et il y a coupure au moment du passage d’étoile en triangle avec une pointe de courant.

EN RÉSUMÉ

C’est un démarrage par contacteurs :

· Circuit de puissance

Le contacteur KM6 établit le point étoile, alors que le contacteur KM7 réalise les liaisons des trois enroulements en triangle. Chacun des deux contacteurs remplace les barrettes de couplage sur la plaque à bornes du moteur.

· Circuit de commande

L’appuie sur le bouton S8 (marche) provoque l’enclenchement de KM6 et KM5 ; l’ouverture du contact temporisé KM5 provoque le déclenchement de KM6 et l’enclenchement de KM7.

Les blocs temporisées.
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 Représentation et conclusion :

Il existe quatre types de contacts temporisés.

On distingue deux modes d'action qui sont : temporisation au travail, ou au repos.

Et deux types de contacts qui sont : contact à fermeture, ou contact à ouverture.

Ce qui donne quatre combinaisons possibles.

Pour connaître le sens de la temporisation, il suffit de se représenter un parachute qui retient le contact.

· Constitution et fonctionnement :

Le relais temporisé est obtenu en associant un contacteur à translation et un dispositif temporisateur.

Le fonctionnement de la temporisation du contact est basé sur l'accumulation d'air dans un soufflet, actionné par l'armature mobile du relais.

L’écoulement réglable de l'air retarde le fonctionnement des contacts.

· Symboles :
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