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I) FICHE CONTRAT OU PEDAGOGIQUE :
	Bac pro 3 ans
Fiche de travaux liés à des activités de Réalisation

Titre : Equipement de la salle de bain 1


	Repère : T.P. 1.3

Niveau : 2nd ou 1ère

	Lieu d’activité : Zone de réalisation habitat/tertiaire Système ou sous-système : La salle de bain


	Définition des activités confiées à l’élève : 

	Énoncé des objectifs :


	1-Prérequis :

- différents symboles.

- Schéma développé et schéma architectural.

2-En ayant à votre disposition :

- La liste des matériels,

- Les plans d'implantation,

- Les schémas de câblages et de raccordements,

- Le support de réalisation,

- Les matériels nécessaires à l'exécution de l'opération,

- Les outillages appropriés et leurs conditions d'emploi,

- La méthode d'exécution,

3-On vous demande :

C1.1 : Décoder les schémas, plans et descriptifs concernant l’opération.

C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

C2.1 : Organiser son poste de travail.

C2.2 : Mettre en forme et Placer les supports, les conduits et les canalisations de l'ouvrage.

C2.4 : Positionner et Fixer les éléments constitutifs de

l'équipement.

C2.5 : Raccorder électriquement les différents matériels.

C2.10 : Vérifier la conformité des résultats de la mise en service par rapport aux spécifications fonctionnelles du dossier

technique.

4-Critères d’évaluation :

Le document réponse est complété avec juste et propreté.

La préparation est faite avec méthode.

L'esthétique est satisfaisante.

Les canalisations sont façonnées dans les règles de l'art.

L'ensemble des liaisons et raccordements est conforme aux

schémas de connexions.

L’installation fonctionne correctement.

Les connexions présentent une bonne continuité électrique et

une bonne tenue aux contraintes mécaniques.


	Fonctions et tâches :

F1: ORGANISATION

T1.1 : Utiliser sur tous supports, les schémas et les descriptifs concernant l’opération.

T1.3: Préparer et vérifier le matériel nécessaire à la tâche.

T1.4: Organiser le poste de travail

ou le chantier.

F2: REALISATION

T2.2: Implanter, poser les appareils et les matériels.

T2.4: Câbler les éléments.

T2.6: Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des textes en vigueur.

F3: MISE EN SERVICE

T3.3: Tester l'installation suivant les spécifications techniques

prédéfinies.

Savoirs associés :

S3: Installations et équipements

électriques.

S3-1: Installations électriques des

bâtiments :

- Schéma électrique de l'installation.

- Appareillage électrique basse

tension. Niveau:3

S3-3: Canalisations électriques :

- Cheminement (conduits, moulures).

- Les modes de pose. Niveau:4

Compétences :

Capacité: C1 : S'INFORMER

Compétence: C1.1 C1.2

Capacité: C2 : EXECUTER

Compétences: C2.1 C2.2 C2.4 C2.5 C2.10




II) BAREME DE NOTATION :
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III) MISE EN SITUATION :

Monsieur DUCASTEL vous demande de réaliser l’installation électrique de la salle de bain 1 de son pavillon, suivant le schéma architectural du pavillon ci-dessous.
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IV) CAHIER DES CHARGES :
Extrait du cahier des charges

DESCRIPTIF :

L’installation électrique du séjour comporte :

- 1 point lumineux en applique (L3) par sa2 et 2 point lumineux (L1 et L2) au centre par sa1 en double allumage DA,

- 1 prise de courant rasoir PR ou classique P,

- 1 sortie de câble pour le convecteur 1000W.

SCHEMA ARCHITECTURAL :
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V) SCHEMA DEVELOPPE :
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VI) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES : Eclairage

Schéma unifilaire et d’implantation
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VII) SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES : Prise et chauffage

Schéma unifilaire et d’implantation
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VIII) Tableau de répartition des circuits et boites de dérivation :

Tableau de répartition : Disposition des différents circuits à respecter
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Tableau de répartition des circuits

PHASE

NEUTRE

circuit éclairage

circuit prise

bornier PE

PE

PE

CIRCUIT

CHAUFFAGE

PE


Boîte de dérivation centrale : Disposition des différentes bornes de raccordement à  respecter
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Boîte de dérivation secondaire : Disposition des différentes bornes de raccordement à  respecter
[image: image11.wmf]Xs1

Xs2

Xs3

Xs4

XS5

XS6

boîte de dérivation secondaire

bleu

vert / jaune

violet

PRISE

SA2 (L3)

rouge

bleu

vert / jaune


NOM :        

PRENOM :


DATE :

CLASSE/GR :


IX) TRAVAIL DEMANDE ET A REALISER : (à l’aide du dossier technique)

Questions de base :

Définir les symboles du schéma architectural :
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Grâce aux cours ou à la documentation, combien y-a-t-il de volume dans une salle d’eau ?


	

	


Indiquez, sur le schéma, les différents volumes et leurs limites.



[image: image15]
Schéma multifilaire :

Circuits éclairage : les gaines éclairage passent par les boites de centre au plafond.


[image: image16]
Circuits prises et chauffage : les gaines prises et chauffages passent par le sol.


[image: image17]
0) Lire attentivement les consignes de sécurité et remplir le document :

1) Lire entièrement le sujet et répondre aux questions suivantes :

Dans quel espace de travail allez vous travailler, lire la mise en situation ?

………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le thème de câblage que vous devez réaliser et quels sont les montages domestique abordés ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

2) Préparation du matériel nécessaire :

Sachant que les gaines, les pôts, le tableau de distribution TGBT et la boîte de dérivation sont déjà installés ; à l’aide de la liste du matériel, listez le matériel nécessaire à la réalisation ?

	DESIGNATION
	QUANTITE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

3) Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage des circuits éclairage : par montage double allumage 
Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour l’éclairage d’après le schéma développé ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler les circuits éclairage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage des circuits éclairage, en vous aidant de la procédure de câblage ou fiche de guidance en fin de dossier partie annexe, établir également le schéma unifilaire.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

4)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit prise de courant non-commandée ou prise rasoir:  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour la prise d’après le schéma développé ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler la prise, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit prise, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe, établir également le schéma unifilaire.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
5)Effectuer à l’aide des plans (d’implantation, de passages des gaines et conducteurs) le câblage du circuit chauffage:  

Quel est le nom ou repère du disjoncteur magnéto-thermique pour le chauffage d’après le schéma développé ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est le calibre du courant assigné de ce disjoncteur, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la section S en mm² des conducteurs afin de câbler le chauffage, utilisez pour cela le dossier annexe en fin de dossier ?

………………………………………………………………………………………………………………..

Procédez au câblage du circuit de chauffage, en vous aidant de la procédure de câblage en fin de dossier partie annexe, établir également le schéma unifilaire.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE

6) Tests de court-circuit : HORS TENSION

Quel est l’appareil permettant de tester l’absence de court-circuit ?

………………………………………………………………………………………………………………..

	Nature du circuit


	Appareil utilisé
	Conditions de la mesure
	Bornes testées
	Résultat 

attendu
	Résultat obtenu

Conclusion

	Q1 Ecl

Double

Allumage

SDB1
	
	Q2 et Q3 ouverts

Avec lampes

Sa1 = 1

Sa2 = 1
	Aval de Q1

Puis

Amont de Q1
	
	

	Q2 prise

SDB1


	
	Q1 et Q3 

ouverts

Avec ou sans récepteur


	Aval de Q2

Puis

Amont de Q2
	
	

	Q3 Chauffage

SDB1


	
	Q1 et Q2 ouverts

Convecteur branché


	Aval de Q3

Puis

Amont de Q3
	
	


APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
7) Test de la liaison équipotentielle : HORS TENSION
Eclairage :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Prises :

Vérifiez que tous les conducteurs de terre sont présents visuellement du récepteur jusqu’au tableau de répartition, en passant par la boîte de dérivation ; en vérifiant la connexion et le serrage sur la vis/borne.

Utilisez pour cela le contrôleur de différentiel en relevant le temps de déclenchement :

Temps de déclenchement T=                  ms.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
8) Mise en Service : SOUS TENSION AVEC LA PRESENCE DU PROFESSEUR

	Nature du circuit


	Action à réaliser
	Résultat

	Q1 Ecl fermé

Double

Allumage

SDB1


	Q2 et Q3 ouverts

Sa1 = 1 (Avec lampes L1 et L2)

Sa2 = 1 (Avec lampes L3)


	

	Q2 prise fermé

SDB1
	Q1 et Q3 ouverts

Avec récepteur branché


	

	Q3 Chauffage fermé

SDB1

	Q1 et Q2  ouverts

Branchez un appareil puis

Branchez le contrôleur de différentiel


	


Puis essayez l’ensemble des trois circuits par la même occasion

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
9) Décâblage :

Procédez au décâblage de la maquette après notation du professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
10) Rangement du matériel :

Rangez le matériel conformément aux consignes verbales du professeur

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
11) Balayage de la zone de travail :

Rendre propre la zone de travail, récupérez s’il y a lieu vis/dominos etc… qui pourrait être jetés, les rendre au professeur.

APPELER LE PROFESSEUR


VALIDE


NON VALIDE
X) ANNEXES :
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Nom :

Prénom :

Date :

Classe :

Groupe :
FICHE DE GUIDANCE ET CONSIGNES DE SECURITE

POUR LA REALISATION D’UN CABLAGE ELECTRIQUE

DOCUMENTS A SIGNER PAR LE PROFESSEUR ET PAR L’ELEVE

UNE PREMIERE FOIS A LA FIN DE LA LECTURE

UNE DEUXIEME FOIS A LA FIN DE LA REALISATION

TRAVAIL A FAIRE :

Réalisation :

1°) Connaître le thème à réaliser et avoir en sa possession les documents de câblage donnés par le professeur en début d’heure ou à la séance précédente (Travail préparatoire à tout câblage)

- Thème  : PAVILLON DE Mr DUCASTEL


- Décodage du schéma architectural

- Décodage du schéma développé
- Décodage du plan d’implantation du matériel

Une fois ces informations en votre possession, vous devez appeler le professeur pour vérifier, si vous avez bien compris le thème à réaliser ; et tout au long du TP dès que vous en avez besoin.

Si votre zone est câblée, par un ancien câblage, n’oublier pas de la décâblér.
2°) Réglage de la pince à dénuder en fonction de la section à dénuder (avec des chutes de conducteur)

3°) Repérage en fonction du plan d’implantation du matériel (dans un premier temps vérifier si vous avez tout le matériel modulaire dans votre tableau de distribution) et votre maquette de câblage

4°) Commencer par câbler circuit par circuit (de la phase vers le neutre) de Q1, Q2, Q3, Q4 etc…….

Il faut absolument finir le premier circuit pour passer au deuxième et ainsi de suite, vérifier la section des conducteur et la couleur et si votre pince à dénuder est bien régler, appeler le professeur si besoin pour tous ces points, si vous câbler en cellule 3D utilisez l’aiguille ou tire-file pour passer tous les conducteurs d’une gaine.
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Page 2

Demander le matériel (interrupteur, lampe, bouton poussoir, etc……) au fur et à mesure.

Penser bien à l’esthétique dans le TGBT (boucles de mesures du courant) et dans la boîte de dérivation. 

Laisser de la réserve de conducteur, là où vous en avez la place.

Vérifier le dénudage de vos conducteurs, si un conducteur est abîmer ou entamer, recommencer.

Si possible, on peut essayer ou faire une Mise en Service lorsqu’un circuit est complètement terminer.

5°) Lorsque le câblage est terminé, nous procéderons à la Mise en Service (le professeur seul avec l’élève le regardant) et à la notation
En fin de câblage, nettoyer correctement votre zone de travail.

En aucun cas l’élève essaye seul ou met sous tension sa réalisation : INTERDIT
Si un circuit ne fonctionne pas correctement, à l’aide du professeur nous procéderons à la Maintenance ou dépannage ; hors tension, après avoir constaté le dysfonctionnement lors de la mise en service.

Utilisation pour cela, d’un multimètre en position ohmmètre ; seul le professeur est habilité à faire un dépannage sous tension.

Schéma et Technologie :

1°) Compléter ensuite les documents ou questions de technologie si il y a lieu

2°) Compléter ensuite les documents ou questions de schéma si il y a lieu


FIN DE LA LECTURE

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
FIN DE LA REALISATION

Signature du professeur :






Signature de l’élève :
NE PAS OUBLIER DE RENDRE VOTRE TP EN FIN DE SEANCE !
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courant 15 A (machine  aver,

sichelings, fou,..) 25 » 18

e ean Sectiaus 25 £l @

non instantané, cuisnirs,

plaque de cusson

~on monophasé s 2 =

en tiphase 25 » 1

e QoS Y Comprs 5 3 T

la tablaau diisionnair 25 » 18
s 2 2
5 2 =2

(1) St cas paruors o cot e pct-tsugmenté s 16 A
(2] Ges valurs ne fannent pas compie des chutes de fersion.
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DA (sa1,sa2) ; prise ; chauffage
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