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Descriptif des pompes MIH INDUS

Désignations Matiéres. Commentaires.

Moteur Asynchvone 3000 min’! Monophas 230 V10 % - 50 Hz avec proteciion thermique 4 éarmemart
automatiqus incorporse
Triphast 230400V 10%
Casss F - Senico 81

~50Hz

Prolecon P 55
Corps do pompo. Aciorncxydabe 22 GND 17.12 (AISI316L)

Rouss Aciorncxydab 22 GND 17.12 (AISI 316L)

Difusours, corpe da caluies  Aciarncxydable 22 GND 17.12 (AISI 316L)

atfond

Abro Aciorncxydabe 22 GND 17.12 (AISI316L)

Garitro mécaniqus Graphiaicaramique,

oint 6ihyleno propyléns (EPDM)

Joints Ethyléne-propyiéna (EPDM)
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[image: image6.png]Rep. Désignation Rep. Désignation
07 Entretoise de turbine. 3-89 Joint de bouchon
il Fond 90 Bouchon de remplissage -
13 Corps de cellule 3-90 Joint de bouchon
15 Flasque avant moteur 101 Carcasse + stator bobing
21 Corps de pompe 102 Flasque arriére moteur
221 Vis de corps de pompe 103 Ventilateur
25 Rotor 104 Capot de ventilation
28 Turbine 105 Roulement coté pompe
29 Diffuseur 107 Roulement coté ventilateur
281 Diffuseur demnier étage 108 Rondelle élastique
60 Bague d'étanchéité c6té pompe 110 Boite a bornes
60-1 Bague d'étanchéité coté ventilateur 110-1 Couvercle de boite a bornes
64 Tirant d'assemblage 111 Planchette & bornes monophasé
67 Rondelle d'appui de garniture 1111 Planchette & bornes triphasé
71 Joint tournant - 112 Presse-étoupe
72 Interbague 113 Vis de corps de boite & bornes
79 Vis de blocage turbine 11341 Vis de couvercle de boite & hornes
81 Joint torigue 114 Vis de planchette
81-1 Joint torique 115 Condensateur
85 Rondelle de turbine 121 Joint de corps de boite & bornes
89 Bouchon de vidange Joint de couvercle de boite & bornes
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Les électropompes centrifuges, multicellutaires,
horizontales, des séries MIH et MIH indus doivent
&tre installées conformément aux prescriptions de Ia
présente notice. Elles ne doivent pas étre utilisées
pour des conditions de service autres que celles
indiquées dans ce document. .

Tout non respect des indications de cette notice, ain-
si que toute modification apportée au matériel, sans
l'accord de LEROY-SOMER, entraine la cessation de
fa garantie.

LEROY-SOMER décline toute responsabilité en cas
de non respect des instructions mentionnées dans
ce présent document.

Cette notice ne tient pas compte des prescriptions et
des régiles de sécurité en vigueur pour le lieu ol le
matériel est installé et dont Yapplication et le respect
sont sous la responsabilité de i'exploitant.

2 - UTILISATION
Les électropompes centrifuges, multicellulaires, horizon-
tales, des séries MIH et MIH Indus sont congues pour
véhiculer de Feau, ainsi que tous liquides clairs, non
charggs, non abrasifs, non explosifs, compatibles avec
les matériaux de constriction de la pompe.
Pour autre liquide véhiculé : nous consuiter.
- Teneur maximum de particutes solides en suspension :
50 g/m®
- Température maximum du liquide véhiculé :
* 40 °C pour pompe standard MIH
(roues en thermoplastique).
* 110 °C pour pompe avec hydraulique entiérement
en acier inoxydable MIH Indus
(roues en acier inoxydable)
- Température minimum du liquide véhiculé : - 10 °C.
- Température ambiante maximum : 40 °C.
- Pression maximale de service de la pompe
(au refoulement) : 8 bar.
- Densité du liquide véhicuié : 1.
- Viscosité du liquide véhiculé : 1 mm?s,

3 - CARACTERISTIQUES
Chague électropompe est équipée d'une plaque signalé-
tigue qui définit & la fois I'ydraulique et le moteur.

3.1 - Caractéristiques hydraufiques
Les caractéristiques hydrauliques sont garanties confor-
mément & la norme intemationale ISO 2548 classe C,
pour les pompes fabriquées en série.

ANGOULEME

Bﬁ% FRANCE

Type muz2.am CE€
1~ somz)- aw A
23V - 364
Classe F - Pas
Hmax.47m . Qmax.asm3m

{—— Type électropompe

Débit maximum en m¥h

Hauteur manométrique

totale maximum en métres

3.2 - Caractéristiques électriques

BEL

ANGOULEME
FRANCE

Type MIH2-4M CE

Puissance absorbée
1~ soHz - S20W

230V - 38A
Classa F - Pag
Hmex. i7m . Qmax.45mh

Fréquence
Intensité nominale

Tension d'alimentation

4 - MANUTENTION

Dés réception du matériel, s'assurer qu'il n'a pas été en-
dommagé lors du transport. Sil présente une détérioration,
faire les réserves nécessaires auprés du transporteur,
Les électropompes doivent étre manipulées et déballées
avec soin.

5- STOCKAGE

Un stockage dans de bonnes conditions évite toute dé-
gradation de nos électropompes.

Ce stockage doit &tre réalisé 4 fabri des intempéries,
des poussiéres, des vibrations, des chocs, dans des
locaux secs et fermés.

S'il sisque de geler & 'endroit du stockage, s'assurer que
la pompe est vidangée.

Ne pas placer les électropompes en appui sur le capot
de ventilation du moteur.

Avant toute mise ou remise en service d'une électropom-
pe, respecter les instructions données dans ia présente
notice.

6 - INSTALLATION

L'installation d'une électrapompe doit &tre réalisée
par des personnes qualifiées pour ce type de travail.
Disposer I'électropompe le plus prés possible de fa ré-
serve d'eau dans un endroit facilement accessible.

Les tuyauteries d'aspiration et de refoulement doivent
&tre montées de fagon & ne pas créer d'efforts mécani-
ques sur le corps de la pompe.

Nous conseillons de fixer 'électropempe sur son sup-
port.

L'électropompe doit &tre instaliée axe horizontal, orifice
de refoulement orienté vers fe haut, comme indiqué sur
le croquis ci-dessous.

Elle peut éventuellement étre instaliée axe incling jus-
qu'a 45° par rapport & I'horizontale avec orifice d'aspira-
tion crients vers le bas (voir croquis ci-aprés).

ISR




[image: image8.png]L'électropompe doit étre installée dans un locai aéré,
protégé des intempéries.

6.1 - Tuyauterie d'aspiration

Cette tuyauterie doit &tre d'un diamétre suffisant pour ne
pas créer de pertes de charges trop importantes. Elle
doit étre parfaitement étanche, apte a résister a la dé-
pression et ne pas présenter de point haut.

Un clapet de pied crépine étanche doit &tre monté a son
extrémité.

Une pente de 2 % montante vers ta pompe est préconi-
sée afin de purger parfaitement la conduite.

La crépine ne doit pas permetire le passage de particu-
les supérieures & 2 mm. Elle doit étre située a une pro-
fondeur en dessous du niveau des plus basses eaux ne
permettant pas le siphonnage de I'air extérieur, et étre
éloignée des parois et du fond du puits.

Si I'électropompe travaille en charge, le clapet de pied
est remplacé par une vanne d'isolement de la pompe.

En aspiration Encharge

- Clepsr-cepine
2-Vamo
3- Clapato retonve.
4=Pompa

6.2 - Tuyauterie de refoulement

Son diamétre doit étre choisi aprés avoir soigneusement
caicuié les pertes de charges de [nstallation.

Prévoir sur cette conduite une vanne de réglage de débit
ot un clapet de retenue placé en amont de la vanne.

iy

6.3 - Avant la premiére mise en service

- S'assurer que I'électropompe tourne fibrement sans
point dur. Pour celd, enlever le capot de ventilation et fai-
re tourner le ventilateur de quelques tours & fa main.

- Remplir la tuyauterie d'aspiration et fa pompe de liquide
& pomper en ayant soin de purger ['air, en dévissant le
bouchon : rep 90. Exécuter cette opération en tournant
tarbre de I'électropompe, jusqu'a ce que l'eau sorte sans
bulles d'air.

- Vérifier la bonne étanchéité du clapet de pied crépine
en s'assurant quil n'y a pas de baisse de niveau par l'ori-
fice : rep 90.

- Ressarrer ie bouchon de remplissage : rep 90.

7 - BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Le branchement électrique doit étre réalisé par un
électricien quallfié en respectant tes réglementations
en vigueur.

Si I'électropompe est restée dans une atmosphére hu-
mide, vérifier Ja résistance d'isolement du moteur avant
tout raccordement électrique. Celle-ci ne doit pas étre in-
férieure 2 10 mégohms a froid sous 500 volts pendant
80 secondes.

7.1 - Alimentation

S'assurer que la tension d'alimentation indiquée sur la
plague signalétique du moteur correspond bien a celle
du réseau électrique.

Vérifier que la section des conducteurs d'arrivée et de
départ du compteur est suffisante pour assurer une ali-
mentation correcte de |'électropompe.

7.2 - Couplage
En monophasé :
- 230 V monophasé 50Hz.

En triphasé :

~A230/Y 400V en 50Hz.
Bien s'assurer que ce couplage est conforme a la ten-
sion du réseau.
11 doit &tre réalisé conformément au schéma ci-dessous
qui figure dans ie couvercle de la boite 4 bomes.

oz ow v oo
couplage A couplage Y

7.3 - Protection
Réaliser le raccordement & [a terre conformément aux
réglementations en vigueur.





[image: image9.png]II est impératif pour pouvoir prétendre 4 la garantie de
protéger électriquement le moteur par un disjoncteur
magnéto-thermique piacé entre le sectionneur et le mo-
teur. Ce disjoncteur peut étre associé-a des fusibles.
Avant la mise en fonctionnement de ['électropompe, le
disjoncteur doit étre provisoirement réglé a lintensité i
diguée sur la plaque signalétique pour la tension d'ali-
mentation du réseau correspondante.

Le réglage définitif sera réalisé conformément aux indi-
cations du paragraphe 8,

En monaphasé, le moteur est protégé par une protection
thermique & réarmement automatique contre les fonc-
tionnements anormaux tels que surcharge accidentelle
ou blocage de I'hydraulqiue.

Afin de ne pas faire subir a I'électropompe des échauffe-
ments trop élevés un nombre maximum de 30 démarra-
ges par heure ne doit pas étre dépassé.

Ce nombre de démarrages doit étre réparti sur la totalité
de 'heure.

8 - MISE EN MARCHE DE L'ELECTROPOMPE

Une électropompe ne doit jamais fonctionner a sec. La
bonne étanchéité de ia garniture mécanique en dépend.
- Ouvrir la vanne & f'aspiration (cas pompe en charge).

- Remplir la pompe et la tuyauterie d'aspiration de liquide
a pomper,

- Fermer la vanne de réglage du débit au refoulement.

- Pour les électropompes avec moteur triphasé s'assurer
que le sens de rotation est celui indiqué par fa fieche si-
tuée a 'avant du corps de pompe. Pour ce faire lancer le
moteur quelques tours. Si le sens de rotation est inverse,
modifier te branchement 2 ia planchette & bornes du mo-
teur en inversant 2 fiis d'alimentation.

- Apres le démarrage, lorsque le moteur a atteint sa vites-
se de régime, s'assurer que fa pression au refoulement
est normale et ne subit pas de fluctuations importantes.
Dans le cas contraire, arréter {'électropompe et procéder
a un nouveau remplissage de la pompe. Si lanomalie
persiste, rechercher les entrées dair sur la tuyauterie
d'aspiration.

- En cas de vitesse insuffisante du moteur, vérifier le
couplage.

- Ouvrir progressivement la vanne au refeuiement jusqu'au
point débit / pression désiré.

Prendre scin de ne pas rester vanne au refoulement fer-
mée plus de 2 minutes.

- L'électropompe fonctionnant normalement, relever les
intensités maximales absorbées sur chaque phase. Ré
gler définitivement le discontacteur, pour une intensité
légerement supérieure a celle maximale relevée. Cette
derniére ne doit jamais excéder lintensité indiquée sur la
plaque signalétique du moteur.

- Vérifier que fa tension aux bomes du moteur est correcte.
- Toute disjonction est (indice de conditions de fonction-
nement anormales de I'électropompe (chute de tension,
phase coupée, mauvais réglage, corps étranger dans la
pompe, gommage, elc...). :

~ L'électropompe doit tourner réguligrement, sans vibrations.
- Ne jamais fonctionner vanne fermée (a l'aspiration et /
ou au refoulement).

Tout fonctionnement a sec est formellement
. interdit.

HEROY
SOMER

9 - ARRET DE L'ELECTROPOMPE

- Couper f'alimentation électrique du moteur.

- En cas d'arrét prolongé et / ou risque de ge!, vidanger
les conduites d'aspiration et de refoulement ainsi que ta
pompe ou la protéger contre le gel par des moyens
appropriés.

Pour vidanger 1a pompe, dévisser le bouchon rep : 89
prévu a cet effet.

10 - ENTRETIEN

I est pratiguement nul.

Les roulements, du type étanche graissés a vie, ne né-
cessitent aucun entretien.

L.a garniture mécanique devra étre changée s'il y a usure
prononcée ou fuite.

- Les électropompes installées en secours doivent étre
mises en sarvice une fois par semaine, un court instant,
afin de s'assurer de leur bon fonctionnement.

Nous recommandons de démonter [électropompe aprés
5 ans ou 5000 heures de fonctionnement afin de procé-
der a I'examen des piéces sujettes & usure (garniture
mécanique, turbine , etc ...) et de les remplacer si néces-
saire.

Aprés une longue période d'arrét, vérifier que la pompe
n'est pas gommée (la faire tourner par le bout d'arbre coté
ventilateur).

11 - DEMONTAGE - REMONTAGE

Le démontage et le remontage d'une électropompe
doit étre réalisé par du personnel qualifié pour ce ty-
pe de travail.

Dans le cas du remplacement d'un cu de plusieurs com-
posants de i'électropompe (pieces de rechange) il est
impératif de remonter des piéces fournies par LEROY-
SOMER sous peine de cessation de la garantie et de la
responsabilité du constructeur. Toute intervention sur
une électropompe engage la responsabilité de l'nterve- -
nant.

Avant toute intervention sur Félectropompe :

- Débrancher l'alimentation électrique du moteur.

- Fermer les vannes a l'aspiration et au refoulement.

- Sassurer que le corps de pompe IVest pas sous pression.
- Vidanger ia pompe.

11.1 - Démontage

Aprés démontage des tuyauteries d'aspiration et de re-
foulement, procéder comme indiqué ci-dessous :

- Retirer I'électropompe de son support.

- Dévisser les 4 vis rep: 2.21 de fixation du corps rep: 21,
- Retirer le corps rep: 21 avec son joint tarique rep: 81

- Retirer le capot de ventilation rep: 104 avec un tourne-
vis prenant appui dans I'évidement du flasque arriére.

- Retirer le ventilateur rep: 103 & l'aide de deux tournevis
prenant appui sur le flasque arriére du moteur rep: 102.

- Bloquer l'arbre moteur, cété ventilateur, a l'aide d'une
pince adaptée (sans le détériorer) et dévisser la vis de
Dblocage rep: 79 des turbines sur l'arbre.

- Enlever la rondelle rep: 85 de bout darbre.

- Retirer le premier corps de ceilule rep: 13, puis la pre-
miére turbine rep: 28 (avec les entretoises de turbine
rep: 07 sur les pompes avec turbines en acier inoxydable).





[image: image10.png]- Procéder de la méme maniére pour les autres ceilules
de la pompe. .
- Enlever la rondelle d'appui rep: 67 de la gamiture mé-
canique.

11.2 - Changement de garniture mécanique
Aprés démontage de I'hydraulique comme indiqué ci-
dessus, refirer :

- La bague rep: 71 de l'arbre.

- Le fond en acier inoxydable rep: 11 avec son interba-
gue rep: 72.

terbague rep: 72 du fond.

Remontage d'une garniture neuve

- Le logement de I'interbague doit &tre propre.

- Monter une interbague neuve en lubrifiant ia bague
caoutchouc et son logement avec une solution a 10 %
de Teepol dans de {'eau propre.

- Introduire tinterbague rep: 72 dans son logement du
fond rep: 11 en exergant une pression avec un mandrin
tubuiaire en plastique.

Attention 4 ne pas rayer la face de frottement et s'assu-
rer que l'interbague-repose parfaitement sur son appui
du fond.

- S'assurer que la face de frottement est séche et pro-
pre, ainsi que la partie de l'arbre sur laquelle doit coufis-
ser {e joint toumant rep: 71.

~ Remonter fe fond rep: 11 sur le flasque.

- Remonter un joint tournant rep: 71, aprés avoir au pré-
alable lubrifié avec la méme solution que I'nterbague, &
laide d'un tube de poussée pour sa mise en place.

- Lors de ces différentes opérations, veiller & ne pas en-
dommager les faces de frottement de la garniture méca-
nique.

11.3 - Changement des roulements

Aprés démontage de I'hydraulique et de la garniture mé-
canique, comme indiqué ci-dessus :

- Desserrer les tirants rep: 64 de fixation du flasque ar-
rigre.

- Retirer le flasque arriére rep: 102.

- Retirer fa rondelle étastique rep: 108

- Retirer le flasque avant rep: 16

- Enlever le déflecteur rep: 60

- Retirer les 2 roulements de I'arbre avec un arrache-
moyeu.

11.4 - Remontage

- Ity a tieu avant d'effectuer le remontage de s'assurer
de la propreté et de F'état d'usure des pigces.

- Procéder pour le remontage dans l'ordre inverse du dé-
montage. .

- Le premier corps de cellule avec diffuseur rep: 29.1 &
monter en contact du fond rep: 11, est reconnaissable
par les évidements qu'il porte sur sa périphérie. L'indexer
de telle manigre qu'un de ces évidements se trolive juste
sous l'orifice de refeulement du corps de pompe rep: 21.

~ Pour les pompes avec turbines em acier inoxydable,
monter sur {'arbre une entretoise rep: 07 de part et d'autre
de chaque turbine rep: 28. La collerette (diamétre te plus
grand) de ces entretoises doit étre placée en contact
avec la turbine.

- La vis de hout d'arbre rep: 79 doit &tre semrée & un couple
de 8 Nm.

- Les 4 vis rep: 2-21 de fixation du corps de pompe sur le
flasque avant moteur doivent étre serrées 4 un couple
de 10 Nm.

Nota : Monter impérativement des roculements du méme
type que celui d'origine.

Apreés un démontage nous conseilions de remonter une
garniture mécanique heuve.

12 - PIECES DE RECHANGE

Lors de commande de piéces de reéhange. indiquer :

- Le type d'électropompe.

- Le numéro de série de i'électropompe.

- La désignation de fa piéce de rechange avec son repe-
re, figurant sur le ptan et la nomenclature mentionnés
dans ce document.

ELH{OY‘
SOMER - DECLARATION DE CONFORMITE -

LE FABRICANT :  MOTEURS LEROY - SOMER
16015 - ANGOULEME - CEDEX

FRANCE

DECLARE QUE LES ELECTROPOMPES des séries MIH et MIH Indus,

- SONT CONFORMES AUX DISFOSITIONS DE LA DIRECTIVE
~MACHINES " ET AUX LEGISLATIONS NATIONALES LA
TRANSPOSANT.

- Directive * Machines " 89/392 / CEE du 14- 06 - 89 modifiée
par Directive 91 /368 / CEE du20- 05 -91 et par Directive 93/ 68/ CEE
du22-07-93. -

- SONT CONCUES POUR REPONDRE AUX EXIGENCES
ESSENTIELLES DES DIRECTIVES EUROPEENNES SUIVANTES :
- Directive " Gompativité Electromagnétique * 89/336/ CEE
du 03 - 05 - 89 moditiée par Directive 82/ 31/ CEE du 28 - 04 - 92 et
par Directive 93/ 68/ CEE du 22 - 07 - 93,
- Directive " Basse tension * 73/23/CEE du 19-02-73
modifiée par Directive 93/ 68 / CEE du 22 - 07 - 93.

- SONT CONFORMES AUX DISPOSITIONS DES NORMES
EUROPEENNES HARMONISEES SUIVANTES :
- EN 60335.2.41.
- EN 202-1.
- EN 292-2,

NOTA : Lorsque les électropompes définies ci-dessus sont alimentées.
pas des convertisseurs 8lectroniques adaptés etiou asservies.
2 des disposilifs électroniques de controle et de commande,
slles doivent étre installées par un professionnel qui se rendra
responsable du respect des régles de la compatibilité élsctro-

magnétique dans le pays ol ie produit est uliisé.

E[B{OY'
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Causes

Remédes

Le moteur ne démarre pas.

!

- Disjoncteur défectuetix ou maf caiibré.
- La tension du réseau est correcte mais
la tension aux bormes du moteur est trop
faible.

- Le moteur est mal branché.

La pompe ne s'amorce pas.

L

s 1
Contrdier.

- Refaire la figne d'alimentation du groupe
en augmentant suffisamment la section
des fils.

- Se conformer au schéma de branche-
ment {couplage du moteur).

- Remplissage du corps de pompe insul
sant,

- La crépine n'est pas suffisamment im-
mergée.

- Sens de rotation inversé (moteur tripha-
56).

- Hauteur manométrique d'aspiration trop
importante,

- La tuyauterie d'aspiration n'est pas étan-
che ou a une contre pente qui forme une

- Refaire ie remplissage.
- Contréler son immersion.

- Intervertir 2 conducteurs & la planchette
a bornes du moteur.

- Réduire la hauteur (diminuer les pertes
de charge).

- Vérifier la tuyauterie d'aspiration.

Caractéristiques insuffisantes.

poche dair.

Le ciapet est collé.
- Sens de rotation inversé {moteur tripha-
56).
- La hauteur manométrique totale est su-
périeure & cefie prévue.

- La hauteur manométrique d'aspiration
est trop élevée.

- La pompe, la tuyauterie d'aspiration ou
la crépine sont partiellement obstruées.
- Contre pente a l'aspiration formant une
poche dair.

- Entrée d'air & l'aspiration.

- Vérifier fe clapet.
- intervertir 2 conducteurs & la planchette
2 bornes du moteur,

- Prévoir un groupe de caractéristiques
plus élevées ou diminuer les pertes de
charge.

- Diminuer la hauteur géometrique d'aspi-
ration.

- Diminuer les pertes de charge dans la
tuyauterie d'aspiration.

- Les nettoyer et remédier a fa cause.

- Donner 2 la tuyauterie d'aspiration une
pente montante de 2 om par métre mini-
mum.

- Vérifier iétanchéité de la tuyauterie
d'aspiration.

- Vérifier la hauteur dimmersion du clapet|
crépine.

Le disjoncteur déctenche.

- Surcharge permanente dde & une HMT,
trop faible, entrainant un débit trop éleve.

- Surcharge permanente dlie & une visco-
sité ou une densité trop élevée du liquide
pompé.

- Trop grande chute de tension.

- Marche sur 2 phases (moteur triphasé).

- Prévoir une vanne de réglage-sur le re-|
foulement de la pompe pour freiner le dé-
bit.

- Nous consulter.

- Augmenter la tension ou augmenter la
section des conducteurs.

~ Examiner les cébies d'alimentation et
les bornes de raccordement.

Fuite & la garniture mécanique.

- Garniture mécanique défectueuse.

- Vérifier et remplacer tous les éléments
de la garniture mécanique (ne jamais
fonctionner & sec).

IV_itlrauon du groupe.

- Conformité des différents paints indi-
qués ci-dessus.
- Contraintes anormales sur les brides.

- Roulements moteur défectusux.

_‘(_mémes dimensions et types).

- Les vérifier.

- Vérifier la fixation de la pompe sur son
support et le raccordement des tuyaute-
ties sur tes arifices d'aspiration et de re-
foulement, puis éliminer les contraintes
(positionnement des tuyauteries ou mon-
tage de manchettes élastiques).

T et changer les roulements

iy
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Rep. Désignation 3 nation
1 Fond 90 Bouchon de remplissage
13 Corps de cellule 3-90 Joint de bouchon
16 Flasque avant moteur 101 Carcasse + stator bobiné
21 Corps de pompe 102 Flasque arriére moteur N
2-21 Vis de corps de pompe 103 Ventilateur
25 Rotor 104 Capot de ventilation
28 Turbine 105 Roulement cbté pompe
29 Diffuseur 107 Roulement cété ventilateur
29-1 Diffuseur demier étage 108 Rondelle élastique
80 Bague d'étanchéité coté pompe 110 Botte & bornes
60-1 Bague d'étanchéité coté ventilateur 110-1 Couvercle de boite & bornes
64 Tirant d'assemblage 111 Planchette & bornes monophasé
67 Rondelle d'appui de garniture 111-1 Planchette 4 bormes triphasé
4l Joint tournant 112 Presse-étoupe
72 interbague 1138 Vis de corps de bolte & bornes
79 Vis de blocage turbine 113-1 Vis de couvercle de boite 4 bornes
81 Joint torique 114 Vis de planchette
81-1 Joint torique 115 Condensateur
85 Rondelle de turbine 121 Joint de corps de boite & bornes
89 Bouchon de vidange 12141 Joint de couvercle de bofte & bornes
3-89 Joint de bouchon

f iy ov
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Descriptif des pompes MIH INDUS

Désignations Matiéres. Commentaires.

Moteur Asynchvone 3000 min’! Monophas 230 V10 % - 50 Hz avec proteciion thermique 4 éarmemart
automatiqus incorporse
Triphast 230400V 10%
Casss F - Senico 81

~50Hz

Prolecon P 55
Corps do pompo. Aciorncxydabe 22 GND 17.12 (AISI316L)

Rouss Aciorncxydab 22 GND 17.12 (AISI 316L)

Difusours, corpe da caluies  Aciarncxydable 22 GND 17.12 (AISI 316L)

atfond

Abro Aciorncxydabe 22 GND 17.12 (AISI316L)

Garitro mécaniqus Graphiaicaramique,

oint 6ihyleno propyléns (EPDM)

Joints Ethyléne-propyiéna (EPDM)
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Type
Triphasé
de la serie de la pompe hydrauliques fiphas

de construction
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Ecrou raccord
ouverture 32
G 3/4

65+1*

ouverture 1

777

i

* Réalisation en acier spécial: 68 +1 toutes indications: en mm
———® Dot eteve (monter 4 tomoer 35 1
Plages de réglage » v
par exemple VH 308 e Deoi e (marier 28omber 20 )
+—e Page de regige
™
> :yce -
‘Contact de ravail N foune/
Contactrepos o
Plages de réglage du point de commutation pour
contact travail repos ou contact inverseur (Hz0, 20°C) Qmax. Ouverture 1
Type BN L en cas d'augmentation en cas de baisse [Vmn] Ih imm)
du débit [I/mn] du débit [I/mn] (H20) [mm] Laiton Inox
VH 308 8|G % 25- 40 2p-35 30 i) 27 27
VH 310 10 |G % 30- 45 25- 40 40 1" 27 19
VH 315 16 @ % 40- 60 35- 55 45 1 27 19
VH 320 20 |G % 8,0-11,0 65-10,0 80 15 32 27
VH 325 25 | G1 14,0-18,0 125-16,5 130 15 41 32
VH 332 32 | G1% 19,0-23,5 175-225 160 15 46 46
VH 340 40 | G1'% 34,0-42,0 325-41,0 300 15 55 55
VH 350 50 |G2* | 62,0-77,0 60,0-75,0 300 15 70 70
Tolérance des plages de réglage du point de commutation % 15% Autres points de commutation sur demande
PN 25

Tmax. = 110°C
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DIN EN ISO 9001
Certificat: 03 100 77015

DB I
DI 8

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE - DETECTEURS DE PROXIMITE - CAPTEURS

Connecteurs série M12 surmoulés

Interconnectable, conforme &

la norme CNOMO

Fiche femelle droite

LONGUEURS
STANDARDS

Pour gaine
Flexible

Caractéristiques mécaniques:

Fiche surmoulée
Ecrou nickelé
Isolant PEBD
Contacts o1

Motigre Cu Zn

Protection sous-nickelé et dorg & 0.8 pm
Guidage par ergot
Scoop-proof
Détrompoge par contacts

(Verrouiliage interdit avant d’ovoir

treuvé tous les contocts face & face)
Verrauillage et déverrouillage

supérieur & 1000 cycles
Température d'utilisation: —40°C & +80°C
Tenue aux vibrotions: 10g, 500Hz
Protection P67
Force d'occouplement par contact: ~1.5N

Caractéristiques électriques:

Tension d'utilisation: 63 v
VDE 0110 CLASSE 3 (C)
Intensité nominale:
contact o1: 7 A

Résistance de contact:
contact 21:

< 4 mOhm
ique: 2000 V
Résistance d'isolement: >5000 MégOhm

M1

QU [ONGUEUR
A LA DEMANDE
CLIENT

id 1

Caractéristiques du cable:

Cable closse 6
3x0.25mm’
4x0.25mm
L 1605 + 4x0.34mm’
Gaine extérieure
compound résistant oux étincetles
suivant NF € 32-070~C2
et résistant_aux huiles de coupe
(CNOMO E0340150N) suivant NF C 32-206
En cas d'ombiance spécifique: nous consulter
Tenue oux mouvements:
Nombre de cycles: 500000
Longueur de 16 chaine porte cable: 5m Max
Vitesse de déplocement: 1.5 m/s Max

Accétération: 3m/s’ Max

Cablage fiche:
Sertissage des fils qualité militaire
4 contacts 3 fils

4 contacts 4 fils 5 contacts 5 fits

SO O COF SO
099 000 00Q
e 0 QO
1=brun 2=/ 1=brun 2=bianc  1=brun 2=blonc
3=bleu 4=noir 3=bleu 4=noir 3=bleu 4=noir

S=vert/jaune

Longueur 1m 2m 5m 10m Long. sur dde
Reférence 3fils L12/3L15 L12/3125 L12/3155 112/3L105 L12/3L . 5
Reférence 4fils L12/4L15 L12/4L25 L12/4L55 L12/4L105 L12/4L . 5
Reférence Sfils L12/5L15 L12/5.25 L12/5L55 L12/5105 Liz/sL .5

- 8201 e -

Sauf erteur o omissian. Nous nous réservons le droit de Rodifer fout ou partie des CAracténsFiques e 0s appareis. S

Brinted n France 120836
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Détecteurs de proximité inductifs Technologie 3 fils

e . . N ’ ’
Série cylindrique courte a portee augmentee DC
oM 18 Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation : » 10 - 30 vV DC
Courant de commutation maximum: 200 mA
Consommation de courant : <10 mA
Tension de déchet : <25V
Courant résiduel : <70 pA
LED
Plage de température : -253+70°C
Hystéreésis : 3315%
g | ®- g Reproductibilité : <5%
x x
| — Protections particuliéres
Courts circuits permanents.
29 ' Surcharges permanentes.
Inversion des polarités.
45 Impulsions parasites 3 la mise sous tension.
P61 €C€O
Matieres :
_ Douille  Laiton Nickelé
c € Visualisation état de sortie:
Led jaune
Schéma de branchement Raccordement Brochage
PNP NC PNP NO Compatible avec les connecteurs -
Brun/Brown 1 Brun/Brown 1 type M12. 1
—0— o 3
Blanc/White 2 Nair/Black A . 2
A . S ° 9 )
0 - 0 - 3
Bleu/Blue- 3 Bleu/Blue 3
Portée SN Fonction Montage F/KHz Référence
10 mm PNP NC Noyé 0.6 A127325M181011
10 mm PNP NO Noyé 0.6 A126325M181011




[image: image20.jpg]Détecteurs de proximité inductifs

Forme cylindrique filetée M18 x 1
Boitier métallique normalisé A, en laiton
Alimentation en courant alternatif ou continu (suite)

Accessoires : Références, caractéristiques, encombrements, raccordements
page 3/2

Amrdié mn noyables dﬁ le m;wl

~CIMEHID

Lo [l

a

o

Longueurs (mm) :

a = Hors tout a=60 a=70

b = Filetée b=435 b=435

¢ = Pour appareils non noyables c=8 c=8
AC/DC AC/DC

Portée nominale (Sn)

Reéférences

Type 2 fils ~ ol — NO ‘ XS2-M18MA230 XS2-M18MA230K [ XS2-M18MA230A

N NC 1 XS2-M18MB230 XS2-M18MB230K | XS2-M18MB230A
[

Type 2 fils ~ ou — NO | XS2-M18MA250 XS2-M18MA250K XS2-M18MA250A

(protégé contre .

les courts-circuits) NC XS2-M18MB250 XS2-M18MB250K XS2-M18MB250A

Masse (kg) 0,120 0,060 0,065

Caractéristiques

Mode de raccordement

Degré de protection

Domaine de fonctionnement

Reproductibilité
Course différentielle
Température de fonctionnement

{DEL 4 positions & 60° | DEL 1 position
[ — N |1 DEL rouge état de sortie,
DEL 4 positions 2 90° \ ]

Signalisation modéle non protégé
d'état de sortie

modeéle protégé

Tension assignée d'alimentation

Limites de tension (ondulation comprise) |~ ou —

Courant commuté o
Tension de déchet, état ferme
Courant résiduel, modele non protégé

état ouvert modeéle protégé <
Courant consommé a vide =
Fréquence maximale de commutation E‘,«,ﬁz‘i
Retards

Raccordements

Type 2 fils ~ ou —, sortie NO ou NC
XS2-M18ee2e0, M1800200K XS2-M18ee200A XS2-M18ee230C XS2-M1800230G, M1800230T

3 =~ 1

a

BN/2 =~ 1 ~

1 ~
| I— - —
0 b= B 0 = O o+ @l {l—

L sur modéles avec connecteur
(1) Détecteurs avec autres longueurs de cable :

Longueur de cable Repére a ajouter en fin de référence du détecteur choisi avec cable de 2 m Masse augmentée de
5m L 0,120 kg
10m L2 0,320 kg

Exemple : détecteur XS$2-M18MA230 avec cable de 5 m devient XS2-M18MA230L1.

(2) Les repéres indiquent les connecteurs et prolongateurs femelles adaptables, voir pages 3/7 a 3/9.

(3) Pour les détecteurs non protégés contre les surcharges et les courts-circuits, il est conseillé de mettre en série avec la charge un fusible & action rapide de
0,8 A. Voir page 3/2.

1/46 E'lu-mmmlqu.
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