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	TP 18 : STATION DE POMPAGE


	Nom :                  


Durée : 4h

Temps effectué :


Prénom :



Date :

      Groupe :
             Note

/20



	Observations :
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THEME : BOULANGERIE INDUSTRIELLE 


	MISE EN SERVICE – FONCTIONNEMENT

ET MAINTENANCE


UTILISEZ LE DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES TOUT AU LONG DU TP !!

1) MISE EN SERVICE ET FONCTIONNEMENT DU SYSTEME:
1-1) MISE EN SERVICE HORS TENSION :

Vérifiez que le câble d’alimentation 3*400V + N + PE est bien débranché (consignation)
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

REGLAGE DE LA POMPE 1 :
[image: image3.emf]
REGLAGE DE LA POMPE 2 :
[image: image4.emf]
	1- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE PUISSANCE

MOTEUR POMPE 1


	Appareil de mesure utilisé:


	……………………………………………….
	Calibre :
	………………...
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 
Q1=1 et KM1=1et Q11=1 et F1=F2=0
Q21=0

Et que les relais thermiques F11 et F21 ne sont pas déclenchés

	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	Q1.1 – Q1.3
	KM11=1
	
	
	

	Q1.3 – Q1.5
	KM11=1
	
	
	

	Q1.1 – Q1.5
	KM11=1
	
	
	

	Q1.1 – Q1.3
	KM12=1
	
	
	

	Q1.3 – Q1.5
	KM12=1
	
	
	

	Q1.1 – Q1.5
	KM12=1
	
	
	

	2- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE PUISSANCE
MOTEUR POMPE 2


	Appareil de mesure utilisé:


	……………………………………………….
	Calibre :
	………………...
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 
Q1=1 et KM1=1et Q21=1 et F1=F2=0

Q11=0

Et que les relais thermiques F11 et F21 ne sont pas déclenchés

	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	Q1.1 – Q1.3
	KM21=1
	
	
	

	Q1.3 – Q1.5
	KM21=1
	
	
	

	Q1.1 – Q1.5
	KM21=1
	
	
	

	Q1.1 – Q1.3
	KM22=1
	
	
	

	Q1.3 – Q1.5
	KM22=1
	
	
	

	Q1.1 – Q1.5
	KM22=1
	
	
	


	3- VERIFICATION DE L’ABSENCE  DE COURT CIRCUIT DANS LE CIRCUIT DE COMMANDE


	Appareil de mesure utilisé:


	……………………………………………….
	Calibre :
	………………...
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 
Q1=1 et F1=F2=1

F3 = 1

	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	T1 ENTRE 0 et 400V

	IDEM
	
	
	

	T1 ENTRE 0 et 24V

	IDEM
	
	
	

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui 

doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures 
Q1=1 et F1=F2=1

F3 = 0 et Q11=1 et Q21=1
Et que les relais thermiques F11 et F21 ne sont pas déclenchés


	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	EN AVAL DE F3


	S2=KM1=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KM1=S4=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KM1=KM12=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KM1=S6=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KM1=KM22=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KM1=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KA11=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KM12=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KA21=1
	
	
	

	EN AVAL DE F3

	KM22=1
	
	
	


	4- VERIFICATION DE LA PRESENCE DE LA LIAISON EQUIPOTENTIELLE


	V/F

	Contrôle de la présence de la liaison équipotentielle


	Méthode visuelle
	La liaison est-elle présente ?

- de la porte de l’armoire au PE             (
- de la grille à l’armoire                           (
- de l’armoire au conducteur PE            (
- de l’armoire à la masse moteur…..…..(

	Si non, la réaliser
	

	Contrôle de la continuité du conducteur de protection électrique


	Avec quel appareil ?

-------------------
	La continuité électrique est-elle correcte ?

- de la porte de l’armoire au PE             (
- de la grille à l’armoire                           (
- de l’armoire au conducteur PE            (
- de l’armoire à la masse moteur…..…..(

	Si non, la corriger
	

	5- VERIFICATION DE L’ISOLEMENT DES CIRCUITS  (LE CIRCUIT DE PUISSANCE)



	Appareil de mesure utilisé:
	……………………………………………


	Calibre :
	………………..
	V/F

	Nommer les bornes sur  lesquels vous faites vos mesures


	Conditions de mesures :

Nommer l’appareil (Contacteur, sectionneurs ..) qui doivent fermés (= 1) pour effectuer vos mesures.
Q1 = 1 et F1=F2=0

	Valeurs attendues
	Valeurs mesurées
	

	Q1.1 – Q1.3


	
	
	
	

	Q1.3 – Q1.5


	
	
	
	

	Q1.1 – Q1.5


	
	
	
	

	Q1.1 – X1 PE


	
	
	
	

	Q1.3 – X1 PE


	
	
	
	

	Q1.1 – X1 PE


	
	
	
	


Donnez la valeur de la puissance apparente S en (VA), du transformateur de commande ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
1-2) MISE EN SERVICE SOUS TENSION :
Branchez le câble d’alimentation 3*400V + N + PE (déconsignation)
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

[image: image5.emf]
1-3) FONCTIONNEMENT ET ANALYSE DE L’ARMOIRE A L’AIDE DES SCHEMAS ELECTRIQUES  (puissance et commande) :
Conditions de départ :

Q1 doit être fermé (puissance)
F1, F2 et F3 doivent être fermés (commande)

Q11 et Q21 doivent être fermés (puissance)
F11 et F21 ne doivent pas être déclenchés (puissance)
Réglages des différentes temporisations :

Mettre la temporisation de KM11 et KM21 sur 1seconde
Mettre la temporisation de KA11 et KA21 sur 5secondes

Vérifiez que le relais thermique F1 n’est pas déclenché
(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

Les réponses doivent être précises d’où l’intérêt de l’analyse des schémas ; vous pouvez simuler en même temps le fonctionnement avec l’armoire électrique de la station de pompage, pour vérifiez vos propositions de réponses !!!
Questions générales :

Combien y-a-t’il de pompes dans la station de pompage de la boulangerie industrielle ?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Par l’intermédiaire de quel composant peut-on démarrer une pompe ?

………………………………………………………………………………………………………………………..

Quel est la puissance, le courant et la tension de fonctionnement de ce composant ?

……………………………………………………………………………………………………………………….

Mise sous tension du circuit principal – général du circuit de commande KM1 :
1) Appuyez sur S2, donnez les actions électriques sur la puissance et la commande ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DEMMARRAGE DES POMPES PAR DEMARREUR LH4-N206QN7

Mise en fonctionnement de la pompe 1 par M1, circuit de commande KM11 et KM12 :
2) Appuyez sur S4, donnez les actions électriques sur la puissance et la commande ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Est-ce que la pompe 1 démarre à plein régime, dès l’impulsion sur S4, expliquez ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mise en fonctionnement de la pompe 2 par M2, circuit de commande KM21 et KM22 :

3) Appuyez sur S5, donnez les actions électriques sur la puissance et la commande ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Est-ce que la pompe 2 démarre à plein régime, dès l’impulsion sur S5, expliquez ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Arrêt de la pompe 1 :
4) Par quel bouton poussoir met on à l’arrêt la pompe 1, faites la manipulation et constatez ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêt de la pompe 2 :

5) Par quel bouton poussoir met on à l’arrêt la pompe 2, faites la manipulation et constatez ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Arrêt général du circuit de commande :
6) Par quel bouton poussoir met on à l’arrêt le circuit de commande, faites la manipulation et constatez ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
Remise à l’état initiale de l’armoire électrique :
Déverrouillez le bouton d’arrêt général S1

(appeler le professeur)

□ VALIDE






□ NON-VALIDE 

1-4) TABLEAU DE SYNTHESE DE FONCTIONNEMENT DU SOUS SYSTEME POMPAGE :
Conditions préliminaires :
Q11=Q21=F11=F21=1 (fermés) ; tous les autres composants sont considérés dans leurs états initiaux, ceux du schéma (cmd + pui)
Donnez l’état des différents récepteurs 0 ou 1, ligne après ligne, suivant l’état des différents actionneurs de la commande

	     Récepteurs

Actionneurs
	T1
	KM1
	KM11

1s
	KA11

3-5s
	KM12
	KM21

1s
	KA21

3-5s
	KM22
	H1
	H2
	H3
	M1/P1
	M2/P2

	Q1=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F1 et F2=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F3=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S2=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S4=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S6=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S5=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S3=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S1=1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2) MAINTENANCE DU SYSTEME :

[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
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ANNEXE HYPOTHESES DES PANNES EN FONCTION DU SCHEMA EN CAUSE :
· Enoncez les hypothèses d'éléments défaillants pouvant engendrer ce dysfonctionnement par ordre croissant et en partant de la plus probable.

· Préciser l'outil ou l'appareil de mesure à utiliser pour vérifier chaque hypothèse 

· Indiquer les conditions d'intervention ainsi que les précautions éventuelles à prendre.

	N°
	HYPOTHESES (classées)
	Outillage et/ou appareil utilisé
	Conditions d'intervention, précautions à prendre
	Résultats de vos vérifications

	
[image: image10]
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...


ANNEXE HYPOTHESES DES PANNES EN FONCTION DU SCHEMA EN CAUSE  SUITE :
· Enoncez les hypothèses d'éléments défaillants pouvant engendrer ce dysfonctionnement par ordre croissant et en partant de la plus probable.

· Préciser l'outil ou l'appareil de mesure à utiliser pour vérifier chaque hypothèse 

· Indiquer les conditions d'intervention ainsi que les précautions éventuelles à prendre.

	N°
	HYPOTHESES (classées)
	Outillage et/ou appareil utilisé
	Conditions d'intervention, précautions à prendre
	Résultats de vos vérifications

	
[image: image11]
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...

	
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
	……………………………………...

……………………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
	…………………………..…………………..

………………….…………………………...
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Remarques sur la mise en service :





Quels sont les différents réglages que l’on peut faire avec le démarreur progressif LH4-N206QN7 ?





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





………………………………………………………………………………………………………………





[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.]





[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.]





[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.]





[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la citation.]
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