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TP SERIE 1.4

ZONE D’INITIATION logiciel x-relais

ANNEE 20…..-20…..
REALISATION HABITAT

THEME : APPARTEMENT-STUDIO 101

RESIDENCE UNIVERSITAIRE LES PYRAMIDES

A MOISSY CRAMAYEL

ETUDE DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE

TGBT ET SCHEMAS DOMESTIQUE

DUREE : 8h

AVEC DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

ETABLISSEMENT :  Lycée professionnel La Mare Carrée      [image: image2.png]





COMMUNE :  MOISSY CRAMAYEL (77 550) 

I) FICHE CONTRAT OU PEDAGOGIQUE :

	BEP « Métiers de l’Electrotechnique »

Titre : Réalisation Habitat Résidence Universitaire

Les Pyramides TP Salon Appt 101 
	Repère : Travail de réalisation

Niveau : 2nd BEP T

	Lieu d’activité : Atelier Salle E4 Structure ou Cellule 3D


	Horaire : De 9h30 à 13h30 et 8h30 à 12h30

Ou de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

	Définition des activités : Logiciel de schéma

                                           X-RELAIS
	Objectifs et Savoirs associés :



	1) Prérequis :

Avoir suivi  et réaliser les TP découverte sur le thème du Pavillon de Mr Ducastel, sur les montage de base en domestique

2) En ayant à votre disposition : on donne

A partir du descriptif d'une situation professionnelle, 

On donne sur un support papier :

- La documentation technique,

- Les schémas et plans type,

- La liste des matériels,

3) On vous demande : on demande

C1.1 : Décoder les schémas, plans et descriptifs concernant l'opération.

C1.2 : Exploiter les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

C2.1 : Organiser son poste de travail.

4) On exige :

Les éléments retenus doivent permettre l'exécution de la réalisation de l’installation : Fonctionnelle, constructive.


	Fonctions et Tâches :

F1 : ORGANISATION

T1.1 : Utiliser sur tous supports, les schémas et les descriptifs concernant l'opération.

T1.2 : Intégrer les consignes verbales ou écrites des tâches proposées.

T1.3 : Préparer et vérifier le matériel

T1.4 : Organiser le poste de travail ou le chantier.
Savoirs associés :

S3 : Installations et équipements électriques. 

S3-1 : Installations électriques des bâtiments (locaux à usage domestique, tertiaire) :

- Schéma électrique de l'installation.

- Description structurelle des installations.

S6 : Représentation graphique et modélisation. 

S6-1 : Descripteurs :

Schémas électriques :

- Représentation graphique normalisée (schémas unifilaires, multifilaires, développés et de raccordements).

- Repérage des schémas.

Compétences :

Capacité : C1: S'INFORMER

Compétences:C1.1 C1.2 

Capacité : C2: EXECUTER

Compétence : C2.1 



	Nom et prénom de l’élève :


	Temps prévu : 8h


II) MISE EN SITUATION :

Sur les communes de MOISSY CRAMAYEL et LIEUSAINT, il existe depuis le début des années 90

un Institut Universitaire Professionnalisé IUP et un Institut Universitaire de Technologie IUT.

Pour accueillir l’ensemble de ses étudiants, il n’existe qu’une seule Résidence Universitaire ; la Résidence « Alfred SYSLEY » à MOISSY CRAMAYEL (77350).

Depuis cette année 2008, et à partir de janvier ; le Crous de Créteil et la commune lancent le projet de construction d’une nouvelle Résidence Universitaire « LES PYRAMIDES », d’une capacité de 120 studios de 20m².

L’installation électrique des différents studios est laissée à la charge de l’entreprise TOUTELEC pour TOUTELECTRIQUE. Afin de promouvoir la filière du BEP des « Métiers de l’électrotechnique » ; l’entreprise a décidé de prendre des élèves du Lycée La Mare Carrée à Moissy Cramayel en stage, pour le mois de juin 2009.

Afin d’être opérationnels, les élèves stagiaires, seront formés en grandeur réelle au Lycée et au cours de leur 

de formation, dans un espace 3D reflétant les futurs appartements de la résidence.

Chaque studio de 20m² est composé de la façon suivante :

Une entrée et un couloir

Un coin cuisine

Un coin repas ou salon

Une chambre

Une salle de bain et WC
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III) CAHIER DES CHARGES :

Le plan de l’espace 3D du Lycée étant définit de la façon suivante :

ZONE 1 : L’entrée et le couloir de l’appartement 101 (appt 01 de l’étage ou niveau 1) 

ZONE 2 : La salle de bain et les WC

ZONE 3 : Le salon

ZONE 4 : La cuisine

ZONE 5 : La chambre

Schéma de disposition :
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L’installation électrique de l’appartement sera alimentée par un câble de type U1000 RO2V 2*16mm² (pour la phase et neutre).

ZONE 1 : L’entrée et le couloir de l’appartement 101 (appt 01 de l’étage ou niveau 1)
Descriptif :

Une sonnerie ou sonnette H commandée par un bouton poussoir BP1

Un montage télérupteur TL avec 3 boutons poussoirs BP2, BP3, BP4 ; commandant 2 points lumineux en appliques

2 prises de courant 2P+T 10/16A en dérivation

Un convecteur électrique de 500W
ZONE 2 : La salle de bain et les WC

Descriptif :

Un montage Simple Allumage SA commandant 1 point lumineux en applique

Une prise spécialisée pour le Lave-Linge ou le Sèche-Linge (ou les deux)

Un montage par contacteur Heures Creuses HC commandant un Chauffe-Eau (circuit spécialisé)

3 prises de courant 2P+T 10/16A en dérivation

Un convecteur électrique de 500W
ZONE 3 : Le salon

Descriptif :

Un montage par Télévariateur / BP avec un BP commandant 3 points lumineux

Un montage de commande de volet roulant motorisé (par interrupteur montée et descente)

3 prises de courant 2P+T 10/16A en dérivation

Un convecteur électrique de 500W
ZONE 4 : La cuisine

Descriptif :

Un montage double allumage DA (sa1 et sa2) commandant une applique L1 par sa1 et

2 points lumineux centraux L2 et L3 par sa2

3 prises spécialisées Lave-Vaisselle, Cuisinière électrique et réfrigérateur-congélateur

5 prises de courant 2P+T 10/16A en dérivation dont une prise pour la hotte aspirante

Un convecteur électrique de 500W
ZONE 5 : La chambre
Descriptif :

Un montage va-et-vient (vv1 et vv2) commandant 2 points lumineux centraux L3 et L4

Un montage double allumage DA (sa1 et sa2) : sa1 commandant L1 et L2 en appliques et

sa2 commandant une prise commandée P

4 prises de courant 2P+T 10/16A en dérivation

Un montage simple allumage sa3 commandant 2 points lumineux centraux L5 et L6 donnant sur la salle de bain et WC

Un convecteur électrique de 500W
TGBT

2 prises de courant 2P+T 10/16A en dérivation
CONFIGURATION SYSTEME PIEUVRE : (avec une boîte centrale et un seul TGBT central)

[image: image5.wmf]Fenêtre avec volet roulant

CUISINE

COIN REPAS

CHAMBRE

SALLE DE BAIN et WC

Porte

ENTREE et COULOIR

SALON

ZONE1

ZONE2

ZONE3

ZONE4

ZONE5

TGBT CENTRAL

boîte de dérivation Z4

boîte de dérivation Z1

boîte de dérivation Z2

boîte de dérivation Z3

boîte de dérivation Z5

boîte de dérivation

système pieuvre

tgbt Z1

tgbt Z2

tgbt Z3

tgbt Z4

tgbt Z5


CONFIGURATION SYSTEME PIEUVRE : Avec le passage des gaines Eclairage/Prises non-commandées/Prises spécialisées et chauffage sur toutes les zones
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Schéma architectural de la zone 1 : couloir et entrée (Eclairage, sonnerie, prises et chauffage)
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 1 : Eclairage et sonnerie
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 1 : Prises et Chauffage
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Schéma architectural de la zone 2 : la salle de bain (Eclairage, prises, prises spécialisées et chauffage)
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 2  : Eclairage, Prises, Prises spécialisées et chauffage 
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Schéma architectural de la zone 3 : le salon (Eclairage et volet roulant) [image: image12.wmf]L1
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 3  : Eclairage et volet roulant
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 3  : Prises et Chauffage
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Schéma architectural de la zone 3 : le salon (Prise et chauffage)
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Schéma architectural de la zone 4 : la cuisine (Eclairage et prises)
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 4 : (éclairage et prises non-commandées)
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Schéma architectural de la zone 4 : la cuisine ( prises spécialisées et chauffage)
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 4 : (prises spécialisées et chauffage)
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Schéma architectural de la zone 5 : la chambre ( Eclairage )
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 5  :

Eclairage par va-et-vient et double allumage et sa du couloir entre chambre et sdb/wc 
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Schéma architectural de la zone 5 : la chambre ( Prises et chauffage)
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SCHEMA D’IMPLANTATION ET PLAN DE PASSAGE DES GAINES de la zone 5 : Prises et Chauffage
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ANNEXES :
DESIGNATION D’UN CABLE :


DESCRIPTION DU TGBT EN FONCTION DE LA SURFACE DU LOCAL :
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STRUCTURE DU TGBT :
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Pour l’étude de l’appartement on retiendra les associations de disjoncteur suivant :

REPARTITION DES DIFFERENTS TYPES DE CIRCUITS :
On utilise les regroupements suivants pour l’éclairage et les prises non commandées 10/16A,prises spécialisées et chauffage :

	TYPE DE GROUPE OU DEPART (disjoncteur)
	ASSOCIATION DES PIECES

	Q2 DIFF


	Disjoncteur différentiel type AC calibre 25A et IDN = 30mA 

	Eclairage Q32

	SALON / CUISINE (7 points d’utilisation) 

	Eclairage Q 31

	CHAMBRE (7 points d’utilisation)

	Eclairage Q 21

	SDB / WC / ENTREE / COULOIR (4 points d’utilisation)

	Q3 DIFF


	Disjoncteur différentiel type A calibre 40A et IDN = 30mA

	Prises 10/16A Q22


	SDB / WC / ENTREE / COULOIR / TGBT (7 points d’utilisation)

	Prises 10/16A Q33

	SALON / CUISINE (8 points d’utilisation)

	Prises 10/16A Q34

	CHAMBRE (4 points d’utilisation)

	Prise spécialisée 20A Q23


	LAVE VAISSELLE

	Prise spécialisée 20A Q36


	Sèche Linge ou Lave-Linge

	Prise spécialisée 32A Q37


	Plaques électriques

	Prise spécialisée 20A Q25 (puissance) et Q26 (commande) 2A


	Chauffe-Eau

	Prise spécialisée 20A Q27


	Congélateur Réfrigérateur

	Chauffage Q24  (500W)


	SDB

	Chauffage Q35  (4*500=2000W)


	Cuisine / Salon / Entrée / Couloir / Chambre

	Q1 DIFF (DB)

Disjoncteur de branchement


	Disjoncteur différentiel type S calibre 45A et IDN = 500mA


TGBT RETENU :
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