| BAC. PRO. MELEC | GÉNIE ÉLECTRIQUE TD MAINTENANCE (diagnostic) (avant mesures) | Nom : ……………………………… |
| --- | --- | --- |
| TPC5 01 |  | Prénom : ………………………….. |

PERCEUSE À COLONNE

Compétence évaluée : C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques d'un système

Activité 3 - Tâche T3.1 : Réaliser les vérifications nécessaires à la mise en service d'un système.

- Description de la situation professionnelle :

Établir une stratégie de contrôles sur un système simple en fonction d'un état donné de celui-ci.

- Cette opération consistera à :

- Compléter les tableaux de contrôles,

- Représenter l'état des éléments constituants la chaine d'alimentation du circuit de commande et du circuit de puissance (contacts, voyants, bobines, etc. …).

- Colorier en VERT les conducteurs en présence du 400V (puissance).

- Colorier en BLEU les conducteurs en présence du 24V (commande).

- Analyser les risques professionnels (consignation d'un système)

- Documentation ressource :

- Les différents états du système à l'instant donné pages 3/9 à 6/9.

- Le schéma électrique de la perceuse à colonne page 2/9.

- Les documents réponses à compléter pages 3/9 à 9/9.

- Résultats attendus :

- Le fonctionnement électrique de la perceuse est maitrisé.

- La connaissance parfaite de la technologie des éléments constituants la chaine d'alimentation d'un moteur asynchrone triphasé.

- Les contrôles et tests effectués sont conformes.

- La maitrise de l'utilisation du multimètre.

- Savoir évaluer les risques professionnels.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE DE LA PERCEUSE À COLONNE

- Situation N°01 : (S4 et S5 sont fermés)

État du système : On ferme F2 et présence du réseau sur les 3 phases

Complétez les colonnes ''Mesureur'' et ''valeur attendue''

| Préparation de la mesure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du contrôle |  | Points tests | Mesureur | Valeur attendue |
| 1 | Contrôle de l'alimentation | X01-X02-X03 | Voltmètre | 400V |
| 2 | Présence tension aval de Q1 | Q1 (2-4-6) | Voltmètre | 0V |
| 3 | Présence tension aval de KM1 | KM1 (2-4-6) | Voltmètre | 0V |
| 4 | Présence tension aval de F1 | F1 (2-4-6) | Voltmètre | 0V |
| 5 | Présence tension au moteur M1 | U1-V1-W1 | Voltmètre | 0V |
| 6 | Présence tension aval de F2 | F2 (2-4) | Voltmètre | 0V |
| 7 | Présence tension aval de T1 | T1 (3-4) | Voltmètre | 0V |
| 8 | Présence tension aval de F3 | X1.1-X1.2 | Voltmètre | 0V |

Sur le schéma ci-dessous, placer les contacts manquants dans la position de la situation N°01 et colorier les conducteurs en VERT (400V) et/ou en BLEU (24V) en fonction de leur potentiel.

- Situation N°02 : (S4 et S5 sont fermés)

État du système : On ferme Q1, F2, F3 et présence du réseau sur les 3 phases

Complétez les colonnes ''Mesureur'' et ''valeur attendue''

| Préparation de la mesure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du contrôle |  | Points tests | Mesureur | Valeur attendue |
| 1 | Contrôle de l'alimentation | X01-X02-X03 | Voltmètre | 400V |
| 2 | Présence tension aval de Q1 | Q1 (2-4-6) | Voltmètre | 400V |
| 3 | Présence tension aval de KM1 | KM1 (2-4-6) | Voltmètre | 0V |
| 4 | Présence tension aval de F1 | F1 (2-4-6) | Voltmètre | 0V |
| 5 | Présence tension aval de F2 | F2 (2-4) | Voltmètre | 400V |
| 6 | Présence tension aval de T1 | T1 (3-4) | Voltmètre | 24V |
| 7 | Présence tension amont de F3 | F3 (N-1) | Voltmètre | 24V |
| 8 | Présence tension aval de F3 | F3 (N-2) ou (X1.1-X1.2) | Voltmètre | 24V |
| 9 | Présence tension aux bornes de H1 | H1 (X1.9-X1.2) | Voltmètre | 0V |
| 10 | Présence tension aux bornes de H2 | H2 (X1.4-X1.2) | Voltmètre | 24V |

Sur le schéma ci-dessous, placer les contacts manquants dans la position de la situation N°02 et colorier les conducteurs en VERT (400V) et/ou en BLEU (24V) en fonction de leur potentiel.

- Situation N°03 : (S4 et S5 sont fermés)

État du système : On ferme Q1, F2, F3, F1 en défaut moteur et présence du réseau sur les 3 phases

Complétez les colonnes ''Mesureur'' et ''valeur attendue''

| Préparation de la mesure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du contrôle |  | Points tests | Mesureur | Valeur attendue |
| 1 | Présence tension aval de Q1 | Q1 (2-4-6) | Voltmètre | 400V |
| 2 | Présence tension aval de KM1 | KM1 (2-4-6) | Voltmètre | 0V |
| 3 | Présence tension amont de F1 | F1 (1-3-5) | Voltmètre | 0V |
| 4 | Présence tension au moteur M1 | M1 (U1-V1-W1) | Voltmètre | 0V |
| 5 | Présence tension aval de F3 | F3 (N-2) ou (X1.1-X1.2) | Voltmètre | 24V |
| 6 | Présence tension aval de F1 (95-96) | F1 (96-X1.2) | Voltmètre | 0V |
| 7 | Présence tension aval de S1 (1-2) | S1 (2-X1.2) ou (X1.6-X1.2) | Voltmètre | 0V |
| 8 | Présence tension A1-A2 de KM1 | KM1 (A1-A2) ou (X1.8-X1.2) | Voltmètre | 0V |

Sur le schéma ci-dessous, placer les contacts manquants dans la position de la situation N°03 et colorier les conducteurs en VERT (400V) et/ou en BLEU (24V) en fonction de leur potentiel.

- Situation N°04 : (S4 et S5 sont fermés)

| Préparation de la mesure |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du contrôle |  | Points tests | Mesureur | Valeur attendue |
| 1 | Présence tension au moteur M1 | M1 (U1-V1-W1) | Voltmètre | 400V |
| 2 | Présence tension aval de F2 | F2 (2-4) | Voltmètre | 400V |
| 3 | Présence tension en aval de T1 | T1 (3-4) | Voltmètre | 24V |
| 4 | Présence tension aval de F3 | F3 (N-2) ou (X1.1-X1.2) | Voltmètre | 24V |
| 5 | Présence tension aval de F1 (95-96) | F1 (96-X1.2) | Voltmètre | 24V |
| 6 | Présence tension aval S1 (1-2) | S1 (2-X1.2) ou (X1.6-X1.2) | Voltmètre | 24V |
| 7 | Présence tension aval de S2 (1-2) | S2 (2-X1.2) ou (X1.7-X1.2) | Voltmètre | 24V |
| 8 | Présence tension aux bornes de S3 | S3 (3-X1.2) ou (4-X1.2) | Voltmètre | 24V |
| 9 | Présence tension A1-A2 de KM1 | KM1 (A1-A2) ou (X1.8-X1.2) | Voltmètre | 24V |

État du système : On ferme Q1, F2, F3, M1 en rotation et présence du réseau sur les 3 phases

Complétez les colonnes ''Mesureur'' et ''valeur attendue''

Sur le schéma ci-dessous, placer les contacts manquants dans la position de la situation N°04 et colorier les conducteurs en VERT (400V) et/ou en BLEU (24V) en fonction de leur potentiel.

- Situation N°05 :

État du système : F2 est ouvert, F3 est fermé et PAS de présence du réseau sur les 3 phases

On se propose de vérifier l'état des composants ci-dessous avec un ohmmètre en complétant le tableau pages et 8/9.

Composant à vérifier :

Les fusibles de Q1 ; la bobine de KM1 ; les voyants H1 et H2 ; les boutons poussoirs S2 et S3; le contact KM1 (13-14) ; le primaire de T1 et le secondaire de T1.

Erreur à ne pas commettre :

Exemple :

On réalise une mesure de continuité de S3 en se positionnant avec l'ohmmètre sur les bornes X1.7 et X1.8. F3 est fermé et les différents composants dans la position représentée sur le schéma ci-dessous

L'ohmmètre nous donne une indication très faible, pourquoi ?

Comme S3 est ouvert la mesure devrait être l'infini.

Pour vous aider, passer en ROUGE les 2 parcours possibles du courant de celui-ci.

Parcours 1 : la boucle du voyant H2 à cause de sa résistance

Parcours 2 : la boucle du transformateur T1 à cause de la résistance de l'enroulement primaire et de F3

Conclusion : Lors d'un contrôle de continuité,

MÉFIEZ VOUS DES RETOURS POSSIBLES ET DÉBRANCHER UNE EXTREMITÉ

DU COMPOSANT QUE VOUS CONTRÔLEZ

Tableau des tests de continuité des composants :

| Nature du contrôle |  | Appareil utilisé | Calibre utilisé | Localisation de la mesure Précaution à prendre | Valeur attendue | Valeur mesurée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test de continuité des fusibles de Q1 | Ohmmètre | 200 | les fusibles du sectionneur Q1 déposés | 0 | 0 |
| 2 | Test de continuité de la bobine KM1 | Ohmmètre | 200 | X1.8-X1.2 avec F3 ouvert et S1 déclenché | faible | faible |
| 3 | Test de continuité de H1 | Ohmmètre | 200 | X1.9-X1.2 avec F1 et S1 non déclenchés et F3 ouvert | <200 | <200 |
| 4 | Test de continuité de H2 | Ohmmètre | 200 | X1.4-X1.2 avec F1 et S1 non déclenchés et F3 ouvert | <200 | <200 |
| 5 | Test de continuité de S2 | Ohmmètre | 200 | X1.6-X1.7 avec S1 déclenché | 0 | 0 |
| 6 | Test de continuité de S3 | Ohmmètre | 200 | X1.7-X1.8 avec S1 déclenché | 0 | 0 |
| 7 | Test de continuité deKM1 13-14 | Ohmmètre | 200 | X1.7-X1.8 avec S1 déclenché et appuyer sur le contacteur KM1 | 0 | 0 |
| 8 | Test de continuité du primaire de T1 | Ohmmètre | 2k | 1-2 du transformateur T1 avec F2 ouvert | moyenne | 300 |
| 9 | Test de continuité du secondaire de T1 | Ohmmètre | 200 | 3-4 du transformateur T1 avec F3 ouvert | faible | 30 |

- Situation N°06 :

Avant toute intervention de maintenance corrective, indiquer, dans le tableau ci-dessous, l’ordre des tâches à effectuer (1 - 2 - 3 -….) pour consigner un système.

Toutes les tâches doivent être numérotées

N.B. : Vous êtes considéré BR.

| Ordre | Tâches à réaliser |
| --- | --- |
| 7 | Condamner (consigner) |
| 9 | Vérifier l’absence de tension |
| 10 | Tester le V.A.T. |
| 12 | Vérifier le câblage (test de continuité) |
| 3 | Identifier l’ouvrage |
| 1 | Pré identifier l’ouvrage |
| 5 | Mettre les EPI |
| 4 | Vérifier les EPI |
| 8 | Tester le V.A.T. |
| 2 | Baliser la zone d’intervention |
| 11 | Enlever les EPI |
| 6 | Séparer |

Attention, le balisage est une action qui peut, en fonction de la configuration des lieux et de l'installation, avoir lieu en 11ème position.

Là, j'ai décidé de la positionner en 2ème position, car je considère que toute l'intervention se trouvera dans la zone de travail et ne nécessitera la sortie de celle-ci pour une séparation et condamnation sur un autre tableau électrique.