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INTRODUCTION A LA NORME NFC 18-510






	La norme NF C 18-510 décrit un ensemble d’exigences qui permet de se PREMUNIR DU RISQUE ELECTRIQUE lors des opérations de construction des OUVRAGES, de réalisation des	INSTALLATIONS,    de    leur    EXPLOITATION    ou démantèlement.



	Elle  s’applique  aussi  lors  de  TRAVAUX  d’ORDRE  NON ELECTRIQUE dans l’ENVIRONNEMENT D’OUVRAGES OU D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES tels que les TRAVAUX DU BATIMENT OU DES TRAVAUX PUBLICS.














2

	INTRODUCTION
	A LA
	NORME

	
	NFC
	18-510














TEXTES REGLEMENTAIRES
ET NORMES
























3
DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES





Code du travail


Protection  des  travailleurs  dans  les  établissements
qui mettent en œuvre des courants électriques


Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, applicable depuis le 1er juillet 2011
- Article R4544-4
L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :



 Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise	hors  tension  ou  en  cas  d'impossibilité technique ;
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DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES




Code du travail
 Les   opérations   effectuées   au   voisinage   de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où	il  n'a  pas  été  possible  de  supprimer  ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie	d'installation à l'origine de ce voisinage soit		à  défaut,  en  assurant  la  protection  par éloignement, obstacle ou isolation ;



 Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.


-Article R4324-21 Version en vigueur au 11 janvier 2012, depuis le 1er juillet 201
-Les  installations  électriques  des  équipements  de  travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES




Code pénal



Atteintes involontaires à l’intégrité et à la vie de la
personne
- Article 222-19
Le fait de causer à autrui ... une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende...
- Article 221-6
Le fait de causer ... la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende...
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DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES
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DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES








Code du travail
mis à jour





Nouveaux décrets 2010














Nouvelle Norme
NF C 18-510
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HABILITATION ELECTRIQUE
Norme NFC 18-510











Les partenaires de la prévention



























9
LES PARTENAIRES DE LA PRÉVENTION
ET LEUR RÔLE




•   La C.A.R.S.A.T. (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail)
–	Préconise toute mesure justifiée de prévention en vue de faire diminuer le nombre et la gravité des accidents et des maladies professionnelles.
•   L’I.N.R.S. Institut National de Recherche et de Sécurité
–  Apporte  son   expertise  à      La   C.A.R.S.A.T.  ainsi  qu’aux
entreprises.
•   La santé au travail
–	Veille à la santé des salaries pour les préserver des nuisances et notamment  des  risques  lies  à   l’utilisation     des  produit dangereux.
•   Le C.H.S. Comité d’Hygiène et de Sécurité pour le service public.
•   Le C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de
Travail dans le secteur privé.
–  Conseille  les  entreprises  du  BTP  dans  le  domaine  de  la
prévention.
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LES PARTENAIRES DE LA PRÉVENTION
ET LEUR RÔLE





•	L’ A.C.M.O. Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
–	Exprime le point de vue des salaries sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
•   L’inspection du travail
–	Contrôle l’application de la législation du travail dans l’entreprise.
•   Le centre de formation
–  Forme le personnel et donne un avis sur l’éventuelle habilitation
du salarie pour son employeur.
•   L’organisme de contrôle technique
–  Vérifie périodiquement l’état de conservation des équipements
de travail.
•   L’O.P.P.B.T.P. L’Organisme Professionnel de Prévention du
Bâtiment et des Travaux Publics.
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LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA
PRISE DE SUBSTANCES




1. L’alcool



L’alcoolémie : c’est la quantité d’alcool pur contenu dans un litre de sang. Le taux d’alcoolémie varie en fonction du poids, du sexe et des caractéristiques individuelles du consommateur. Le taux maximum autorisé est de 0,5 g/litre de sang ou 0,25 mg par litre d’air expiré.



Exemple d’équivalence de 10 g d’alcool
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LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS
À LA PRISE DE SUBSTANCES







•  Les effets de l’alcool : ils sont ressentis à partir de 0,3g /
litre de sang.
 Euphorie ou endormissement, augmentation du temps de	réaction,  baisse  de  la  vigilance,  troubles  de  la perception visuelle, des mouvements, de l’équilibre etc...



•	La diffusion de l’alcool : l’alcoolémie est au maximum une heure après absorption au cours d’un repas et 1/4 d’heure après, si le consommateur est à jeun.



•	La vitesse de l’élimination de l’alcool :environ 0,10 g par litre de sang par heure.
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LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS
À LA PRISE DE SUBSTANCES





•  Les sanctions liées à la conduite d’un véhicule sous
l’emprise massive d’alcool :
  au-delà du taux autorisé, le conducteur sera sanctionné en
fonction de la gravité de l’alcoolémie ou de ses conséquences :



 entre 0,5 et 0,79 gr/l de sang (ou 0,25 à 0,39 mg/l d’air
expiré : contravention
 les sanctions : amende (750 € max), retrait de 6 points sur le permis, suspension du permis, effets sur les garanties d’assurances.
 au-delà de 0,8 gr/l de sang (ou 0,4 mg/l d’air expiré : délit
 les sanctions : amende (4500 € max), prison (2 ans, 4 ans en	cas  d’homicide),  retrait  de  6  points  sur  le  permis, suspension ou annulation du permis, effets sur les garanties d’assurances, peines complémentaires (travaux d’intérêts généraux).
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LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA PRISE DE SUBSTANCES






2.  Les stupéfiants



Fumer 2 “joints” équivaut à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang.
Les  sanctions  liées  à  la  conduite  d’un  véhicule  sous
l’emprise de stupéfiants :
•	2 ans de prison, 4500 € d’amende, retrait de 6 points sur le	permis,  suspension  ou  annulation  du  permis,  peine d’intérêt général, une peine de jours-amende, l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour une durée de
5 ans maximum, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et/ou un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
.



15
LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS
À LA PRISE DE SUBSTANCES




Les effets des stupéfiants :
		une perception déformée : champ de vision  rétréci, instabilité   de   l'image,   mauvaise   appréciation   des distances et des vitesses, difficulté  de reconnaissance des	objets, troubles du  comportement (surexcitation, agressivité ou désintérêt), hallucinations...
		des   décisions   incohérentes   :   euphorie   qui   peut entraîner un sentiment d'invincibilité, notion du temps et de l'espace décalée, analyse erronée des situations, décision inadaptée, prise de risques,
    fréquence..



La vitesse de l’élimination des stupéfiants :
 Les  effets  peuvent  durer  de  2  à  7  heures  pour  le cannabis mais jusqu'à plusieurs jours pour les drogues dures.
.
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LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS
À LA PRISE DE SUBSTANCES






3.  Les médicaments



Certains médicaments peuvent entraîner des altérations du comportement au même titre que l’alcool et les drogues, en général ces indications sont spécifiées sur le mode d’emploi des médicaments par des pictogrammes




ATTENTION à la prise massive de substances sur le lieu de travail


L'employeur peut réglementer la consommation de substances dans l'entreprise, voire l'interdire complètement (règlement intérieur). Le droit du travail peut le conduire à licencier un salarié en état d'ébriété dès lors que celui-ci présente un danger pour lui-même ou pour son environnement.
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HABILITATION ELECTRIQUE
Norme NFC 18-510






La Prévention





des risques électriques
 (
18
)
PROCESSUS D’APPARITION D’UN
DOMMAGE




 (
19
)

Travail proximité pièce nue
sous tension (P.N.S.T.)

Contact avec pièce nue
sous tension







Énergie
électrique

Personne












Électrisation,
électrocution



Part des accidents électriques / accidents
du travail

 (
PRÉ
V
E
N
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D
E
S
 
RISQ
U
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ÉL
E
CTRIQUES
)

AT (hors trajet) tous risques confondus

nb AT mortels électricité

% AT
électricité
 (
P
R
É
V
E
N
TION
 
D
E
S
 
RI
S
QU
E
S
 
É
L
E
C
T
RIQU
E
S
)
	1980
	1423
	50
	3,51

	1985
	1067
	42
	3,94

	1990
	1213
	35
	2,89

	1995
	712
	12
	1,69

	2000
	730
	12
	1,64

	2005
	661
	6
	1,05

	2007
	626
	11
	2,62

	2008
	425
	9
	2,11

	2010
	549
	5
	0,91








Quels dommages?



Toute    personne    intervenant    sur    un    ouvrage électrique est soumis à 3 risques principaux :



1. Le risque de contact avec des pièces nues sous tension, avec pour conséquences :


 Une électrisation plus ou moins importante, pouvant
s’accompagner de brûlures, d’hémorragie interne …


 Une électrocution










 (
PRÉVENT
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S
)
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PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES










2. Le risque de brûlures par projection de matières en
fusion d’un court-circuit.






3. Le risque spécifique propre à certain matériel ou
équipement, ou pouvant découler de ’environnement.
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Un contact accidentel avec des pièces nues sous tension peut   également   générer   des   mouvements   incontrôlés
comme une chute par exemple:









Choc électrique

Electrisation


Electrocution



Brûlure externe





Courts circuits
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Projection de matière en fusion


Rayonnement ultraviolet, brûlure


Dégagement de gaz toxiques
PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES














Incendies








Autres dangers


Explosions



Détérioration de l'outil de production

Chute de l’opérateur
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EX: Accident Athis-Mons : électrocution d’un élève dans un
lycée technologique








Risque Electrique

Occurrence faible



Gravité Forte


Causes des accidents d'origine électrique:
- 80% proviennent du comportement de l'individu
- 20% proviennent de l'installation




L'accident n'est jamais une fatalité
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Une électrisation peut être plus ou moins grave,
tout dépend de:



 l’intensité du courant (danger à partir de 5 mA),
 la durée du passage du courant
 la surface de la zone de contact,
 la trajectoire du courant,
 l’état de la peau (sèche, humide, mouillée),
 la nature du sol.



D’une manière générale, le courant suit le chemin le plus court entre le point d’entrée et le point de sortie du corps : il peut donc endommager tous les organes qui se trouvent sur son passage.
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,
PREVENTION  D,



ES RISQUES
 (
27
)
ELECTRIQUES




EFFETS DU COURANT ALTERNATIF

Intensité

1A                                              Arrêt  du coeur


75mA


30mA


10mA


0,5mA

Seuil de fibrillation cardiaque irréversible

Seuil de paralysie respiratoire

Seuil de non lâcher
Contraction  musculaire

Seuil de perception
Sensation  très faible




EFFETS DU COURANT CONTINU

Intensité


130mA


Non défini

2mA

Seuil de fibrillation cardiaque

Seuil de non lâcher


Seuil de perception
,
PREVENTION



ES RISQUES
 (
28
)
ELECTRIQUES







Effets  du 12assage du courant alternatif



Intensité                       Perception  des effets                          Temps
0,5 à  1    mA   seuil de perception  suivant  l'état dela peau
8mA              choc  au toucher,  réactions  brutales
10  mA           contraction  des  muscles  des membres                    4 mn 30

	20 mA
30 mA
	début de tétanisation  de
paralysie  ventilatoire
	la
	cage
	thoracique
	60 s

30 s

	40mA
	fibrillation   ventriculaire
	
	
	
	3s

	75 mA
	fibrillation   ventriculaire
	
	
	
	1    s

	300 mA
	paralysie  ventilatoire
	
	
	
	110  ms

	500 mA
	fibrillation   ventriculaire
	
	
	
	100  ms

	1    000  mA
	arrêt cardiaque
	
	
	
	25 ms

	2 000  mA
	centre  nerveux  atteints
	
	
	
	instantané










ÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN



 (
29
)
R (kQ)
5
\
\
4           ''

Peau sèche Peau humide Peau mouillée Peau immergée
3           ' ' .....
.
2            --


.....  .....  .....


----





--- ------------ - - - - - - - -
.                 _


25  50                         250                             380     Uc (V)


Variation   de la   résistance du corps humain   en fonction de la  tension de contact  et  de l'état  de la   peau


Article  322-2 de la   norme   NFC '15-'100

 (
P
E
A
U
P
E
A
U
P
E
A
U
P
E
A
U
S
È
C
H
E
H
U
M
I
D
E
M
O
U
I
L
L
É
E
I
M
M
E
R
G
É
E
)TENSION DE CONTACT

	25V
	5000
	2500
	"1    000
	500

	50V
	4000
	2000
	875
	440

	250V
	"1    500
	"1    000
	650
	325

	:>250V
	"1    000
	"1    000
	650
	325



PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES







A retenir




La résistance de la peau est environ 30 fois supérieure  à  celle  des  tissus  internes,  ce  qui signifie que des dommages internes importants peuvent apparaître alors que l’accidenté ne présente qu’une faible brûlure superficielle.

















30













Les différentes possibilités de subir un choc électrique



Par contact direct : contact d’une personne avec une partie active d’un circuit électrique (normalement sous tension)



- entre deux parties actives
- entre une partie active et la terre


Par contact indirect : contact d’une personne avec une masse mise sous tension par suite d’un défaut d’isolement


- entre deux masses
- entre une masse et la terre
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PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES –contact direct-





CONTACT DIRECT










PH





N



FRÉQUENT                         TRES FRÉQUENT






Terre
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PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES –contact direct-










Le but est d’obtenir la mise hors de portée des
conducteurs obtenue par :



Isolation : elle doit être adaptée à la tension et aux conditions extérieures.

Éloignement : Il doit être suffisant pour éviter tout contact direct même avec un outil manipulé par le travailleur.

Interposition d’obstacles : Elle peut être obtenue par des armoires fermées à clef, des barrières ...
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 (
PRÉ
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–
contact
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e
c
t
-
)

 (
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)
Eloignement




Obstacle





L’indice IP permet de connaître le degré de protection d’un matériel par rapport aux influences externes et aux contacts directs.







Isolation
















Valeurs maximales de la tension en TBTS (courant alternatif, à l'intérieur des locaux) :


	Milieu sec
	U < 50 V

	Milieu humide
	U < 25 V

	Milieu mouillé
	U < 12 V















Entre deux conducteurs actifs : utilisation de la TBTS (U<25V).



Entre un conducteur actif et le sol : Utilisation de la
TBTS ou d’un différentiel Haute Sécurité (I < 30 mA).





Utilisation   des   EPI   (Equipements   de   Protections
Individuels) : Gants, chaussures isolantes,
casque, vêtements isolants.
 (
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)
PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES –contact direct-
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PRÉVENTION DES RISQUES
ÉLECTRIQUES –contact indirect-






CONTACT INDIRECT
PH



N


















Très rare





Terre
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Relativement fréquent





Les contacts dits "indirects" sont ceux qui impliquent des masses
métalliques mises accidentellement sous tension.





Mise en terre des masses avec coupure automatique de l'alimentation.



Les schémas de liaison à la terre sont aussi appelés "régimes du neutre". Ils sont notamment définis par la norme NF C 15-100.



Emploi d'une très basse tension de sécurité (TBTS) ou
de protection (TBTP)



Utilisation de matériel de classe 2 (conforme à la norme
 (
PRÉ
V
E
N
TION
 
D
E
S
 
RISQ
U
ES
ÉL
E
CTRIQUES
 
–
contact
 
ind
i
rec
t
-
)
NF C 20 030)
 (
39
)






Classe de matériel

	Classes
	Symboles
	Caractéristiques

	

0
	
	- Protection basée uniquement sur l'isolation
principale
- Emploi interdit.

	


I
	


 	
	- Toutes les pièces métalliques accessibles sont
interconnectées.
- Matériel devant être obligatoirement relié à la terre.

	

II
	
	- Matériel à isolation renforcée ou à double isolation
soit d'origine ou rapportée.
- Ne doit pas être relié à la terre.

	



III
	



III              12V
	- Appareil alimenté en TBT-S ou TBT-P.
- Ne doit pas comporter de borne de mise à la terre.
- Valeur de la tension nominale toujours indiquée.















Le disjoncteur différentiel

Il mesure les différences entre la phase et le neutre, preuve qu'une fuite de courant a lieu quelque part (court circuit, mise à la terre via une personne, isolation imparfaite avec fuites … ). Il coupe aussitôt, ce qui protège des effets de cette fuite.

Disjoncteur différentiel 30mA


Le disjoncteur

Son rôle est de protéger l'équipement contre les surcharges, les court-circuits.



Disjoncteur
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HABILITATION ELECTRIQUE
Norme NFC 18-510






Les secours face à un accident
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PROCESSUS D’APPARITION D’UN
DOMMAGE


















Phénomène
dangereux




Blessure superficielle sans arrêt
Blessure grave avec arrêt
de travail

Blessure avec































Dommage

Évènement
dangereux



Une ou plusieurs personnes



L’événement dangereux est caractérisé par sa probabilité d’apparition
séquelles
43
Décès

Le dommage est caractérisé
par sa gravité
LES SOINS AUX ELECTRISES







Formation SST
Quel est le rôle d’un Sauveteur
Secouriste du Travail ?

Un sauveteur-secouriste du travail (SST) est un membre du personnel volontaire  ou  désigné  pour  porter  secours  en  cas  d’accident.  Il  doit  être capable de porter secours à tout moment au sein de son entreprise à toute victime d’un accident du travail, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés.
Le code du travail rend obligatoire la présence d’un membre du personnel ayant reçu les premiers secours en cas d’urgence, dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux et sur chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux . Il vaut mieux disposer de plusieurs sauveteurs-secouristes du travail, surtout dans les lieux où les risques d’accident sont les plus élevés et les plus graves .
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LES SOINS AUX ELECTRISES

















Face à une situation d’accident



PRotéger-Examiner-Faire Alerter-Secourir
(SEULEMENT si SST)
PREFAS



OU



Protéger-Alerter-Secourir
PAS
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LES SOINS AUX ELECTRISES








1) PROTEGER c’est s’organiser pour éviter le cumul ou
l’aggravation d’accidents:


 pour la victime,
 pour soi,
 pour les autres.


– Il s’agit de:
 repérer la présence d’un risque persistant et de
l’analyser
 intervenir si le risque est persistant pour:
1- l’éliminer,
2- dégager si le risque ne peut être éliminé,
3- baliser l’espace si la victime ne peut être déplacée.
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LES SOINS AUX ELECTRISES










2) EXAMINER c’est faire le bilan des fonctions vitales:


 Hémorragie: CML = Compression manuelle Locale ou PC =
Point de Compression
 Conscience: couvrir et alerter les secours
 Inconscience:
- la victime respire = PLS (Position Latérale de Sécurité )
et alerter les secours.
- la victime ne respire pas:
 la  circulation  (pouls)  est  correcte:  pratiquer  le
Bouche à Bouche,
 la circulation ne se fait pas: Bouche à Bouche et
massage cardiaque externe.


3) ALERTER ou FAIRE ALERTER


4) SECOURIR = AGIR
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LES SOINS AUX ELECTRISES























SAMU                                                             Police





















Pompiers
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Appel d’urgence
européen
LES SOINS AUX ELECTRISES










Le 112 mobile est prioritaire sur tous les autres appels, c’est pourquoi il est normalement possible de l’appeler même
lorsque le réseau est saturé.

De plus, le 112 est acheminé par le premier réseau disponible dans la zone d’appel, même si vous êtes abonné à un autre opérateur.

Enfin, le 112 fonctionne même sans carte SIM
ou téléphone bloqué.
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LES SOINS AUX ELECTRISES
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HABILITATION ELECTRIQUE
Norme NFC 18-510


















L’habilitation      H
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L'HABILITATION







«L'habilitation» Décret 2010-1016, 2010-1017, 2010-1018, 2010-1118
Norme NF C 18-510 du 21 janvier 2012, homologuée par l'AFNOR le 21 décembre
2011


Définition de l'habilitation:


L'habilitation est la reconnaissance par l'employeur,   de   la   capacité   d'une   personne placée sous son autorité, à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.


L'habilitation a pour objectif :
La sauvegarde des personnes et des biens, la compétence des intervenants en matière de sécurité électrique.
Toutes les personnes sont concernées si elles travaillent :
 Sur des installations électriques,
 Dans leur environnement.
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L'HABILITATION






Le suivi de l'habilitation :
L’habilitation doit être examinée à chaque fois que cela s’avère nécessaire sinon au moins une fois par an. Notamment dans les cas suivants :



 Une mutation de l'habilité avec changement du signataire du titre,
 Un changement de fonction,
		Une interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée (environ 6 mois),
 Une modification de l'aptitude médicale,
 Un constat de non-respect des prescriptions régissant les opérations,
 Une modification importante des ouvrages ou des installations (nature des dangers et évolution des risques),
 Une évolution des méthodes de travail,
 Une évolution de la réglementation.
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DOMAINE DE TENSION






Les   ouvrages   et   installations   électriques   sont classés  en  domaines  de  tension.  Ceux-ci  sont
définis par la norme NF C 18-510 dans le tableau
ci-dessous :


	
	
En courant alternatif
	
En courant continu

	
Très basse Tension
	
TBT
	
Un <= 50V
	
Un <= 120V

	Basse Tension
Domaine BT
	
BT
	
50V < Un <= 1 000V
	
120V < Un <= 1500V

	
Haute Tension
Domaine HT
	HTA HTB
	1000V < Un <= 50 000V Un > 50 000V
	1 500V < Un <= 75 000V Un > 75 000V
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NIVEAUX D’HABILITATIONS ET
SYMBOLES





B  X V








OU ?




QUI ?                              QUOI ?




1er caractère
Domaine de tension

2 ème caractère
Type d’opération

3ème caractère
Lettre additionnelle
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L'HABILITATION







Le premier caractère

indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels
le titulaire de l’habilitation peut travailler ou intervenir :


B : installation BT (Basse Tension), ou en TBT (Très
Basse Tension)
H : installation HT (Haute Tension)



Suivi d’un second caractère


qui précise la nature des opérations que le titulaire peut réaliser :
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L'HABILITATION








0 : Travaux d’ordre non électrique
1 : Travaux d’ordre électrique
2 : Chargé de travaux d’ordre électrique
C : Chargé de consignation
R : Chargé d’interventions générales (uniquement en BT)
S : Chargé d’interventions élémentaires (uniquement en BT)
P : Opérations sur installations photovoltaïques
E : Opérations spécifiques de 4 natures :
Essais* / Vérification / Mesurage / Manœuvre


*L'attribut "Essai" peut également être associé
aux habilitations B2V ou H2V.
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L'HABILITATION








Complété le cas échant d’un troisième caractère :





V : Travail au voisinage de pièces nues sous tension



T : Travail sous tension



N : Travaux de Nettoyage Sous Tension



X : Opérations 'spéciales' définies par une instruction de sécurité.
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L'HABILITATION










L'habilitation B n'entraîne pas l'habilitation H et réciproquement.


L'habilitation BR inclut l'habilitation BS.



Une habilitation d’indice numérique (1 ou 2) entraîne l’attribution des habilitations d’indice inférieur, exclusivement pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de tension pour une même nature d’opérations.




Le titulaire d’une habilitation BR peut remplir les fonctions du chargé de consignation pour son propre compte et celui des exécutants qu’il dirige lors d’une intervention.
 (
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)





	1er caractère                                                                              B : basse tension (BT) et très basse tension
Domaine de
tension                                      Tensions                                                           (TBT)
H : haute tension

	

2ème caractère
Type d’opération













3ème caractère

Lettre additionnelle





Attribut
	TRAVAUX D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE            0 : pour EXÉCUTANT ou CHARGÉ DE CHANTIER

	
	TRAVAUX D’ORDRE ÉLECTRIQUE                                      1 : pour un EXÉCUTANT
2 : pour un CHARGÉ DE TRAVAUX

	
	INTERVENTIONS BT                                 R : INTERVENTION BT D’ENTRETIEN ET DE
DÉPANNAGE
S : INTERVENTION BT DE REMPLACEMENT ET DE RACCORDEMENT

	
	CONSIGNATION                                       C : pour un CHARGÉ DE CONSIGNATION ÉLECTRIQUE.

	
	Opérations spécifiques                                                  P:PHOTOVOLTAIQUE
E : ESSAI, VÉRIFICATION, MESURAGE OU
MANŒUVRES

	
	Complète si nécessaire les travaux                          V : TRAVAUX réalisés dans la zone de
VOISINAGE RENFORCÉ  HT (zone 2) ou TRAVAUX D’ORDRE ÉLECTRIQUE hors tension dans la zone DES OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES BT (ZONE 4) :
T : TRAVAUX SOUS TENSION
N : NETTOYAGE SOUS TENSION X : opération SPÉCIALE

	
	Complète si nécessaire les caractères précédents            Ecriture en clair du type d’opération, de
VÉRIFICATION, d’ESSAI, de MESURAGE ou de
MANŒUVRE d’un opérateur

	Note – Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les HABILITATIONS requises,


 (
N
I
VEA
U
X
 
D
’
HA
B
I
L
ITAT
I
O
NS
 
ET
S
Y
MBO
L
ES
)


 (
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)
DÉFINITION DES ZONES
D’ENVIRONNEMENT




Zones autour d’un conducteur nu en champ libre en haute et basse tension

Zone 0    zone d’investigation
Zone 1    zone de voisinage simple
Zone 2    zone de voisinage renforcé
Zone 3    zone des travaux sous tension haute tension
Zone 4    zone des opérations électriques basse tension



i
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DÉFINITION DES ZONES
D’ENVIRONNEMENT




•  Zone 0 : Zone d'investigation


Zone comprise entre la distance limite d'investigation (DLI) et la Distance Limite de Voisinage Simple (DLVS). Il y est analysé si l'exécution de l'opération envisagée peut exposer les opérateurs au risque électrique.


•  Zone 1 : Zone de Voisinage Simple


Toute zone située à l’intérieur d’un local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens, mais au-delà  de  la  distance  limite  de  voisinage,  par rapport aux pièces nues sous tension. La zone est comprise entre la DLVS et la DLVR. Pour les réseaux aériens  la  limite  est  de  3  m  ou  5  m  suivant  la tension.
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DÉFINITION DES ZONES
D’ENVIRONNEMENT







•  Zone 2 : Zone de Voisinage Renforcé


Cette zone, comprise entre DMA et DLVR, qui n’est définie  que  pour  le  domaine  HT,  est,  dans  ce domaine, la zone de voisinage renforcé proprement dite.


•  Zone 3 : Zone des Travaux sous tension


Zone qui n’est définie que pour le domaine HT, est celle comprise, par rapport aux pièces nues sous tension, entre ces pièces et la Distance Minimale d’Approche  (DMA)  ou  la  Distance  Minimale d'Approche Corrigée (DMAC) lorsqu'elle est spécifiée.
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DÉFINITION DES ZONES
D’ENVIRONNEMENT





•  Zone 4 : Zone de voisinage renforcé BT


Cette zone n’est définie que le pour domaine BT. Elle est comprise entre la Distance Limite de Voisinage Renforcé (DLVR), confondue avec la distance Minimale d'Approche (DMA) et la pièce nue sous tension sans contact. L'accès à cette zone est soumis à la délivrance  d'une  autorisation de  travail  ou  d'intervention pour effectuer :
•  les opérations de nappage,
•  les travaux,
•  les interventions,
•  les opérations spécifiques.


•  Zone d'évolution :


Volume autour du poste de travail de  chaque opérateur dans lequel celui-ci est susceptible d'évoluer avec ses outils, équipements et matériels.

IMPORTANT

Dans la zone 4, le travail sans gants et sans écran facial est

65                   interdit

DÉFINITION DES ZONES
D’ENVIRONNEMENT






Zones autour d’un conducteur nu en champ libre en basse tension (BT)
























Zone 0  zone d’investigation
Zone 1  zone de voisinage simple
Zone 4  zone des opérations électriques basse tension
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DÉFINITION DES ZONES
D’ENVIRONNEMENT







Distances limites et zones à l’intérieur d’un local et
emplacement d’accès réservé aux électriciens




Distances limites et  zones définies dans les locaux et  emplacements
d’accès réservés aux électriciens
Les zones définies dans les LOCAUX ET EMPLACEMENTS D’ACCES RESERVES AUX ELECTRICIENS sont les mêmes que celles du pour les zones en présence de pièces nues sous tension en champ libre avec, comme limite, la face interne de la clôture du local en lieu et place de la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS). Au-delà de la clôture du local, il n’y a pas de prescriptions vis-à-vis de l’OUVRAGE ou de l’INSTALLATION  situé à l’intérieur (il n’existe pas de zone 0).


Zone 1    zone de voisinage simple
Zone 2    zone de voisinage renforcé
Zone 3    zone des travaux sous tension haute tension
Zone 4    zone des opérations électriques basse tension
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DÉFINITION DES ZONES
D’ENVIRONNEMENT
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LES DÉFINITIONS RELATIVES
AUX OPÉRATIONS






Les travaux d'ordre non électrique, dirigés par un chef
de chantier BO/HO/HOV:
  habilité à prendre une autorisation de travail pour travaux au voisinage ou sur une installation consignée,
  habilité à prendre un certificat pour tiers .


Ces travaux (qui ne rentrent pas dans la définition des travaux d'ordre électrique), concernent les gaines, enveloppes ou supports de câbles ou d’autres travaux ne nécessitant pas de formation en électricité (maçonnerie, peinture, soudure,...).


Les interventions:
Limitées aux domaines TBT et BT. Elles concernent les opérations de maintenance, dépannage, connexion, déconnexion, remplacement. Utiliser : outils isolés, Équipements de Protection Individuels
appropriés.
Il y a deux types d'interventions :
  L’intervention “GÉNÉRALE” (BR)
  L’intervention “ÉLÉMENTAIRE” (BS)
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LES DÉFINITIONS RELATIVES
AUX OPÉRATIONS









Les opérations spécifiques


Elles concernent les opérateurs qui réalisent uniquement les opérations suivantes : (à l'exclusion de tous travaux ou interventions)


 Les mesurages (BE Mesurage ou HE Mesurage)


 Les essais (BE Essai ou HE Essai)



 Les vérifications (BE Vérification ou HE Vérification)


 Les manœuvres (BE Manœuvre ou HE Manœuvre)
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LES DÉFINITIONS RELATIVES
AUX OPÉRATIONS






Les opérations particulières


Le remplacement des lampes et accessoires


Basse Tension :
S’il n’y a pas de risque de contact (IP2X ou IPXXB), le remplacement peut être effectué en présence de tension. A condition que le matériel ne soit pas détérioré.



L’opération peut être effectuée par du personnel formé mais non habilité. Sinon, les lampes et accessoires débrochables sont remplacés après Mise Hors Tension .



En présence de risque électrique, l’opération est faite dans le cadre  des  interventions  ou  dans  celui  des  travaux  si  on dépasse les limites des interventions.
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LES DÉFINITIONS RELATIVES
AUX OPÉRATIONS




Fusibles BT :
 le  remplacement  du  fusible  peut  être  effectué  sous tension et en charge si le fusible et son support sont conçus à cet effet (fusion enfermée).
 dans le cas d'une fusion non enfermée, retirer le fusible hors tension puis rechercher la cause après fusion d’un fusible.



Sur une installation : le remplacement est effectué par une personne:
 formée  et  non  habilitée  (pour  un  fusible  à  fusion enfermée),
 habilitée  minimum  BS  pour  les  autres  fusibles  après mise hors tension.



Sur	les ouvrages : B2V ou B2T (BR pour les annexes transport ou distribution).
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LA HIÉRARCHISATION DES
RESPONSABILITÉS






L'employeur


Il emploie du personnel et a autorité sur lui. Il doit :



		s'assurer  de  la  qualification  et  de  la  formation  du personnel en matière de sécurité, délivrer le titre d'habilitation si nécessaire,
		remettre, contre reçu, à toute personne habilitée, un carnet de prescriptions,
   organise  et  contrôle  la  mise  à  jour  des  plans  de
l'ouvrage ou de l'installation,
		élabore et fait appliquer les instructions de sécurité et l'organisation du travail,
   donne l'accès à l'installation électrique,
   autorise la mise en sécurité de l'installation.







73

 (
o
)L’EXECUTANT (B1)








L’exécutant



Désigné par son employeur, il ne peut travailler seul et père dans la zone de travail indiquée. Il doit :
 respecter les instructions reçues,
 veiller   à   sa   sécurité   et   rendre   compte   des éventuelles difficultés rencontrées,
		à la fin des travaux, il ne doit pas revenir sur la zone de travail sans autorisation.
L’exécutant d'opération d'ordre électrique habilité
B1(V), H1(V))
Il est habilité, qualifié et désigné par son employeur. Il travaille, selon les cas, sous l'autorité et la conduite d'un chargé de travaux, d'un chargé d'intervention générale ou d'un chargé d'essai. Veille à sa propre sécurité et rend compte des éventuelles difficultés rencontrées.
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LE CHARGE DE TRAVAUX (B2)









Le chargé de travaux (B2(V), H2(V))



Personne qualifiée et compétente, il assure la direction effective des travaux et prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Il doit :
   veiller à l'application de ces mesures,
 assurer la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire et en cas de	difficultés  (par  exemple, étendue  du  chantier), il désigne un surveillant de sécurité électrique pour le suppléer dans sa mission de surveillance.
 préparer et organiser le travail de ses exécutants.
 après   avoir   reçu   l'attestation   de   consignation,   il distribue les tâches et donne l'ordre de travail. A la fin des travaux, il en effectue le contrôle (qualité-sécurité). Il retire son personnel de la zone et remet l'avis de fin de travail au chargé de Consignation.
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LE CHARGE D’INTERVENTION (BR)








Le chargé d'intervention générale (BR)
Son rôle :
 doit  avoir  la  connaissance  des  installations  ou  des matériels,
 agit  selon  les  instructions  et  autorisations  données
(employeur, donneur d'ordre),
 analyse les risques (EPI et outils isolés),
 il peut avoir un exécutant (B1V),
 informe  le  donneur  d'ordre  des  résultats  de  son
intervention.
Intervention sur circuits avec protection maxi 63 A ~ et
32 A =
a) Dépannages - 3 Étapes :
1) Recherche et localisation du défaut (sous tension)
“PROCÉDER A LA CONSIGNATION”
2) Élimination du défaut (hors tension)
“PROCÉDER A LA DÉCONSIGNATION”
3)  Réglage,  vérification  et  mise  en  service  (sous tension).
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LE CHARGE D’INTERVENTION (BR)










b)  Intervention  sur  installations  photovoltaïques
BT:
 Sur circuits continus non protégés par dispositifs de protection.
 Sur section limitée à 10 mm2 Cu (16 mm2 Al)



c) “Connexion ou déconnexion” sur bornes ou borniers sous tension protégés contre les surintensités. Tension U ≤ 500 V ~ et U ≤ 750 V =
Sur conducteurs :
 10 mm2 cuivre et 16 mm2 aluminium pour circuit
de commande et de contrôle,
 6 mm2 cuivre et 10 mm2 aluminium pour circuit de puissance (10 et 16 PV).
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LE CHARGE D’INTERVENTION (BS)









Le chargé d'intervention élémentaire (BS)
Son rôle et ses limites :
		doit  avoir  la  connaissance  des  opérations  simples  en basse tension,
   agit  selon  les  instructions  et  autorisations  données
(employeur, donneur d'ordre),
   analyse les risques (EPI et outils isolés),
		remplace hors tension les fusibles à l'identique et sous tension ceux à fusion enfermée,
   remplace lampe ou accessoire d'éclairage,
		remplace  prise  de  courant,  interrupteur  ou  élément terminal d'installation (ex : radiateur).
		raccorder les matériels électriques à un circuit en attente protégé contre les courts circuits et mis hors tension,
		réarmer    un    dispositif    de    protection    (dans    un environnement sans risques),
   il n'a pas d'exécutant sous ses ordres,
   intervention hors voisinage (Z4).
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LE CHARGE D’INTERVENTION (BS)










Intervention  BT  simple  sur  circuits  terminaux hors tension et hors voisinage
Tension U ≤ 400 V ~ et U ≤ 600 V =
Intervention sur circuits avec protection maxi à
32 A ~ et 16 A =
section maximum 6 mm2 cuivre et 10 mm2 aluminium avec dispositif de sectionnement.
Avant d'opérer, le BS doit mettre hors tension le circuit :
  Pré-identification
  Séparation,
		Condamnation   et   si   possible   VAT   (Vérification d'Absence de Tension) avec gants isolants.


Si les interventions dépassent les limites du BS, c'est le BR qui les prendra en charge.
Si elles dépassent aussi celles du BR, les opérations seront
exécutés sous la direction du chargé des travaux.
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LE CHARGE D’OPERATION
SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)





Les chargés d'opérations spécifiques
Désignés par leur employeur, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant celle du personnel placé sous leur autorité. Ils assurent uniquement les essais,  mesurages, vérifications ou  manœuvres  pour lesquels  ils peuvent réaliser eux-mêmes les actions précitées. Ils interviennent après autorisation d'accès et évaluation des risques.


a) Les essais (BE Essai ou HE Essai)
•	Opération dont le but est de vérifier qu'une installation, machine, etc.   fonctionne   conformément   aux   spécifications.   Il   peut consigner dans le cadre de ses essais et avoir des exécutants B1V ou H1V.
•	Autorisation d'essai et avis de fin de travail pour les essais en laboratoire ou plate-forme, etc.
•   Les essais peuvent être réalisés avec une source autonome (ex :
groupe électrogène) et une procédure de consignation.
•   Les essais peuvent être effectués par :
  le BR dans le cadre de ses interventions,
  le B2V, H2V dans le cadre des travaux avec mention essai
(B2V Essai ou H2V Essai)
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 (
•
•
)LE CHARGE D’OPERATION
SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)







•  b)   Les   mesurages   (BE   Mesurage   ou   HE
Mesurage)



Mesures de grandeur électrique sur installation et mesures de grandeur non électrique au voisinage des installations.
Les mesurages comprennent :
 les   mesures   électriques   sur   installations   : tension, intensité, résistance, continuité d'isolement, etc.
 les mesures électriques ou non effectuées dans le	voisinage  (Z1)  BT  ou  HT,  (Z2)  HT,  ou  en présence de tension (Z4) BT.



•	Le BR, B2, H2 et BE Essai et HE Essai pratiquent leur propre mesurage dans leurs opérations respectives.
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LE CHARGE D’OPERATION
SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)







c) Les vérifications (BE Vérification ou HE
Vérification)





Consistent à effectuer des examens visuels (schémas), des contrôles d'état (conducteurs, raccordements) et contrôle technique des dispositifs de sécurité (différentiels, coupures d'urgence, éclairage de sécurité).


Le BR, B2, H2 et BE Essai et HE Essai pratiquent leur
propre vérifications dans leurs opérations respectives.
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LE CHARGE D’OPERATION
SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)





d)   Les   manœuvres   (BE   Manœuvre   ou   HE
Manœuvre)
Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d'un réseau, d'une installation ou de l'alimentation électrique  d'un  équipement (au  moyen  d’interrupteurs,  de disjoncteurs, de sectionneurs). Les manœuvres sont incluses aussi dans les travaux, les interventions.
Les manœuvres d'exploitation
Elles ont pour but la modification de l'état électrique d'un réseau ou d'une installation dans le cadre du fonctionnement normal. (Rappel : un sectionneur ne doit jamais être manœuvré en charge).
Les manœuvres d'urgence
Elles sont imposées par les circonstances pour la sauvegarde
des personnes et des biens (ex : arrêt d’urgence).
Les manœuvres de consignation
Exécutées par BC ou HC.
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CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)



Les attesBtatCion/s HdoCivent
Les attestations doivent

être signées

être signées

Il doit



1- SÉPARER






2- CONDAMNER







3- IDENTIFIER
L’OUVRAGE



4- ÉFFECTUER LA VAT




5- Mettre à la terre et en court-circuit MALT et CC
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CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)




Première phase: la séparation de l’ouvrage

Les organes de séparation:


   sectionneurs
   prises de courant
   retrait de fusibles
   appareils débrochables
   appareils de commande,
    de protection
    ou de coupure d'urgence












85

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)





Deuxième phase: la condamnation

En position d’ouverture:




 Immobilisation de l'organe

 Signalisation et dispositif de verrouillage (cadenas ou serrure )

 Sur des ouvrages en BT, l'apposition d'une pancarte interdisant la manœuvre

du dispositif est admise

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)




Troisième phase: identification


Nécessite:


 la connaissance de la situation géographique,


 la consultation des schémas,


 la lecture des pancarte et des étiquettes,



 l’identification visuelle.

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)



Quatrième phase : VAT
  La VAT se fait près du lieu
de travail, vérification de l’appareil
avant et après la mesure.



  La MALT et CCT doit se
  faire de part et d’autre de
  la zone de travail



Non obligatoire en BT
sauf en cas de:
 Risque de tension induite
  Risque de ré alimentation
  Câbles de grandes
longueurs
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CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)




Cinquième phase: mettre à la terre et en court-
circuit
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CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)




Actions supplémentaires:




Délimiter et baliser
la zone de travail
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CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)



1- SEPARATION








2- CONDAMNATION

Le chargé de consignation réalise les
opérations 1 à 5


3- IDENTIFICATION





4- VAT




 (
M
A
)5-      LT
et CCt




Attestation de Consignation pour travaux


91                             La consignation pour travaux
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
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CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)





1- SEPARATION






2- CONDAMNATION







3- IDENTIFICATION

Le chargé de consignation réalise les opérations 1 et 2




Attestation de première étape






4- VAT





5- MALT
et CCt
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Le chargé de travaux réalise les
opérations 3 – 4 et 5
La consignation en 2 étapes
LES EQUIPEMENTS DE
PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I









	Les opérations sur les ouvrages électriques nécessitent l’emploi des matériels  et outillages préconisés par les textes réglementaires ou les prescriptions de sécurité



  Tout utilisateur doit vérifier son matériel avant
l’emploi



  Le matériel doit être en bon état
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LES EQUIPEMENTS DE
PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
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LES EQUIPEMENTS DE
PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I







  Le casque: NF S 72-202
  Les gants isolants : NF C 18-415
  L’écran facial : NF S 77-1xx – EN 166
  Le cadenas et le macaron de consignation
  L’outillage de sécurité
  Le vérificateur d'absence de tension:
NF C 18-310 et NF C 18-311


















96

LES EQUIPEMENTS DE
PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I




Le casque

– il doit être conforme à la norme :NF S 72-202
– il doit être porté dans les zones où il y a risques :
• de chute d'objet (matériaux)
• de choc à la tête (obstacle à hauteur d'homme)
• de chute de hauteur (plus de 3 mètres)
• de contact électrique au niveau de la tête








Casque + écran facial anti-UV (arc électrique) NORME NF EN 397

Ecran de protection oculaire et facial anti UV(arc électrique) NORMR NF EN166
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LES EQUIPEMENTS DE
PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I



L’écran facial


•    Risques au niveau des yeux
  Ultraviolets
  Projections de particules
(conforme à la norme EN 166)
•    Les écrans faciaux doivent être portés
obligatoirement :
  lors des travaux ou interventions au voisinage
  lors des étapes sous tension des interventions
  lors des opérations de contrôle, essais, mesurages
  lors de la mise en place des dispositifs de mise à la
terre et en court-circuit.
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Gants en matériau isolant pour les
opérations électriques




	Il s’agit de protéger les mains contre les risques de contact direct avec des pièces nues sous tension.
	Il  existe  des  gants  isolants sans protection mécanique  et  des  gants  composites  avec protection mécanique. Ces deux  types  de  gants font	l’objet  d’un  marquage  réglementaire  et d’un  marquage  normatif suivant la norme NF
EN 60903.
 (
LES
 
EQUIPE
M
ENTS
 
DE
PROTECTIONS
 
IN
D
IVI
D
UELS
 
E
 
P
 
I
)
	Les  gants  sont  classés  et  repérés  en fonction de  leur  tension  maximale d’emploi. (Voir le tableau ci-dessous)
 (
100
)




Tableau – Tension maximale d’utilisation pour les gants en
 (
Classe
Tension
          
 
a
l
te
r
native
 
eff
i
ca
c
e
V
 
eff
Tension
 
con
t
inue
V
00
500
750
0
1
 
0
0
0
1
 
5
0
0
1
7
 
500
11
 
250
2
17
 
0
0
0
25
 
5
0
0
3
2
6
 
500
39
 
7
5
0
4
36
 
0
0
0
5
4
 
000
)matériau isolant





Cette classification peut être complétée en fonction des propriétés de résistance des gants aux conditions d’environnement. Voir le Tableau  ci-dessous :


	Catégorie
	Résistant à

	A
	Acide

	H
	Huile

	C
	Très basse température

	W
	Très haute température

	Z
	Ozone

	P
	Humidité

	Note Toute combinaison de catégorie peut être utilisée







Les gants de manutention





Les gants de manutention : ils sont
indispensables dans tous les travaux:
  par-dessus des gants isolants,
  dés  qu’  il  y  a  risque  de  piqûre,
coupure, choc, coincements...
L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE
SÉCURITÉ



L’équipement individuel de sécurité



  Le tapis ou le tabouret isolant:
– NF C 18-420
  macaron de consignation
  Les outils isolants
  Le vérificateur d'absence de tension:
–   NF C 18-310 et NF C 18-311
  Les dispositifs mobiles de mise à la terre et
en court- circuit ( MALT et CCT)
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L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE
SÉCURITÉ




Le tapis isolant



  Conforme à la norme NF EN 61111


  Attention à la tension nominale des ouvrages ils sont
caractérisées par des classes 00, 0, 1, 2, 3 et 4


  Dans des emplacements mouillés ou inondés, il y a lieu
d’utiliser un tabouret isolant.
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L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE
SÉCURITÉ







Macaron de consignation





Macaron plastique 80 mm "Appareil
condamné, « défense de manœuvrer »
avec Eclair
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)L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE
SÉCURITÉ




Nappes isolantes




  Conforme à la norme NF EN 61111  elles  sont
caractérisées par des classes 00, 0, 1, 2, 3 et 4
  La pancarte d’avertissement des
  La banderole de balisage
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L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE
SÉCURITÉ




Vérificateur Absence de Tension

 Conforme à la norme NF C 18-310 et
NF C 18-311
 Les appareils de mesurage ne doivent pas être utilisés à cet usage, pas plus que les vérificateurs d'absence de tension ne peuvent être considérés comme des appareils de mesurage.
 Ils peuvent être du type lumineux ou du type sonore, mais dans tous les cas ils doivent être adaptés à la tension des installations sur lesquelles ils sont utilisés.
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L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE
SÉCURITÉ






Vérificateur Absence de Tension





  Immédiatement avant chaque opération, effectuée avec ce matériel et immédiatement après cette opération, il est indispensable de vérifier son bon fonctionnement, soit à l'aide de parties actives restées sous tension à proximité, soit à l'aide d'un dispositif à source indépendante prévue par le constructeur.
  Lors de l'utilisation de ces appareils en BT, l'emploi de gants isolants est obligatoire lorsque l'opérateur opère à proximité de pièces nues présentant des risques notables de contact direct en cas de faux mouvement.
  L'utilisation d'une lampe montée sur douille à bouts de fils est formellement interdite.
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Etablissement : ......... .
Exploitation : N°

Le chargé de travaux, M. habilitation
des Etablissements ou Service
est chargé de I'exécution des travaux suivants :

sur l'installation ci-aprés :

Le chargé de consignation, M. Tél. :
atteste qu’'en vue de I'exécution de ces travaux il a consigné

Le chargé de travaux doit considérer comme étant sous tension tout ouvrage électrique autre que ceux
dont la consignation lui est certifiée par la présente attestation ou par d'autres attestations en sa
possession.

Le chargé de travaux pourra travailler aprés avoir pris les mesures de sécurité qui lui incombent
(vérification d’absence de tension, mise a la terre et en court-circuit).

Dispositions particuliéres :

L'avis de fin de travail devra étre rendu au plus tard le a h min
Le délai de restitution des installations en cas d’'urgence est de h min
Attestation délivrée le a h min au chargé de travaux qui s'engage a respecter

les prescriptions de sécurité en vigueur.

S:gn:‘lju!es \ Le chargé de consignation

numéro du message l Le chargé de travaux

Dispositions particuliéres du chargé de travaux :
— 1. Les mises a la terre et en court-circuit placées par le chargé de consignation aux points suivants :

ont été reconnues valables par le chargé de travaux pour la protection de sa zone de travail.

*Mettre une croix dans la case correspondant a la mention valable
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