LA Norme NFC 18-510

HABILITATION ELECTRIQUE

1

INTRODUCTION A LA NORME NFC 18-510

La norme NF C 18-510 décrit un ensemble d’exigences qui permet de se PREMUNIR DU RISQUE ELECTRIQUE lors des opérations de construction des OUVRAGES, de réalisation des	INSTALLATIONS,    de    leur    EXPLOITATION    ou démantèlement.

Elle  s’applique  aussi  lors  de  TRAVAUX  d’ORDRE  NON ELECTRIQUE dans l’ENVIRONNEMENT D’OUVRAGES OU D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES tels que les TRAVAUX DU BATIMENT OU DES TRAVAUX PUBLICS.

2

| INTRODUCTION | A LA | NORME |
| --- | --- | --- |
|  | NFC | 18-510 |

TEXTES REGLEMENTAIRES

ET NORMES

3

DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES

Code du travail

Protection  des  travailleurs  dans  les  établissements

qui mettent en œuvre des courants électriques

Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, applicable depuis le 1er juillet 2011

- Article R4544-4

L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :

Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise	hors  tension  ou  en  cas  d'impossibilité technique ;

4

DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES

Code du travail

Les   opérations   effectuées   au   voisinage   de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où	il  n'a  pas  été  possible  de  supprimer  ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie	d'installation à l'origine de ce voisinage soit		à  défaut,  en  assurant  la  protection  par éloignement, obstacle ou isolation ;

Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.

-Article R4324-21 Version en vigueur au 11 janvier 2012, depuis le 1er juillet 201

-Les  installations  électriques  des  équipements  de  travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

5

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Code pénal

Atteintes involontaires à l’intégrité et à la vie de la

personne

- Article 222-19

Le fait de causer à autrui ... une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de

30 000 € d'amende...

- Article 221-6

Le fait de causer ... la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de

45 000 € d'amende...

6

DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES

7

DISPOSITIONS  RÉGLEMENTAIRES

Code du travail

mis à jour

Nouveaux décrets 2010

Nouvelle Norme

NF C 18-510

8

HABILITATION ELECTRIQUE

Norme NFC 18-510

Les partenaires de la prévention

9

LES PARTENAIRES DE LA PRÉVENTION

ET LEUR RÔLE

•   La C.A.R.S.A.T. (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au

Travail)

–	Préconise toute mesure justifiée de prévention en vue de faire diminuer le nombre et la gravité des accidents et des maladies professionnelles.

•   L’I.N.R.S. Institut National de Recherche et de Sécurité

–  Apporte  son   expertise  à      La   C.A.R.S.A.T.  ainsi  qu’aux

entreprises.

•   La santé au travail

–	Veille à la santé des salaries pour les préserver des nuisances et notamment  des  risques  lies  à   l’utilisation     des  produit dangereux.

•   Le C.H.S. Comité d’Hygiène et de Sécurité pour le service public.

•   Le C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de

Travail dans le secteur privé.

–  Conseille  les  entreprises  du  BTP  dans  le  domaine  de  la

prévention.

10

LES PARTENAIRES DE LA PRÉVENTION

ET LEUR RÔLE

•	L’ A.C.M.O. Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.

–	Exprime le point de vue des salaries sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

•   L’inspection du travail

–	Contrôle l’application de la législation du travail dans l’entreprise.

•   Le centre de formation

–  Forme le personnel et donne un avis sur l’éventuelle habilitation

du salarie pour son employeur.

•   L’organisme de contrôle technique

–  Vérifie périodiquement l’état de conservation des équipements

de travail.

•   L’O.P.P.B.T.P. L’Organisme Professionnel de Prévention du

Bâtiment et des Travaux Publics.

11

LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA

PRISE DE SUBSTANCES

1. L’alcool

L’alcoolémie : c’est la quantité d’alcool pur contenu dans un litre de sang. Le taux d’alcoolémie varie en fonction du poids, du sexe et des caractéristiques individuelles du consommateur. Le taux maximum autorisé est de 0,5 g/litre de sang ou 0,25 mg par litre d’air expiré.

Exemple d’équivalence de 10 g d’alcool

12

LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS

À LA PRISE DE SUBSTANCES

•  Les effets de l’alcool : ils sont ressentis à partir de 0,3g /

litre de sang.

Euphorie ou endormissement, augmentation du temps de	réaction,  baisse  de  la  vigilance,  troubles  de  la perception visuelle, des mouvements, de l’équilibre etc...

•	La diffusion de l’alcool : l’alcoolémie est au maximum une heure après absorption au cours d’un repas et 1/4 d’heure après, si le consommateur est à jeun.

•	La vitesse de l’élimination de l’alcool :environ 0,10 g par litre de sang par heure.

13

LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS

À LA PRISE DE SUBSTANCES

•  Les sanctions liées à la conduite d’un véhicule sous

l’emprise massive d’alcool :

au-delà du taux autorisé, le conducteur sera sanctionné en

fonction de la gravité de l’alcoolémie ou de ses conséquences :

entre 0,5 et 0,79 gr/l de sang (ou 0,25 à 0,39 mg/l d’air

expiré : contravention

les sanctions : amende (750 € max), retrait de 6 points sur le permis, suspension du permis, effets sur les garanties d’assurances.

au-delà de 0,8 gr/l de sang (ou 0,4 mg/l d’air expiré : délit

les sanctions : amende (4500 € max), prison (2 ans, 4 ans en	cas  d’homicide),  retrait  de  6  points  sur  le  permis, suspension ou annulation du permis, effets sur les garanties d’assurances, peines complémentaires (travaux d’intérêts généraux).

14

LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA PRISE DE SUBSTANCES

2.  Les stupéfiants

Fumer 2 “joints” équivaut à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang.

Les  sanctions  liées  à  la  conduite  d’un  véhicule  sous

l’emprise de stupéfiants :

•	2 ans de prison, 4500 € d’amende, retrait de 6 points sur le	permis,  suspension  ou  annulation  du  permis,  peine d’intérêt général, une peine de jours-amende, l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour une durée de

5 ans maximum, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et/ou un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

.

15

LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS

À LA PRISE DE SUBSTANCES

Les effets des stupéfiants :

une perception déformée : champ de vision  rétréci, instabilité   de   l'image,   mauvaise   appréciation   des distances et des vitesses, difficulté  de reconnaissance des	objets, troubles du  comportement (surexcitation, agressivité ou désintérêt), hallucinations...

des   décisions   incohérentes   :   euphorie   qui   peut entraîner un sentiment d'invincibilité, notion du temps et de l'espace décalée, analyse erronée des situations, décision inadaptée, prise de risques,

fréquence..

La vitesse de l’élimination des stupéfiants :

Les  effets  peuvent  durer  de  2  à  7  heures  pour  le cannabis mais jusqu'à plusieurs jours pour les drogues dures.

.

16

LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS

À LA PRISE DE SUBSTANCES

3.  Les médicaments

Certains médicaments peuvent entraîner des altérations du comportement au même titre que l’alcool et les drogues, en général ces indications sont spécifiées sur le mode d’emploi des médicaments par des pictogrammes

ATTENTION à la prise massive de substances sur le lieu de travail

L'employeur peut réglementer la consommation de substances dans l'entreprise, voire l'interdire complètement (règlement intérieur). Le droit du travail peut le conduire à licencier un salarié en état d'ébriété dès lors que celui-ci présente un danger pour lui-même ou pour son environnement.

17

HABILITATION ELECTRIQUE

Norme NFC 18-510

La Prévention

des risques électriques

PROCESSUS D’APPARITION D’UN

DOMMAGE

Travail proximité pièce nue

sous tension (P.N.S.T.)

Contact avec pièce nue

sous tension

Énergie

électrique

Personne

Électrisation,

électrocution

Part des accidents électriques / accidents

du travail

AT (hors trajet) tous risques confondus

nb AT mortels électricité

% AT

électricité

PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

| 1980 | 1423 | 50 | 3,51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 1067 | 42 | 3,94 |
| 1990 | 1213 | 35 | 2,89 |
| 1995 | 712 | 12 | 1,69 |
| 2000 | 730 | 12 | 1,64 |
| 2005 | 661 | 6 | 1,05 |
| 2007 | 626 | 11 | 2,62 |
| 2008 | 425 | 9 | 2,11 |
| 2010 | 549 | 5 | 0,91 |

Quels dommages?

Toute    personne    intervenant    sur    un    ouvrage électrique est soumis à 3 risques principaux :

1. Le risque de contact avec des pièces nues sous tension, avec pour conséquences :

Une électrisation plus ou moins importante, pouvant

s’accompagner de brûlures, d’hémorragie interne …

Une électrocution

21

PRÉVENTION DES RISQUES

ÉLECTRIQUES

2. Le risque de brûlures par projection de matières en

fusion d’un court-circuit.

3. Le risque spécifique propre à certain matériel ou

équipement, ou pouvant découler de ’environnement.

22

Un contact accidentel avec des pièces nues sous tension peut   également   générer   des   mouvements   incontrôlés

comme une chute par exemple:

Choc électrique

Electrisation

Electrocution

Brûlure externe

Courts circuits

23

Projection de matière en fusion

Rayonnement ultraviolet, brûlure

Dégagement de gaz toxiques

PRÉVENTION DES RISQUES

ÉLECTRIQUES

Incendies

Autres dangers

Explosions

Détérioration de l'outil de production

Chute de l’opérateur

24

EX: Accident Athis-Mons : électrocution d’un élève dans un

lycée technologique

Risque Electrique

Occurrence faible

Gravité Forte

Causes des accidents d'origine électrique:

- 80% proviennent du comportement de l'individu

- 20% proviennent de l'installation

L'accident n'est jamais une fatalité

25

Une électrisation peut être plus ou moins grave,

tout dépend de:

l’intensité du courant (danger à partir de 5 mA),

la durée du passage du courant

la surface de la zone de contact,

la trajectoire du courant,

l’état de la peau (sèche, humide, mouillée),

la nature du sol.

D’une manière générale, le courant suit le chemin le plus court entre le point d’entrée et le point de sortie du corps : il peut donc endommager tous les organes qui se trouvent sur son passage.

26

,

PREVENTION  D,

ES RISQUES

ELECTRIQUES

EFFETS DU COURANT ALTERNATIF

Intensité

1A                                              Arrêt  du coeur

75mA

30mA

10mA

0,5mA

Seuil de fibrillation cardiaque irréversible

Seuil de paralysie respiratoire

Seuil de non lâcher

Contraction  musculaire

Seuil de perception

Sensation  très faible

EFFETS DU COURANT CONTINU

Intensité

130mA

Non défini

2mA

Seuil de fibrillation cardiaque

Seuil de non lâcher

Seuil de perception

,

PREVENTION

ES RISQUES

ELECTRIQUES

Effets  du 12assage du courant alternatif

Intensité                       Perception  des effets                          Temps

0,5 à  1    mA   seuil de perception  suivant  l'état dela peau

8mA              choc  au toucher,  réactions  brutales

10  mA           contraction  des  muscles  des membres                    4 mn 30

| 20 mA 30 mA | début de tétanisation de paralysie ventilatoire | la | cage | thoracique | 60 s 30 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40mA | fibrillation ventriculaire |  |  |  | 3s |
| 75 mA | fibrillation ventriculaire |  |  |  | 1 s |
| 300 mA | paralysie ventilatoire |  |  |  | 110 ms |
| 500 mA | fibrillation ventriculaire |  |  |  | 100 ms |
| 1 000 mA | arrêt cardiaque |  |  |  | 25 ms |
| 2 000 mA | centre nerveux atteints |  |  |  | instantané |

ÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN

R (kQ)

5

\

\

4           ''

Peau sèche Peau humide Peau mouillée Peau immergée

3           ' ' .....

.

2            --

.....  .....  .....

----

--- ------------ - - - - - - - -

.                 _

25  50                         250                             380     Uc (V)

Variation   de la   résistance du corps humain   en fonction de la  tension de contact  et  de l'état  de la   peau

Article  322-2 de la   norme   NFC '15-'100

| PEAU | PEAU | PEAU | PEAU |
| --- | --- | --- | --- |
| SÈCHE | HUMIDE | MOUILLÉE | IMMERGÉE |

TENSION DE CONTACT

| 25V | 5000 | 2500 | "1 000 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50V | 4000 | 2000 | 875 | 440 |
| 250V | "1 500 | "1 000 | 650 | 325 |
| :>250V | "1 000 | "1 000 | 650 | 325 |

PRÉVENTION DES RISQUES

ÉLECTRIQUES

A retenir

La résistance de la peau est environ 30 fois supérieure  à  celle  des  tissus  internes,  ce  qui signifie que des dommages internes importants peuvent apparaître alors que l’accidenté ne présente qu’une faible brûlure superficielle.

30

Les différentes possibilités de subir un choc électrique

Par contact direct : contact d’une personne avec une partie active d’un circuit électrique (normalement sous tension)

- entre deux parties actives

- entre une partie active et la terre

Par contact indirect : contact d’une personne avec une masse mise sous tension par suite d’un défaut d’isolement

- entre deux masses

- entre une masse et la terre

31

PRÉVENTION DES RISQUES

ÉLECTRIQUES –contact direct-

CONTACT DIRECT

PH

N

FRÉQUENT                         TRES FRÉQUENT

Terre

32

PRÉVENTION DES RISQUES

ÉLECTRIQUES –contact direct-

Le but est d’obtenir la mise hors de portée des

conducteurs obtenue par :

Isolation : elle doit être adaptée à la tension et aux conditions extérieures.

Éloignement : Il doit être suffisant pour éviter tout contact direct même avec un outil manipulé par le travailleur.

Interposition d’obstacles : Elle peut être obtenue par des armoires fermées à clef, des barrières ...

33

Eloignement

Obstacle

L’indice IP permet de connaître le degré de protection d’un matériel par rapport aux influences externes et aux contacts directs.

Isolation

Valeurs maximales de la tension en TBTS (courant alternatif, à l'intérieur des locaux) :

| Milieu sec | U < 50 V |
| --- | --- |
| Milieu humide | U < 25 V |
| Milieu mouillé | U < 12 V |

Entre deux conducteurs actifs : utilisation de la TBTS (U<25V).

Entre un conducteur actif et le sol : Utilisation de la

TBTS ou d’un différentiel Haute Sécurité (I < 30 mA).

Utilisation   des   EPI   (Equipements   de   Protections

Individuels) : Gants, chaussures isolantes,

casque, vêtements isolants.

PRÉVENTION DES RISQUES

ÉLECTRIQUES –contact direct-

37

PRÉVENTION DES RISQUES

ÉLECTRIQUES –contact indirect-

CONTACT INDIRECT

PH

N

Très rare

Terre

38

Relativement fréquent

Les contacts dits "indirects" sont ceux qui impliquent des masses

métalliques mises accidentellement sous tension.

Mise en terre des masses avec coupure automatique de l'alimentation.

Les schémas de liaison à la terre sont aussi appelés "régimes du neutre". Ils sont notamment définis par la norme NF C 15-100.

Emploi d'une très basse tension de sécurité (TBTS) ou

de protection (TBTP)

Utilisation de matériel de classe 2 (conforme à la norme

NF C 20 030)

Classe de matériel

| Classes | Symboles | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | - Protection basée uniquement sur l'isolation principale - Emploi interdit. |
| I |  | - Toutes les pièces métalliques accessibles sont interconnectées. - Matériel devant être obligatoirement relié à la terre. |
| II |  | - Matériel à isolation renforcée ou à double isolation soit d'origine ou rapportée. - Ne doit pas être relié à la terre. |
| III | III 12V | - Appareil alimenté en TBT-S ou TBT-P. - Ne doit pas comporter de borne de mise à la terre. - Valeur de la tension nominale toujours indiquée. |

Le disjoncteur différentiel

Il mesure les différences entre la phase et le neutre, preuve qu'une fuite de courant a lieu quelque part (court circuit, mise à la terre via une personne, isolation imparfaite avec fuites … ). Il coupe aussitôt, ce qui protège des effets de cette fuite.

Disjoncteur différentiel 30mA

Le disjoncteur

Son rôle est de protéger l'équipement contre les surcharges, les court-circuits.

Disjoncteur

10A

HABILITATION ELECTRIQUE

Norme NFC 18-510

Les secours face à un accident

42

PROCESSUS D’APPARITION D’UN

DOMMAGE

Phénomène

dangereux

Blessure superficielle sans arrêt

Blessure grave avec arrêt

de travail

Blessure avec

Dommage

Évènement

dangereux

Une ou plusieurs personnes

L’événement dangereux est caractérisé par sa probabilité d’apparition

séquelles

43

Décès

Le dommage est caractérisé

par sa gravité

LES SOINS AUX ELECTRISES

Formation SST

Quel est le rôle d’un Sauveteur

Secouriste du Travail ?

Un sauveteur-secouriste du travail (SST) est un membre du personnel volontaire  ou  désigné  pour  porter  secours  en  cas  d’accident.  Il  doit  être capable de porter secours à tout moment au sein de son entreprise à toute victime d’un accident du travail, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés.

Le code du travail rend obligatoire la présence d’un membre du personnel ayant reçu les premiers secours en cas d’urgence, dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux et sur chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux . Il vaut mieux disposer de plusieurs sauveteurs-secouristes du travail, surtout dans les lieux où les risques d’accident sont les plus élevés et les plus graves .

44

LES SOINS AUX ELECTRISES

Face à une situation d’accident

PRotéger-Examiner-Faire Alerter-Secourir

(SEULEMENT si SST)

PREFAS

OU

Protéger-Alerter-Secourir

PAS

45

LES SOINS AUX ELECTRISES

1) PROTEGER c’est s’organiser pour éviter le cumul ou

l’aggravation d’accidents:

pour la victime,

pour soi,

pour les autres.

– Il s’agit de:

repérer la présence d’un risque persistant et de

l’analyser

intervenir si le risque est persistant pour:

1- l’éliminer,

2- dégager si le risque ne peut être éliminé,

3- baliser l’espace si la victime ne peut être déplacée.

46

LES SOINS AUX ELECTRISES

2) EXAMINER c’est faire le bilan des fonctions vitales:

Hémorragie: CML = Compression manuelle Locale ou PC =

Point de Compression

Conscience: couvrir et alerter les secours

Inconscience:

- la victime respire = PLS (Position Latérale de Sécurité )

et alerter les secours.

- la victime ne respire pas:

la  circulation  (pouls)  est  correcte:  pratiquer  le

Bouche à Bouche,

la circulation ne se fait pas: Bouche à Bouche et

massage cardiaque externe.

3) ALERTER ou FAIRE ALERTER

4) SECOURIR = AGIR

47

LES SOINS AUX ELECTRISES

SAMU                                                             Police

Pompiers

48

Appel d’urgence

européen

LES SOINS AUX ELECTRISES

Le 112 mobile est prioritaire sur tous les autres appels, c’est pourquoi il est normalement possible de l’appeler même

lorsque le réseau est saturé.

De plus, le 112 est acheminé par le premier réseau disponible dans la zone d’appel, même si vous êtes abonné à un autre opérateur.

Enfin, le 112 fonctionne même sans carte SIM

ou téléphone bloqué.

49

LES SOINS AUX ELECTRISES

50

HABILITATION ELECTRIQUE

Norme NFC 18-510

L’habilitation      H

51

L'HABILITATION

«L'habilitation» Décret 2010-1016, 2010-1017, 2010-1018, 2010-1118

Norme NF C 18-510 du 21 janvier 2012, homologuée par l'AFNOR le 21 décembre

2011

Définition de l'habilitation:

L'habilitation est la reconnaissance par l'employeur,   de   la   capacité   d'une   personne placée sous son autorité, à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.

L'habilitation a pour objectif :

La sauvegarde des personnes et des biens, la compétence des intervenants en matière de sécurité électrique.

Toutes les personnes sont concernées si elles travaillent :

Sur des installations électriques,

Dans leur environnement.

52

L'HABILITATION

Le suivi de l'habilitation :

L’habilitation doit être examinée à chaque fois que cela s’avère nécessaire sinon au moins une fois par an. Notamment dans les cas suivants :

Une mutation de l'habilité avec changement du signataire du titre,

Un changement de fonction,

Une interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée (environ 6 mois),

Une modification de l'aptitude médicale,

Un constat de non-respect des prescriptions régissant les opérations,

Une modification importante des ouvrages ou des installations (nature des dangers et évolution des risques),

Une évolution des méthodes de travail,

Une évolution de la réglementation.

53

DOMAINE DE TENSION

Les   ouvrages   et   installations   électriques   sont classés  en  domaines  de  tension.  Ceux-ci  sont

définis par la norme NF C 18-510 dans le tableau

ci-dessous :

|  |  | En courant alternatif | En courant continu |
| --- | --- | --- | --- |
| Très basse Tension | TBT | Un <= 50V | Un <= 120V |
| Basse Tension Domaine BT | BT | 50V < Un <= 1 000V | 120V < Un <= 1500V |
| Haute Tension Domaine HT | HTA HTB | 1000V < Un <= 50 000V Un > 50 000V | 1 500V < Un <= 75 000V Un > 75 000V |

54

NIVEAUX D’HABILITATIONS ET

SYMBOLES

B  X V

OU ?

QUI ?                              QUOI ?

1er caractère

Domaine de tension

2 ème caractère

Type d’opération

3ème caractère

Lettre additionnelle

55

L'HABILITATION

Le premier caractère

indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels

le titulaire de l’habilitation peut travailler ou intervenir :

B : installation BT (Basse Tension), ou en TBT (Très

Basse Tension)

H : installation HT (Haute Tension)

Suivi d’un second caractère

qui précise la nature des opérations que le titulaire peut réaliser :

56

L'HABILITATION

0 : Travaux d’ordre non électrique

1 : Travaux d’ordre électrique

2 : Chargé de travaux d’ordre électrique

C : Chargé de consignation

R : Chargé d’interventions générales (uniquement en BT)

S : Chargé d’interventions élémentaires (uniquement en BT)

P : Opérations sur installations photovoltaïques

E : Opérations spécifiques de 4 natures :

Essais* / Vérification / Mesurage / Manœuvre

*L'attribut "Essai" peut également être associé

aux habilitations B2V ou H2V.

57

L'HABILITATION

Complété le cas échant d’un troisième caractère :

V : Travail au voisinage de pièces nues sous tension

T : Travail sous tension

N : Travaux de Nettoyage Sous Tension

X : Opérations 'spéciales' définies par une instruction de sécurité.

58

L'HABILITATION

L'habilitation B n'entraîne pas l'habilitation H et réciproquement.

L'habilitation BR inclut l'habilitation BS.

Une habilitation d’indice numérique (1 ou 2) entraîne l’attribution des habilitations d’indice inférieur, exclusivement pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de tension pour une même nature d’opérations.

Le titulaire d’une habilitation BR peut remplir les fonctions du chargé de consignation pour son propre compte et celui des exécutants qu’il dirige lors d’une intervention.

| 1er caractère B : basse tension (BT) et très basse tension Domaine de tension Tensions (TBT) H : haute tension |  |
| --- | --- |
| 2ème caractère Type d’opération 3ème caractère Lettre additionnelle Attribut | TRAVAUX D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE 0 : pour EXÉCUTANT ou CHARGÉ DE CHANTIER |
|  | TRAVAUX D’ORDRE ÉLECTRIQUE 1 : pour un EXÉCUTANT 2 : pour un CHARGÉ DE TRAVAUX |
|  | INTERVENTIONS BT R : INTERVENTION BT D’ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE S : INTERVENTION BT DE REMPLACEMENT ET DE RACCORDEMENT |
|  | CONSIGNATION C : pour un CHARGÉ DE CONSIGNATION ÉLECTRIQUE. |
|  | Opérations spécifiques P:PHOTOVOLTAIQUE E : ESSAI, VÉRIFICATION, MESURAGE OU MANŒUVRES |
|  | Complète si nécessaire les travaux V : TRAVAUX réalisés dans la zone de VOISINAGE RENFORCÉ HT (zone 2) ou TRAVAUX D’ORDRE ÉLECTRIQUE hors tension dans la zone DES OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES BT (ZONE 4) : T : TRAVAUX SOUS TENSION N : NETTOYAGE SOUS TENSION X : opération SPÉCIALE |
|  | Complète si nécessaire les caractères précédents Ecriture en clair du type d’opération, de VÉRIFICATION, d’ESSAI, de MESURAGE ou de MANŒUVRE d’un opérateur |
| Note – Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les HABILITATIONS requises, |  |

DÉFINITION DES ZONES

D’ENVIRONNEMENT

Zones autour d’un conducteur nu en champ libre en haute et basse tension

Zone 0    zone d’investigation

Zone 1    zone de voisinage simple

Zone 2    zone de voisinage renforcé

Zone 3    zone des travaux sous tension haute tension

Zone 4    zone des opérations électriques basse tension

i

62

DÉFINITION DES ZONES

D’ENVIRONNEMENT

•  Zone 0 : Zone d'investigation

Zone comprise entre la distance limite d'investigation (DLI) et la Distance Limite de Voisinage Simple (DLVS). Il y est analysé si l'exécution de l'opération envisagée peut exposer les opérateurs au risque électrique.

•  Zone 1 : Zone de Voisinage Simple

Toute zone située à l’intérieur d’un local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens, mais au-delà  de  la  distance  limite  de  voisinage,  par rapport aux pièces nues sous tension. La zone est comprise entre la DLVS et la DLVR. Pour les réseaux aériens  la  limite  est  de  3  m  ou  5  m  suivant  la tension.

63

DÉFINITION DES ZONES

D’ENVIRONNEMENT

•  Zone 2 : Zone de Voisinage Renforcé

Cette zone, comprise entre DMA et DLVR, qui n’est définie  que  pour  le  domaine  HT,  est,  dans  ce domaine, la zone de voisinage renforcé proprement dite.

•  Zone 3 : Zone des Travaux sous tension

Zone qui n’est définie que pour le domaine HT, est celle comprise, par rapport aux pièces nues sous tension, entre ces pièces et la Distance Minimale d’Approche  (DMA)  ou  la  Distance  Minimale d'Approche Corrigée (DMAC) lorsqu'elle est spécifiée.

64

DÉFINITION DES ZONES

D’ENVIRONNEMENT

•  Zone 4 : Zone de voisinage renforcé BT

Cette zone n’est définie que le pour domaine BT. Elle est comprise entre la Distance Limite de Voisinage Renforcé (DLVR), confondue avec la distance Minimale d'Approche (DMA) et la pièce nue sous tension sans contact. L'accès à cette zone est soumis à la délivrance  d'une  autorisation de  travail  ou  d'intervention pour effectuer :

•  les opérations de nappage,

•  les travaux,

•  les interventions,

•  les opérations spécifiques.

•  Zone d'évolution :

Volume autour du poste de travail de  chaque opérateur dans lequel celui-ci est susceptible d'évoluer avec ses outils, équipements et matériels.

IMPORTANT

Dans la zone 4, le travail sans gants et sans écran facial est

65                   interdit

DÉFINITION DES ZONES

D’ENVIRONNEMENT

Zones autour d’un conducteur nu en champ libre en basse tension (BT)

Zone 0  zone d’investigation

Zone 1  zone de voisinage simple

Zone 4  zone des opérations électriques basse tension

66

DÉFINITION DES ZONES

D’ENVIRONNEMENT

Distances limites et zones à l’intérieur d’un local et

emplacement d’accès réservé aux électriciens

Distances limites et  zones définies dans les locaux et  emplacements

d’accès réservés aux électriciens

Les zones définies dans les LOCAUX ET EMPLACEMENTS D’ACCES RESERVES AUX ELECTRICIENS sont les mêmes que celles du pour les zones en présence de pièces nues sous tension en champ libre avec, comme limite, la face interne de la clôture du local en lieu et place de la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS). Au-delà de la clôture du local, il n’y a pas de prescriptions vis-à-vis de l’OUVRAGE ou de l’INSTALLATION  situé à l’intérieur (il n’existe pas de zone 0).

Zone 1    zone de voisinage simple

Zone 2    zone de voisinage renforcé

Zone 3    zone des travaux sous tension haute tension

Zone 4    zone des opérations électriques basse tension

67

DÉFINITION DES ZONES

D’ENVIRONNEMENT

68

LES DÉFINITIONS RELATIVES

AUX OPÉRATIONS

Les travaux d'ordre non électrique, dirigés par un chef

de chantier BO/HO/HOV:

habilité à prendre une autorisation de travail pour travaux au voisinage ou sur une installation consignée,

habilité à prendre un certificat pour tiers .

Ces travaux (qui ne rentrent pas dans la définition des travaux d'ordre électrique), concernent les gaines, enveloppes ou supports de câbles ou d’autres travaux ne nécessitant pas de formation en électricité (maçonnerie, peinture, soudure,...).

Les interventions:

Limitées aux domaines TBT et BT. Elles concernent les opérations de maintenance, dépannage, connexion, déconnexion, remplacement. Utiliser : outils isolés, Équipements de Protection Individuels

appropriés.

Il y a deux types d'interventions :

L’intervention “GÉNÉRALE” (BR)

L’intervention “ÉLÉMENTAIRE” (BS)

69

LES DÉFINITIONS RELATIVES

AUX OPÉRATIONS

Les opérations spécifiques

Elles concernent les opérateurs qui réalisent uniquement les opérations suivantes : (à l'exclusion de tous travaux ou interventions)

Les mesurages (BE Mesurage ou HE Mesurage)

Les essais (BE Essai ou HE Essai)

Les vérifications (BE Vérification ou HE Vérification)

Les manœuvres (BE Manœuvre ou HE Manœuvre)

70

LES DÉFINITIONS RELATIVES

AUX OPÉRATIONS

Les opérations particulières

Le remplacement des lampes et accessoires

Basse Tension :

S’il n’y a pas de risque de contact (IP2X ou IPXXB), le remplacement peut être effectué en présence de tension. A condition que le matériel ne soit pas détérioré.

L’opération peut être effectuée par du personnel formé mais non habilité. Sinon, les lampes et accessoires débrochables sont remplacés après Mise Hors Tension .

En présence de risque électrique, l’opération est faite dans le cadre  des  interventions  ou  dans  celui  des  travaux  si  on dépasse les limites des interventions.

71

LES DÉFINITIONS RELATIVES

AUX OPÉRATIONS

Fusibles BT :

le  remplacement  du  fusible  peut  être  effectué  sous tension et en charge si le fusible et son support sont conçus à cet effet (fusion enfermée).

dans le cas d'une fusion non enfermée, retirer le fusible hors tension puis rechercher la cause après fusion d’un fusible.

Sur une installation : le remplacement est effectué par une personne:

formée  et  non  habilitée  (pour  un  fusible  à  fusion enfermée),

habilitée  minimum  BS  pour  les  autres  fusibles  après mise hors tension.

Sur	les ouvrages : B2V ou B2T (BR pour les annexes transport ou distribution).

72

LA HIÉRARCHISATION DES

RESPONSABILITÉS

L'employeur

Il emploie du personnel et a autorité sur lui. Il doit :

s'assurer  de  la  qualification  et  de  la  formation  du personnel en matière de sécurité, délivrer le titre d'habilitation si nécessaire,

remettre, contre reçu, à toute personne habilitée, un carnet de prescriptions,

organise  et  contrôle  la  mise  à  jour  des  plans  de

l'ouvrage ou de l'installation,

élabore et fait appliquer les instructions de sécurité et l'organisation du travail,

donne l'accès à l'installation électrique,

autorise la mise en sécurité de l'installation.

73

o

L’EXECUTANT (B1)

L’exécutant

Désigné par son employeur, il ne peut travailler seul et père dans la zone de travail indiquée. Il doit :

respecter les instructions reçues,

veiller   à   sa   sécurité   et   rendre   compte   des éventuelles difficultés rencontrées,

à la fin des travaux, il ne doit pas revenir sur la zone de travail sans autorisation.

L’exécutant d'opération d'ordre électrique habilité

B1(V), H1(V))

Il est habilité, qualifié et désigné par son employeur. Il travaille, selon les cas, sous l'autorité et la conduite d'un chargé de travaux, d'un chargé d'intervention générale ou d'un chargé d'essai. Veille à sa propre sécurité et rend compte des éventuelles difficultés rencontrées.

74

LE CHARGE DE TRAVAUX (B2)

Le chargé de travaux (B2(V), H2(V))

Personne qualifiée et compétente, il assure la direction effective des travaux et prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Il doit :

veiller à l'application de ces mesures,

assurer la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire et en cas de	difficultés  (par  exemple, étendue  du  chantier), il désigne un surveillant de sécurité électrique pour le suppléer dans sa mission de surveillance.

préparer et organiser le travail de ses exécutants.

après   avoir   reçu   l'attestation   de   consignation,   il distribue les tâches et donne l'ordre de travail. A la fin des travaux, il en effectue le contrôle (qualité-sécurité). Il retire son personnel de la zone et remet l'avis de fin de travail au chargé de Consignation.

75

LE CHARGE D’INTERVENTION (BR)

Le chargé d'intervention générale (BR)

Son rôle :

doit  avoir  la  connaissance  des  installations  ou  des matériels,

agit  selon  les  instructions  et  autorisations  données

(employeur, donneur d'ordre),

analyse les risques (EPI et outils isolés),

il peut avoir un exécutant (B1V),

informe  le  donneur  d'ordre  des  résultats  de  son

intervention.

Intervention sur circuits avec protection maxi 63 A ~ et

32 A =

a) Dépannages - 3 Étapes :

1) Recherche et localisation du défaut (sous tension)

“PROCÉDER A LA CONSIGNATION”

2) Élimination du défaut (hors tension)

“PROCÉDER A LA DÉCONSIGNATION”

3)  Réglage,  vérification  et  mise  en  service  (sous tension).

76

LE CHARGE D’INTERVENTION (BR)

b)  Intervention  sur  installations  photovoltaïques

BT:

Sur circuits continus non protégés par dispositifs de protection.

Sur section limitée à 10 mm2 Cu (16 mm2 Al)

c) “Connexion ou déconnexion” sur bornes ou borniers sous tension protégés contre les surintensités. Tension U ≤ 500 V ~ et U ≤ 750 V =

Sur conducteurs :

10 mm2 cuivre et 16 mm2 aluminium pour circuit

de commande et de contrôle,

6 mm2 cuivre et 10 mm2 aluminium pour circuit de puissance (10 et 16 PV).

77

LE CHARGE D’INTERVENTION (BS)

Le chargé d'intervention élémentaire (BS)

Son rôle et ses limites :

doit  avoir  la  connaissance  des  opérations  simples  en basse tension,

agit  selon  les  instructions  et  autorisations  données

(employeur, donneur d'ordre),

analyse les risques (EPI et outils isolés),

remplace hors tension les fusibles à l'identique et sous tension ceux à fusion enfermée,

remplace lampe ou accessoire d'éclairage,

remplace  prise  de  courant,  interrupteur  ou  élément terminal d'installation (ex : radiateur).

raccorder les matériels électriques à un circuit en attente protégé contre les courts circuits et mis hors tension,

réarmer    un    dispositif    de    protection    (dans    un environnement sans risques),

il n'a pas d'exécutant sous ses ordres,

intervention hors voisinage (Z4).

78

LE CHARGE D’INTERVENTION (BS)

Intervention  BT  simple  sur  circuits  terminaux hors tension et hors voisinage

Tension U ≤ 400 V ~ et U ≤ 600 V =

Intervention sur circuits avec protection maxi à

32 A ~ et 16 A =

section maximum 6 mm2 cuivre et 10 mm2 aluminium avec dispositif de sectionnement.

Avant d'opérer, le BS doit mettre hors tension le circuit :

Pré-identification

Séparation,

Condamnation   et   si   possible   VAT   (Vérification d'Absence de Tension) avec gants isolants.

Si les interventions dépassent les limites du BS, c'est le BR qui les prendra en charge.

Si elles dépassent aussi celles du BR, les opérations seront

exécutés sous la direction du chargé des travaux.

79

LE CHARGE D’OPERATION

SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)

Les chargés d'opérations spécifiques

Désignés par leur employeur, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant celle du personnel placé sous leur autorité. Ils assurent uniquement les essais,  mesurages, vérifications ou  manœuvres  pour lesquels  ils peuvent réaliser eux-mêmes les actions précitées. Ils interviennent après autorisation d'accès et évaluation des risques.

a) Les essais (BE Essai ou HE Essai)

•	Opération dont le but est de vérifier qu'une installation, machine, etc.   fonctionne   conformément   aux   spécifications.   Il   peut consigner dans le cadre de ses essais et avoir des exécutants B1V ou H1V.

•	Autorisation d'essai et avis de fin de travail pour les essais en laboratoire ou plate-forme, etc.

•   Les essais peuvent être réalisés avec une source autonome (ex :

groupe électrogène) et une procédure de consignation.

•   Les essais peuvent être effectués par :

le BR dans le cadre de ses interventions,

le B2V, H2V dans le cadre des travaux avec mention essai

(B2V Essai ou H2V Essai)

80

•

•

LE CHARGE D’OPERATION

SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)

•  b)   Les   mesurages   (BE   Mesurage   ou   HE

Mesurage)

Mesures de grandeur électrique sur installation et mesures de grandeur non électrique au voisinage des installations.

Les mesurages comprennent :

les   mesures   électriques   sur   installations   : tension, intensité, résistance, continuité d'isolement, etc.

les mesures électriques ou non effectuées dans le	voisinage  (Z1)  BT  ou  HT,  (Z2)  HT,  ou  en présence de tension (Z4) BT.

•	Le BR, B2, H2 et BE Essai et HE Essai pratiquent leur propre mesurage dans leurs opérations respectives.

81

LE CHARGE D’OPERATION

SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)

c) Les vérifications (BE Vérification ou HE

Vérification)

Consistent à effectuer des examens visuels (schémas), des contrôles d'état (conducteurs, raccordements) et contrôle technique des dispositifs de sécurité (différentiels, coupures d'urgence, éclairage de sécurité).

Le BR, B2, H2 et BE Essai et HE Essai pratiquent leur

propre vérifications dans leurs opérations respectives.

82

LE CHARGE D’OPERATION

SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)

d)   Les   manœuvres   (BE   Manœuvre   ou   HE

Manœuvre)

Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d'un réseau, d'une installation ou de l'alimentation électrique  d'un  équipement (au  moyen  d’interrupteurs,  de disjoncteurs, de sectionneurs). Les manœuvres sont incluses aussi dans les travaux, les interventions.

Les manœuvres d'exploitation

Elles ont pour but la modification de l'état électrique d'un réseau ou d'une installation dans le cadre du fonctionnement normal. (Rappel : un sectionneur ne doit jamais être manœuvré en charge).

Les manœuvres d'urgence

Elles sont imposées par les circonstances pour la sauvegarde

des personnes et des biens (ex : arrêt d’urgence).

Les manœuvres de consignation

Exécutées par BC ou HC.

83

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

Les attesBtatCion/s HdoCivent

Les attestations doivent

être signées

être signées

Il doit

1- SÉPARER

2- CONDAMNER

3- IDENTIFIER

L’OUVRAGE

4- ÉFFECTUER LA VAT

5- Mettre à la terre et en court-circuit MALT et CC

84

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

Première phase: la séparation de l’ouvrage

Les organes de séparation:

sectionneurs

prises de courant

retrait de fusibles

appareils débrochables

appareils de commande,

de protection

ou de coupure d'urgence

85

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

Deuxième phase: la condamnation

En position d’ouverture:

Immobilisation de l'organe

Signalisation et dispositif de verrouillage (cadenas ou serrure )

Sur des ouvrages en BT, l'apposition d'une pancarte interdisant la manœuvre

du dispositif est admise

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

Troisième phase: identification

Nécessite:

la connaissance de la situation géographique,

la consultation des schémas,

la lecture des pancarte et des étiquettes,

l’identification visuelle.

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

Quatrième phase : VAT

La VAT se fait près du lieu

de travail, vérification de l’appareil

avant et après la mesure.

La MALT et CCT doit se

faire de part et d’autre de

la zone de travail

Non obligatoire en BT

sauf en cas de:

Risque de tension induite

Risque de ré alimentation

Câbles de grandes

longueurs

88

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

Cinquième phase: mettre à la terre et en court-

circuit

89

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

Actions supplémentaires:

Délimiter et baliser

la zone de travail

90

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

1- SEPARATION

2- CONDAMNATION

Le chargé de consignation réalise les

opérations 1 à 5

3- IDENTIFICATION

4- VAT

MA

5-      LT

et CCt

Attestation de Consignation pour travaux

91                             La consignation pour travaux

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

92

CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

1- SEPARATION

2- CONDAMNATION

3- IDENTIFICATION

Le chargé de consignation réalise les opérations 1 et 2

Attestation de première étape

4- VAT

5- MALT

et CCt

93

Le chargé de travaux réalise les

opérations 3 – 4 et 5

La consignation en 2 étapes

LES EQUIPEMENTS DE

PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I

Les opérations sur les ouvrages électriques nécessitent l’emploi des matériels  et outillages préconisés par les textes réglementaires ou les prescriptions de sécurité

Tout utilisateur doit vérifier son matériel avant

l’emploi

Le matériel doit être en bon état

94

LES EQUIPEMENTS DE

PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I

95

LES EQUIPEMENTS DE

PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I

Le casque: NF S 72-202

Les gants isolants : NF C 18-415

L’écran facial : NF S 77-1xx – EN 166

Le cadenas et le macaron de consignation

L’outillage de sécurité

Le vérificateur d'absence de tension:

NF C 18-310 et NF C 18-311

96

LES EQUIPEMENTS DE

PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I

Le casque

– il doit être conforme à la norme :NF S 72-202

– il doit être porté dans les zones où il y a risques :

• de chute d'objet (matériaux)

• de choc à la tête (obstacle à hauteur d'homme)

• de chute de hauteur (plus de 3 mètres)

• de contact électrique au niveau de la tête

Casque + écran facial anti-UV (arc électrique) NORME NF EN 397

Ecran de protection oculaire et facial anti UV(arc électrique) NORMR NF EN166

97

LES EQUIPEMENTS DE

PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I

L’écran facial

•    Risques au niveau des yeux

Ultraviolets

Projections de particules

(conforme à la norme EN 166)

•    Les écrans faciaux doivent être portés

obligatoirement :

lors des travaux ou interventions au voisinage

lors des étapes sous tension des interventions

lors des opérations de contrôle, essais, mesurages

lors de la mise en place des dispositifs de mise à la

terre et en court-circuit.

98

Gants en matériau isolant pour les

opérations électriques

Il s’agit de protéger les mains contre les risques de contact direct avec des pièces nues sous tension.

Il  existe  des  gants  isolants sans protection mécanique  et  des  gants  composites  avec protection mécanique. Ces deux  types  de  gants font	l’objet  d’un  marquage  réglementaire  et d’un  marquage  normatif suivant la norme NF

EN 60903.

Les  gants  sont  classés  et  repérés  en fonction de  leur  tension  maximale d’emploi. (Voir le tableau ci-dessous)

Tableau – Tension maximale d’utilisation pour les gants en

| Classe | Tension alternative efficace V eff | Tension continue V |
| --- | --- | --- |
| 00 | 500 | 750 |
| 0 | 1 000 | 1 500 |
| 1 | 7 500 | 11 250 |
| 2 | 17 000 | 25 500 |
| 3 | 26 500 | 39 750 |
| 4 | 36 000 | 54 000 |

matériau isolant

Cette classification peut être complétée en fonction des propriétés de résistance des gants aux conditions d’environnement. Voir le Tableau  ci-dessous :

| Catégorie | Résistant à |
| --- | --- |
| A | Acide |
| H | Huile |
| C | Très basse température |
| W | Très haute température |
| Z | Ozone |
| P | Humidité |
| Note Toute combinaison de catégorie peut être utilisée |  |

Les gants de manutention

Les gants de manutention : ils sont

indispensables dans tous les travaux:

par-dessus des gants isolants,

dés  qu’  il  y  a  risque  de  piqûre,

coupure, choc, coincements...

L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE

SÉCURITÉ

L’équipement individuel de sécurité

Le tapis ou le tabouret isolant:

– NF C 18-420

macaron de consignation

Les outils isolants

Le vérificateur d'absence de tension:

–   NF C 18-310 et NF C 18-311

Les dispositifs mobiles de mise à la terre et

en court- circuit ( MALT et CCT)

103

L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE

SÉCURITÉ

Le tapis isolant

Conforme à la norme NF EN 61111

Attention à la tension nominale des ouvrages ils sont

caractérisées par des classes 00, 0, 1, 2, 3 et 4

Dans des emplacements mouillés ou inondés, il y a lieu

d’utiliser un tabouret isolant.

104

L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE

SÉCURITÉ

Macaron de consignation

Macaron plastique 80 mm "Appareil

condamné, « défense de manœuvrer »

avec Eclair

105

travaux

L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE

SÉCURITÉ

Nappes isolantes

Conforme à la norme NF EN 61111  elles  sont

caractérisées par des classes 00, 0, 1, 2, 3 et 4

La pancarte d’avertissement des

La banderole de balisage

106

L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE

SÉCURITÉ

Vérificateur Absence de Tension

Conforme à la norme NF C 18-310 et

NF C 18-311

Les appareils de mesurage ne doivent pas être utilisés à cet usage, pas plus que les vérificateurs d'absence de tension ne peuvent être considérés comme des appareils de mesurage.

Ils peuvent être du type lumineux ou du type sonore, mais dans tous les cas ils doivent être adaptés à la tension des installations sur lesquelles ils sont utilisés.

107

L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE

SÉCURITÉ

Vérificateur Absence de Tension

Immédiatement avant chaque opération, effectuée avec ce matériel et immédiatement après cette opération, il est indispensable de vérifier son bon fonctionnement, soit à l'aide de parties actives restées sous tension à proximité, soit à l'aide d'un dispositif à source indépendante prévue par le constructeur.

Lors de l'utilisation de ces appareils en BT, l'emploi de gants isolants est obligatoire lorsque l'opérateur opère à proximité de pièces nues présentant des risques notables de contact direct en cas de faux mouvement.

L'utilisation d'une lampe montée sur douille à bouts de fils est formellement interdite.

108

-

••

• •••

109