## Slide 1: LA Norme NFC 18-510 HABILITATION ELECTRIQUE
1

## Slide 2: INTRODUCTION A LA NORME NFC 18-510
La norme NF C 18-510 décrit un ensemble d’exigences qui permet de se PREMUNIR DU RISQUE ELECTRIQUE lors des opérations de construction des OUVRAGES, de réalisation des INSTALLATIONS, de leur EXPLOITATION ou démantèlement.
Elle s’applique aussi lors de TRAVAUX d’ORDRE NON ELECTRIQUE dans l’ENVIRONNEMENT D’OUVRAGES OU D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES tels que les TRAVAUX DU BATIMENT OU DES TRAVAUX PUBLICS.
2

## Slide 3
TEXTES REGLEMENTAIRES
ET NORMES
3
INTRODUCTION A LA NORME NFC 18-510

## Slide 4: DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Code du travail
Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010, applicable depuis le 1er juillet 2011
- Article R4544-4
L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :
  Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique ;
4

## Slide 5: DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Code du travail
  Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n'a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l'installation ou la partie d'installation à l'origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
  Les opérations d'ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l'exploitation et à la maintenance des installations électriques.
Article R4324-21 Version en vigueur au 11 janvier 2012, depuis le 1er juillet 201
Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
5

## Slide 6: DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Code pénal
Atteintes involontaires à l’intégrité et à la vie de la personne
- Article 222-19
Le fait de causer à autrui ... une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 € d'amende...
- Article 221-6
Le fait de causer ... la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende...
6

## Slide 7: DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
7

## Slide 8: DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
Code du travail mis à jour
Nouveaux décrets 2010
Nouvelle Norme
NF C 18-510
8

## Slide 9
HABILITATION ELECTRIQUE Norme NFC 18-510
Les partenaires de la prévention
9

## Slide 10: LES PARTENAIRES DE LA PRÉVENTION ET LEUR RÔLE
La C.A.R.S.A.T. (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail)
  Préconise toute mesure justifiée de prévention en vue de faire diminuer le nombre et la gravité des accidents et des maladies professionnelles.
L’I.N.R.S. Institut National de Recherche et de Sécurité
  Apporte son expertise à La C.A.R.S.A.T. ainsi qu’aux entreprises.
La santé au travail
  Veille à la santé des salaries pour les préserver des nuisances et notamment des risques lies à l’utilisation des produit dangereux.
Le C.H.S. Comité d’Hygiène et de Sécurité pour le service public.
Le C.H.S.C.T. Comité d’Hygiène, de Sécurité, et des Conditions de Travail dans le secteur privé.
  Conseille les entreprises du BTP dans le domaine de la prévention.
10

## Slide 11: LES PARTENAIRES DE LA PRÉVENTION ET LEUR RÔLE
L’ A.C.M.O. Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
  Exprime le point de vue des salaries sur la prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
L’inspection du travail
  Contrôle l’application de la législation du travail dans l’entreprise.
Le centre de formation
  Forme le personnel et donne un avis sur l’éventuelle habilitation du salarie pour son employeur.
L’organisme de contrôle technique
  Vérifie périodiquement l’état de conservation des équipements de travail.
L’O.P.P.B.T.P. L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics.
11

## Slide 12: LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA PRISE DE SUBSTANCES
L’alcool
L’alcoolémie : c’est la quantité d’alcool pur contenu dans un litre de sang. Le taux d’alcoolémie varie en fonction du poids, du sexe et des caractéristiques individuelles du consommateur. Le taux maximum autorisé est de 0,5 g/litre de sang ou 0,25 mg par litre d’air expiré.
Exemple d’équivalence de 10 g d’alcool
12

## Slide 13
Les effets de l’alcool : ils sont ressentis à partir de 0,3g / litre de sang.
  Euphorie ou endormissement, augmentation du temps de réaction, baisse de la vigilance, troubles de la perception visuelle, des mouvements, de l’équilibre etc...
La diffusion de l’alcool : l’alcoolémie est au maximum une heure après absorption au cours d’un repas et 1/4 d’heure après, si le consommateur est à jeun.
La vitesse de l’élimination de l’alcool :environ 0,10 g par litre de sang par heure.
LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA PRISE DE SUBSTANCES
13

## Slide 14
Les sanctions liées à la conduite d’un véhicule sous l’emprise massive d’alcool :
  au-delà du taux autorisé, le conducteur sera sanctionné en fonction de la gravité de l’alcoolémie ou de ses conséquences :
    entre 0,5 et 0,79 gr/l de sang (ou 0,25 à 0,39 mg/l d’air expiré : contravention
    les sanctions : amende (750 € max), retrait de 6 points sur le permis, suspension du permis, effets sur les garanties d’assurances.
    au-delà de 0,8 gr/l de sang (ou 0,4 mg/l d’air expiré : délit
    les sanctions : amende (4500 € max), prison (2 ans, 4 ans en cas d’homicide), retrait de 6 points sur le permis, suspension ou annulation du permis, effets sur les garanties d’assurances, peines complémentaires (travaux d’intérêts généraux).
LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA PRISE DE SUBSTANCES
14

## Slide 15: LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA PRISE DE SUBSTANCES
Les stupéfiants
Fumer 2 “joints” équivaut à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang.
Les sanctions liées à la conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants :
2 ans de prison, 4500 € d’amende, retrait de 6 points sur le permis, suspension ou annulation du permis, peine d’intérêt général, une peine de jours-amende, l’interdiction de conduire certains véhicules à moteur pour une durée de 5 ans maximum, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière et/ou un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
.
15

## Slide 16: LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA PRISE DE SUBSTANCES
Les effets des stupéfiants :
  une perception déformée : champ de vision rétréci, instabilité de l'image, mauvaise appréciation des distances et des vitesses, difficulté de reconnaissance des objets, troubles du comportement (surexcitation, agressivité ou désintérêt), hallucinations...
  des décisions incohérentes : euphorie qui peut entraîner un sentiment d'invincibilité, notion du temps et de l'espace décalée, analyse erronée des situations, décision inadaptée, prise de risques,
  fréquence..
La vitesse de l’élimination des stupéfiants :
  Les effets peuvent durer de 2 à 7 heures pour le cannabis mais jusqu'à plusieurs jours pour les drogues dures.
.
16

## Slide 17: LES RISQUES ET SANCTIONS LIÉS À LA PRISE DE SUBSTANCES
Les médicaments
Certains médicaments peuvent entraîner des altérations du comportement au même titre que l’alcool et les drogues, en général ces indications sont spécifiées sur le mode d’emploi des médicaments par des pictogrammes
ATTENTION à la prise massive de substances sur le lieu de travail
L'employeur peut réglementer la consommation de substances dans l'entreprise, voire l'interdire complètement (règlement intérieur). Le droit du travail peut le conduire à licencier un salarié en état d'ébriété dès lors que celui-ci présente un danger pour lui-même ou pour son environnement.
17

## Slide 18
La Prévention
des risques
électriques
18
HABILITATION ELECTRIQUE Norme NFC 18-510

## Slide 19: PROCESSUS D’APPARITION D’UN DOMMAGE
Énergie électrique
Personne
Contact avec pièce nue sous tension
Électrisation, électrocution
Travail proximité pièce nue sous tension (P.N.S.T.)
19

## Slide 20
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
20
Part des accidents électriques / accidents du travail
 | AT (hors trajet) tous risques confondus | nb AT mortels électricité | % AT électricité
1980 | 1423 | 50 | 3,51
1985 | 1067 | 42 | 3,94
1990 | 1213 | 35 | 2,89
1995 | 712 | 12 | 1,69
2000 | 730 | 12 | 1,64
2005 | 661 | 6 | 1,05
2007 | 626 | 11 | 2,62
2008 | 425 | 9 | 2,11
2010 | 549 | 5 | 0,91

## Slide 21
Quels dommages?
Toute personne intervenant sur un ouvrage électrique est soumis à 3 risques principaux :
Le risque de contact avec des pièces nues sous tension, avec pour conséquences :
  Une électrisation plus ou moins importante, pouvant s’accompagner de brûlures, d’hémorragie interne …
  Une électrocution
21
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES

## Slide 22
2. Le risque de brûlures par projection de matières en fusion d’un court-circuit.
3. Le risque spécifique propre à certain matériel ou équipement, ou pouvant découler de ’environnement.
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
22

## Slide 23: Un contact accidentel avec des pièces nues sous tension peut également générer des mouvements incontrôlés comme une chute par exemple:
Choc électrique
Courts circuits
Electrisation
Electrocution
Brûlure externe
Projection de matière en fusion
Rayonnement ultraviolet, brûlure
Dégagement de gaz toxiques
23
Notes: Électrisation : C’est la réaction du corps humain à un contact accidentel avec l ’électricité.
Électrocution : C’est l’électrisation qui débouche sur une issue fatale.
- 60% des lésions sont des brûlures.
- 6% des lésions sont des brûlures internes.
- Les mains et la tête sont les plus touchées.

## Slide 24
Incendies
Explosions
Détérioration de l'outil de production
Autres dangers
Chute de l’opérateur
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
24

## Slide 25
EX: Accident Athis-Mons : électrocution d’un élève dans un
lycée technologique
Risque Electrique
Occurrence faible
Gravité Forte
Causes des accidents d'origine électrique:
- 80% proviennent du comportement de l'individu
- 20% proviennent de l'installation
L'accident n'est jamais une fatalité
25
Notes:   Généralités
Accident
Le mardi 21 novembre 1995, un élève de terminale STI Électrotechnique est mort électrocuté au cours d’un TP au lycée technique d’ATHIS MONS dans l’Essonne.
Faut-il attendre un mort pour que la sécurité devienne un objectif prioritaire ?
Nos élèves ne sont pas des professionnels, ils peuvent faire des erreurs et c’est pour cela que dans tous les cas et dans toutes les situations, le système de sécurité doit les protéger et ne pas se contenter d’être aux normes.
Je vous demande de réfléchir à ce que serait votre réaction si demain un accident se produisait dans notre établissement. Pour cela il faut évaluer les risques matériels et dans les locaux afin de prendre les décisions qui s’imposent.
Statistiques sur les accidents d’origine électrique
Origine : Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
Ces accidents sont en très forte diminution depuis 1976 et ne représentent que 0,2% des accidents du travail avec arrêt, par contre ils ont une issue fatale dans 3% des cas contre 0,14% pour les accidents du travail en général.
La probabilité des risques est très faible mais la gravité est très forte.
Le nombre d’accident mortel reste trop important.

## Slide 26
Une électrisation peut être plus ou moins grave, tout dépend de:
  l’intensité du courant (danger à partir de 5 mA),
  la durée du passage du courant
  la surface de la zone de contact,
  la trajectoire du courant,
  l’état de la peau (sèche, humide, mouillée),
  la nature du sol.
  D’une manière générale, le courant suit le chemin le plus court entre le point d’entrée et le point de sortie du corps : il peut donc endommager tous les organes qui se trouvent sur son passage.
26

## Slide 27
27

## Slide 28
28

## Slide 29
29

## Slide 30
A retenir
La résistance de la peau est environ 30 fois supérieure à celle des tissus internes, ce qui signifie que des dommages internes importants peuvent apparaître alors que l’accidenté ne présente qu’une faible brûlure superficielle.
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES
30

## Slide 31
Les différentes possibilités de subir un choc électrique
Par contact direct : contact d’une personne avec une partie
active d’un circuit électrique (normalement sous tension)
Par contact indirect : contact d’une personne avec une masse mise sous tension par suite d’un défaut d’isolement
- entre deux parties actives
- entre une partie active et la terre
- entre deux masses
- entre une masse et la terre
31

## Slide 32
PH
N
FRÉQUENT
TRES FRÉQUENT
Terre
CONTACT DIRECT
32
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact direct-

## Slide 33
Isolation : elle doit être adaptée à la tension et aux conditions extérieures.
Éloignement : Il doit être suffisant pour éviter tout contact direct même avec un outil manipulé par le travailleur.
Le but est d’obtenir la mise hors de portée des conducteurs obtenue par :
Interposition d’obstacles : Elle peut être obtenue par des armoires fermées à clef, des barrières ...
33
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact direct-

## Slide 34
L’indice IP permet de connaître le degré de protection d’un matériel par rapport aux influences externes et aux contacts directs.
Eloignement
Isolation
Obstacle
34
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact direct-
Notes: 34

## Slide 35
Milieu sec | U < 50 V
Milieu humide | U < 25 V
Milieu mouillé | U < 12 V
Valeurs maximales de la tension en TBTS
(courant alternatif, à l'intérieur des locaux) :
35
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact direct-

## Slide 36
Entre deux conducteurs actifs : utilisation de la TBTS (U<25V).
Entre un conducteur actif et le sol : Utilisation de la TBTS ou d’un différentiel Haute Sécurité (I < 30 mA).
Utilisation des EPI (Equipements de Protections Individuels) : Gants, chaussures isolantes,
casque, vêtements isolants.
36
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact direct-

## Slide 37
37
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact direct-

## Slide 38
PH
N
Relativement fréquent
Très rare
Terre
CONTACT INDIRECT
38
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact indirect-

## Slide 39
Mise en terre des masses avec coupure automatique de l'alimentation.
Les contacts dits "indirects" sont ceux qui impliquent des masses métalliques mises accidentellement sous tension.
Les schémas de liaison à la terre sont aussi appelés "régimes du neutre". Ils sont notamment définis par la norme NF C 15-100.
Emploi d'une très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)
Utilisation de matériel de classe 2 (conforme à la norme NF C 20 030)
39
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact indirect-

## Slide 40
Classes | Symboles | Caractéristiques
0 |  | - Protection basée uniquement sur l'isolation principale - Emploi interdit.
I |  | - Toutes les pièces métalliques accessibles sont interconnectées. - Matériel devant être obligatoirement relié à la terre.
II |  | - Matériel à isolation renforcée ou à double isolation soit d'origine ou rapportée. - Ne doit pas être relié à la terre.
III |  | - Appareil alimenté en TBT-S ou TBT-P. - Ne doit pas comporter de borne de mise à la terre. - Valeur de la tension nominale toujours indiquée.
Classe de matériel
III
12V
40
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact indirect-

## Slide 41
Son rôle est de protéger l'équipement contre les surcharges, les court-circuits.
Le disjoncteur
Disjoncteur
10A
Le disjoncteur différentiel
Il mesure les différences entre la phase et le neutre, preuve qu'une fuite de courant a lieu quelque part (court circuit, mise à la terre via une personne, isolation imparfaite avec fuites … ). Il coupe aussitôt, ce qui protège des effets de cette fuite.
Disjoncteur différentiel 30mA
41
PRÉVENTION DES RISQUES ÉLECTRIQUES –contact indirect-

## Slide 42
Les secours face à un accident
42
HABILITATION ELECTRIQUE Norme NFC 18-510

## Slide 43: PROCESSUS D’APPARITION D’UN DOMMAGE
Phénomène dangereux
Une ou plusieurs personnes
Évènement dangereux
Dommage
Blessure superficielle sans arrêt
Blessure grave avec arrêt de travail
Blessure avec séquelles
Décès
L’événement dangereux est caractérisé par sa probabilité d’apparition
Le dommage est caractérisé
par sa gravité
43

## Slide 44
Quel est le rôle d’un Sauveteur Secouriste du Travail ?
Formation SST
Un sauveteur-secouriste du travail (SST) est un membre du personnel volontaire ou désigné pour porter secours en cas d’accident. Il doit être capable de porter secours à tout moment au sein de son entreprise à toute victime d’un accident du travail, dans l’attente de l’arrivée des secours spécialisés.
Le code du travail rend obligatoire la présence d’un membre du personnel ayant reçu les premiers secours en cas d’urgence, dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux et sur chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de 15 jours où sont effectués des travaux dangereux . Il vaut mieux disposer de plusieurs sauveteurs-secouristes du travail, surtout dans les lieux où les risques d’accident sont les plus élevés et les plus graves .
LES SOINS AUX ELECTRISES
44

## Slide 45
Face à une situation d’accident
PRotéger-Examiner-Faire Alerter-Secourir (SEULEMENT si SST)
PREFAS
OU
Protéger-Alerter-Secourir
PAS
LES SOINS AUX ELECTRISES
45

## Slide 46
1) PROTEGER c’est s’organiser pour éviter le cumul ou l’aggravation d’accidents:
  pour la victime,
  pour soi,
  pour les autres.
  Il s’agit de:
    repérer la présence d’un risque persistant et de l’analyser
    intervenir si le risque est persistant pour:
    1- l’éliminer,
      2- dégager si le risque ne peut être éliminé,
      3- baliser l’espace si la victime ne peut être déplacée.
LES SOINS AUX ELECTRISES
46

## Slide 47
  2) EXAMINER c’est faire le bilan des fonctions vitales:
  Hémorragie: CML = Compression manuelle Locale ou PC = Point de Compression
  Conscience: couvrir et alerter les secours
  Inconscience:
    - la victime respire = PLS (Position Latérale de Sécurité ) et alerter les secours.
    - la victime ne respire pas:
      la circulation (pouls) est correcte: pratiquer le Bouche à Bouche,
      la circulation ne se fait pas: Bouche à Bouche et massage cardiaque externe.
  3) ALERTER ou FAIRE ALERTER
  4) SECOURIR = AGIR
LES SOINS AUX ELECTRISES
47

## Slide 48
Appel d’urgence
européen
Pompiers
SAMU
Police
LES SOINS AUX ELECTRISES
48
Notes: 48
Aide pédagogique
Les numéros d’appels d’urgence peuvent être retrouvés dans les Pages Infos France Télécom qui se trouvent en tête des Pages Jaunes.
En général, ces différents services sont interconnectés. Dans certains départements, les appels du 15 et du 18 sont réceptionnés par une structure commune.
A partir d’un téléphone portable, le 112 doit être composé quel que soit le service désiré (SAMU, police, pompiers).
Le message transmis doit être clair et précis. De sa qualité, dépend la rapidité de l’intervention. Vous devez indiquer :
• la nature du sinistre
• le lieu (commune, adresse exacte, sur autoroute le sens de la circulation doit être précisé,…)
• le nombre approximatif de victimes et leur état
• les éventuels dangers particuliers (ex : plaque d’identification du danger lors d’un accident impliquant des matières dangereuses)
• nature du bâtiment lors d’un incendie (entreprise, habitation,…)
• votre numéro de téléphone (ne jamais raccrocher avant que votre interlocuteur ne vous le permette
Notes personnelles

## Slide 49
Le 112 mobile est prioritaire sur tous les autres appels, c’est pourquoi il est normalement possible de l’appeler même lorsque le réseau est saturé.
De plus, le 112 est acheminé par le premier réseau disponible dans la zone d’appel, même si vous êtes abonné à un autre opérateur.
Enfin, le 112 fonctionne même sans carte SIM ou téléphone bloqué.
LES SOINS AUX ELECTRISES
49

## Slide 50
LES SOINS AUX ELECTRISES
50

## Slide 51
L’habilitation
H
51
HABILITATION ELECTRIQUE Norme NFC 18-510

## Slide 52: L'HABILITATION
«L'habilitation» Décret 2010-1016, 2010-1017, 2010-1018, 2010-1118
Norme NF C 18-510 du 21 janvier 2012, homologuée par l'AFNOR le 21 décembre 2011
Définition de l'habilitation:
L'habilitation est la reconnaissance par l'employeur, de la capacité d'une personne placée sous son autorité, à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.
L'habilitation a pour objectif :
La sauvegarde des personnes et des biens, la compétence des intervenants en matière de sécurité électrique.
Toutes les personnes sont concernées si elles travaillent :
  Sur des installations électriques,
  Dans leur environnement.
52

## Slide 53
Le suivi de l'habilitation :
L’habilitation doit être examinée à chaque fois que cela s’avère nécessaire sinon au moins une fois par an. Notamment dans les cas suivants :
    Une mutation de l'habilité avec changement du signataire du titre,
    Un changement de fonction,
    Une interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée (environ 6 mois),
    Une modification de l'aptitude médicale,
    Un constat de non-respect des prescriptions régissant les opérations,
    Une modification importante des ouvrages ou des installations (nature des dangers et évolution des risques),
    Une évolution des méthodes de travail,
    Une évolution de la réglementation.
L'HABILITATION
53

## Slide 54
Les ouvrages et installations électriques sont classés en domaines de tension. Ceux-ci sont définis par la norme NF C 18-510 dans le tableau ci-dessous :
Très basse Tension TBT |  | Un <= 50V | Un <= 120V
Basse Tension Domaine BT | BT | 50V < Un <= 1 000V | 120V < Un <= 1500V
Haute Tension Domaine HT | HTA | 1000V < Un <= 50 000V | 1 500V < Un <= 75 000V
 | HTB | Un > 50 000V | Un > 75 000V
En courant alternatif | En courant continu
54
DOMAINE DE TENSION

## Slide 55
B X V
1er caractère Domaine de tension
2 ème caractère Type d’opération
3ème caractère
Lettre additionnelle
OU ?
QUI ?
QUOI ?
NIVEAUX D’HABILITATIONS ET SYMBOLES
55

## Slide 56
Le premier caractère indique le domaine de tension des ouvrages sur lesquels le titulaire de l’habilitation peut travailler ou intervenir :
B : installation BT (Basse Tension), ou en TBT (Très Basse Tension)
H : installation HT (Haute Tension) Suivi d’un second caractère qui précise la nature des opérations que le titulaire peut réaliser :
L'HABILITATION
56

## Slide 57
0 : Travaux d’ordre non électrique
1 : Travaux d’ordre électrique
2 : Chargé de travaux d’ordre électrique
C : Chargé de consignation
R : Chargé d’interventions générales (uniquement en BT)
S : Chargé d’interventions élémentaires (uniquement en BT)
P : Opérations sur installations photovoltaïques
E : Opérations spécifiques de 4 natures : Essais* / Vérification / Mesurage / Manœuvre
*L'attribut "Essai" peut également être associé aux habilitations B2V ou H2V.
57
L'HABILITATION

## Slide 58
Complété le cas échant d’un troisième caractère :
V : Travail au voisinage de pièces nues sous tension
T : Travail sous tension
N : Travaux de Nettoyage Sous Tension
X : Opérations 'spéciales' définies par une instruction de sécurité.
58
L'HABILITATION

## Slide 59
L'habilitation B n'entraîne pas l'habilitation H et réciproquement.
L'habilitation BR inclut l'habilitation BS.
Une habilitation d’indice numérique (1 ou 2) entraîne l’attribution des habilitations d’indice inférieur, exclusivement pour les opérations sur les ouvrages du même domaine de tension pour une même nature d’opérations.
Le titulaire d’une habilitation BR peut remplir les fonctions du chargé de consignation pour son propre compte et celui des exécutants qu’il dirige lors d’une intervention.
59
L'HABILITATION

## Slide 60: NIVEAUX D’HABILITATIONS ET SYMBOLES
1er caractère Domaine de tension | Tensions | B : basse tension (BT) et très basse tension (TBT) H : haute tension
2ème caractère Type d’opération | TRAVAUX D’ORDRE NON ÉLECTRIQUE | 0 : pour EXÉCUTANT ou CHARGÉ DE CHANTIER
 | TRAVAUX D’ORDRE ÉLECTRIQUE | 1 : pour un EXÉCUTANT 2 : pour un CHARGÉ DE TRAVAUX
 | INTERVENTIONS BT | R : INTERVENTION BT D’ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE S : INTERVENTION BT DE REMPLACEMENT ET DE RACCORDEMENT
 | CONSIGNATION | C : pour un CHARGÉ DE CONSIGNATION ÉLECTRIQUE.
 | Opérations spécifiques | P:PHOTOVOLTAIQUE E : ESSAI, VÉRIFICATION, MESURAGE OU MANŒUVRES
3ème caractère Lettre additionnelle | Complète si nécessaire les travaux | V : TRAVAUX réalisés dans la zone de VOISINAGE RENFORCÉ HT (zone 2) ou TRAVAUX D’ORDRE ÉLECTRIQUE hors tension dans la zone DES OPÉRATIONS ÉLECTRIQUES BT (ZONE 4) : T : TRAVAUX SOUS TENSION N : NETTOYAGE SOUS TENSION X : opération SPÉCIALE
Attribut | Complète si nécessaire les caractères précédents | Ecriture en clair du type d’opération, de VÉRIFICATION, d’ESSAI, de MESURAGE ou de MANŒUVRE d’un opérateur
Note – Ce tableau ne permet pas à lui seul de déterminer les HABILITATIONS requises, |  | 
60

## Slide 61: NIVEAUX D’HABILITATIONS ET SYMBOLES
61

## Slide 62
i
i
Zones autour d’un conducteur nu en champ libre en haute et basse tension
Zone 0 zone d’investigation
Zone 1 zone de voisinage simple
Zone 2 zone de voisinage renforcé
Zone 3 zone des travaux sous tension haute tension
Zone 4 zone des opérations électriques basse tension
DÉFINITION DES ZONES D’ENVIRONNEMENT
62

## Slide 63: DÉFINITION DES ZONES D’ENVIRONNEMENT
Zone 0 : Zone d'investigation
  Zone comprise entre la distance limite d'investigation (DLI) et la Distance Limite de Voisinage Simple (DLVS). Il y est analysé si l'exécution de l'opération envisagée peut exposer les opérateurs au risque électrique.
Zone 1 : Zone de Voisinage Simple
  Toute zone située à l’intérieur d’un local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens, mais au-delà de la distance limite de voisinage, par rapport aux pièces nues sous tension. La zone est comprise entre la DLVS et la DLVR. Pour les réseaux aériens la limite est de 3 m ou 5 m suivant la tension.
63

## Slide 64
Zone 2 : Zone de Voisinage Renforcé
  Cette zone, comprise entre DMA et DLVR, qui n’est définie que pour le domaine HT, est, dans ce domaine, la zone de voisinage renforcé proprement dite.
Zone 3 : Zone des Travaux sous tension
  Zone qui n’est définie que pour le domaine HT, est celle comprise, par rapport aux pièces nues sous tension, entre ces pièces et la Distance Minimale d’Approche (DMA) ou la Distance Minimale d'Approche Corrigée (DMAC) lorsqu'elle est spécifiée.
DÉFINITION DES ZONES D’ENVIRONNEMENT
64

## Slide 65
Zone 4 : Zone de voisinage renforcé BT
  Cette zone n’est définie que le pour domaine BT. Elle est comprise entre la Distance Limite de Voisinage Renforcé (DLVR), confondue avec la distance Minimale d'Approche (DMA) et la pièce nue sous tension sans contact. L'accès à cette zone est soumis à la délivrance d'une autorisation de travail ou d'intervention pour effectuer :
    les opérations de nappage,
    les travaux,
    les interventions,
    les opérations spécifiques.
Zone d'évolution :
  Volume autour du poste de travail de chaque opérateur dans lequel celui-ci est susceptible d'évoluer avec ses outils, équipements et matériels.
IMPORTANT
Dans la zone 4, le travail sans gants et sans écran facial est interdit
DÉFINITION DES ZONES D’ENVIRONNEMENT
65

## Slide 66
Zones autour d’un conducteur nu en champ libre en basse tension (BT)
Zone 0 zone d’investigation
Zone 1 zone de voisinage simple
Zone 4 zone des opérations électriques basse tension
DÉFINITION DES ZONES D’ENVIRONNEMENT
66

## Slide 67
Distances limites et zones à l’intérieur d’un local et emplacement d’accès réservé aux électriciens
Zone 1 zone de voisinage simple
Zone 2 zone de voisinage renforcé
Zone 3 zone des travaux sous tension haute tension
Zone 4 zone des opérations électriques basse tension
Distances limites et zones définies dans les locaux et emplacements d’accès réservés aux électriciens
Les zones définies dans les LOCAUX ET EMPLACEMENTS D’ACCES RESERVES AUX ELECTRICIENS sont les mêmes que celles du pour les zones en présence de pièces nues sous tension en champ libre avec, comme limite, la face interne de la clôture du local en lieu et place de la DISTANCE LIMITE DE VOISINAGE SIMPLE (DLVS). Au-delà de la clôture du local, il n’y a pas de prescriptions vis-à-vis de l’OUVRAGE ou de l’INSTALLATION situé à l’intérieur (il n’existe pas de zone 0).
DÉFINITION DES ZONES D’ENVIRONNEMENT
67

## Slide 68
DÉFINITION DES ZONES D’ENVIRONNEMENT
68

## Slide 69: LES DÉFINITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
Les travaux d'ordre non électrique, dirigés par un chef de chantier BO/HO/HOV:
  habilité à prendre une autorisation de travail pour travaux au voisinage ou sur une installation consignée,
  habilité à prendre un certificat pour tiers .
Ces travaux (qui ne rentrent pas dans la définition des travaux d'ordre électrique), concernent les gaines, enveloppes ou supports de câbles ou d’autres travaux ne nécessitant pas de formation en électricité (maçonnerie, peinture, soudure,...).
Les interventions:
Limitées aux domaines TBT et BT. Elles concernent les opérations de maintenance, dépannage, connexion, déconnexion, remplacement.
Utiliser : outils isolés, Équipements de Protection Individuels appropriés.
Il y a deux types d'interventions :
  L’intervention “GÉNÉRALE” (BR)
  L’intervention “ÉLÉMENTAIRE” (BS)
69

## Slide 70: LES DÉFINITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
Les opérations spécifiques
Elles concernent les opérateurs qui réalisent uniquement les opérations suivantes : (à l'exclusion de tous travaux ou interventions)
  Les mesurages (BE Mesurage ou HE Mesurage)
  Les essais (BE Essai ou HE Essai)
  Les vérifications (BE Vérification ou HE Vérification)
  Les manœuvres (BE Manœuvre ou HE Manœuvre)
70

## Slide 71: LES DÉFINITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
Les opérations particulières
Le remplacement des lampes et accessoires
Basse Tension :
S’il n’y a pas de risque de contact (IP2X ou IPXXB), le remplacement peut être effectué en présence de tension. A condition que le matériel ne soit pas détérioré.
L’opération peut être effectuée par du personnel formé mais non habilité. Sinon, les lampes et accessoires débrochables sont remplacés après Mise Hors Tension .
En présence de risque électrique, l’opération est faite dans le cadre des interventions ou dans celui des travaux si on dépasse les limites des interventions.
71

## Slide 72: LES DÉFINITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS
Fusibles BT :
  le remplacement du fusible peut être effectué sous tension et en charge si le fusible et son support sont conçus à cet effet (fusion enfermée).
  dans le cas d'une fusion non enfermée, retirer le fusible hors tension puis rechercher la cause après fusion d’un fusible.
Sur une installation : le remplacement est effectué par une personne:
  formée et non habilitée (pour un fusible à fusion enfermée),
  habilitée minimum BS pour les autres fusibles après mise hors tension.
Sur les ouvrages : B2V ou B2T (BR pour les annexes transport ou distribution).
72

## Slide 73: LA HIÉRARCHISATION DES RESPONSABILITÉS
L'employeur
Il emploie du personnel et a autorité sur lui. Il doit :
  s'assurer de la qualification et de la formation du personnel en matière de sécurité, délivrer le titre d'habilitation si nécessaire,
  remettre, contre reçu, à toute personne habilitée, un carnet de prescriptions,
  organise et contrôle la mise à jour des plans de l'ouvrage ou de l'installation,
  élabore et fait appliquer les instructions de sécurité et l'organisation du travail,
  donne l'accès à l'installation électrique,
  autorise la mise en sécurité de l'installation.
73

## Slide 74: L’EXECUTANT (B1)
L’exécutant
Désigné par son employeur, il ne peut travailler seul et opère dans la zone de travail indiquée. Il doit :
  respecter les instructions reçues,
  veiller à sa sécurité et rendre compte des éventuelles difficultés rencontrées,
  à la fin des travaux, il ne doit pas revenir sur la zone de travail sans autorisation.
L’exécutant d'opération d'ordre électrique habilité B1(V), H1(V))
Il est habilité, qualifié et désigné par son employeur. Il travaille, selon les cas, sous l'autorité et la conduite d'un chargé de travaux, d'un chargé d'intervention générale ou d'un chargé d'essai. Veille à sa propre sécurité et rend compte des éventuelles difficultés rencontrées.
74

## Slide 75: LE CHARGE DE TRAVAUX (B2)
Le chargé de travaux (B2(V), H2(V))
Personne qualifiée et compétente, il assure la direction effective des travaux et prend les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous ses ordres. Il doit :
  veiller à l'application de ces mesures,
  assurer la surveillance permanente du personnel dans la mesure où cette surveillance est nécessaire et en cas de difficultés (par exemple, étendue du chantier), il désigne un surveillant de sécurité électrique pour le suppléer dans sa mission de surveillance.
  préparer et organiser le travail de ses exécutants.
  après avoir reçu l'attestation de consignation, il distribue les tâches et donne l'ordre de travail. A la fin des travaux, il en effectue le contrôle (qualité-sécurité). Il retire son personnel de la zone et remet l'avis de fin de travail au chargé de Consignation.
75

## Slide 76: LE CHARGE D’INTERVENTION (BR)
Le chargé d'intervention générale (BR)
Son rôle :
  doit avoir la connaissance des installations ou des matériels,
  agit selon les instructions et autorisations données (employeur, donneur d'ordre),
  analyse les risques (EPI et outils isolés),
  il peut avoir un exécutant (B1V),
  informe le donneur d'ordre des résultats de son intervention.
Intervention sur circuits avec protection maxi 63 A ~ et 32 A =
  a) Dépannages - 3 Étapes :
    1) Recherche et localisation du défaut (sous tension)
    “PROCÉDER A LA CONSIGNATION”
    2) Élimination du défaut (hors tension)
    “PROCÉDER A LA DÉCONSIGNATION”
    3) Réglage, vérification et mise en service (sous tension).
76

## Slide 77
  b) Intervention sur installations photovoltaïques BT:
    Sur circuits continus non protégés par dispositifs de protection.
    Sur section limitée à 10 mm2 Cu (16 mm2 Al)
  c) “Connexion ou déconnexion” sur bornes ou borniers sous tension protégés contre les surintensités. Tension U ≤ 500 V ~ et U ≤ 750 V =
  Sur conducteurs :
    10 mm2 cuivre et 16 mm2 aluminium pour circuit de commande et de contrôle,
    6 mm2 cuivre et 10 mm2 aluminium pour circuit de puissance (10 et 16 PV).
LE CHARGE D’INTERVENTION (BR)
77

## Slide 78
Le chargé d'intervention élémentaire (BS)
Son rôle et ses limites :
  doit avoir la connaissance des opérations simples en basse tension,
  agit selon les instructions et autorisations données (employeur, donneur d'ordre),
  analyse les risques (EPI et outils isolés),
  remplace hors tension les fusibles à l'identique et sous tension ceux à fusion enfermée,
  remplace lampe ou accessoire d'éclairage,
  remplace prise de courant, interrupteur ou élément terminal d'installation (ex : radiateur).
  raccorder les matériels électriques à un circuit en attente protégé contre les courts circuits et mis hors tension,
  réarmer un dispositif de protection (dans un environnement sans risques),
  il n'a pas d'exécutant sous ses ordres,
  intervention hors voisinage (Z4).
78
LE CHARGE D’INTERVENTION (BS)

## Slide 79
Si les interventions dépassent les limites du BS, c'est le BR qui les prendra en charge.
Si elles dépassent aussi celles du BR, les opérations seront exécutés sous la direction du chargé des travaux.
Intervention BT simple sur circuits terminaux hors tension et hors voisinage
Tension U ≤ 400 V ~ et U ≤ 600 V =
Intervention sur circuits avec protection maxi à 32 A ~ et 16 A =
section maximum 6 mm2 cuivre et 10 mm2 aluminium avec dispositif de sectionnement.
Avant d'opérer, le BS doit mettre hors tension le circuit :
  Pré-identification
  Séparation,
  Condamnation et si possible VAT (Vérification d'Absence de Tension) avec gants isolants.
79
LE CHARGE D’INTERVENTION (BS)

## Slide 80: LE CHARGE D’OPERATION SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)
Les chargés d'opérations spécifiques
Désignés par leur employeur, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité et, le cas échéant celle du personnel placé sous leur autorité. Ils assurent uniquement les essais, mesurages, vérifications ou manœuvres pour lesquels ils peuvent réaliser eux-mêmes les actions précitées. Ils interviennent après autorisation d'accès et évaluation des risques.
a) Les essais (BE Essai ou HE Essai)
Opération dont le but est de vérifier qu'une installation, machine, etc. fonctionne conformément aux spécifications. Il peut consigner dans le cadre de ses essais et avoir des exécutants B1V ou H1V.
Autorisation d'essai et avis de fin de travail pour les essais en laboratoire ou plate-forme, etc.
Les essais peuvent être réalisés avec une source autonome (ex : groupe électrogène) et une procédure de consignation.
Les essais peuvent être effectués par :
  le BR dans le cadre de ses interventions,
  le B2V, H2V dans le cadre des travaux avec mention essai (B2V Essai ou H2V Essai)
80

## Slide 81
b) Les mesurages (BE Mesurage ou HE Mesurage)
Mesures de grandeur électrique sur installation et mesures de grandeur non électrique au voisinage des installations.
Les mesurages comprennent :
  les mesures électriques sur installations : tension, intensité, résistance, continuité d'isolement, etc.
  les mesures électriques ou non effectuées dans le voisinage (Z1) BT ou HT, (Z2) HT, ou en présence de tension (Z4) BT.
Le BR, B2, H2 et BE Essai et HE Essai pratiquent leur propre mesurage dans leurs opérations respectives.
81
LE CHARGE D’OPERATION SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)

## Slide 82
c) Les vérifications (BE Vérification ou HE Vérification)
Consistent à effectuer des examens visuels (schémas), des contrôles d'état (conducteurs, raccordements) et contrôle technique des dispositifs de sécurité (différentiels, coupures d'urgence, éclairage de sécurité).
Le BR, B2, H2 et BE Essai et HE Essai pratiquent leur propre vérifications dans leurs opérations respectives.
82
LE CHARGE D’OPERATION SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)

## Slide 83
d) Les manœuvres (BE Manœuvre ou HE Manœuvre)
Opérations conduisant à un changement de la configuration électrique d'un réseau, d'une installation ou de l'alimentation électrique d'un équipement (au moyen d’interrupteurs, de disjoncteurs, de sectionneurs). Les manœuvres sont incluses aussi dans les travaux, les interventions.
Les manœuvres d'exploitation
Elles ont pour but la modification de l'état électrique d'un réseau ou d'une installation dans le cadre du fonctionnement normal. (Rappel : un sectionneur ne doit jamais être manœuvré en charge).
Les manœuvres d'urgence
Elles sont imposées par les circonstances pour la sauvegarde des personnes et des biens (ex : arrêt d’urgence).
Les manœuvres de consignation
Exécutées par BC ou HC.
83
LE CHARGE D’OPERATION SPECIFIQUE (BE + ATTRIBUT)

## Slide 84: CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
BC/ HC
2- CONDAMNER
1- SÉPARER
4- ÉFFECTUER LA
VAT
3- IDENTIFIER
L’OUVRAGE
Les attestations doivent
être signées
Il doit
Les attestations doivent
être signées
84
5- Mettre à la terre
et en court-circuit
MALT et CC

## Slide 85: Première phase: la séparation de l’ouvrage
Les organes de
séparation:
sectionneurs
prises de courant
retrait de fusibles
appareils débrochables
appareils de commande,
  de protection
  ou de coupure d'urgence
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
85

## Slide 86: Deuxième phase: la condamnation
Immobilisation de l'organe
Signalisation et dispositif de verrouillage (cadenas ou serrure )
Sur des ouvrages en BT, l'apposition d'une pancarte interdisant la manœuvre du dispositif est admise
En position d’ouverture:
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

## Slide 87: Troisième phase: identification
Nécessite:
la connaissance de la
situation géographique,
la consultation des schémas,
la lecture des pancarte et des étiquettes,
l’identification visuelle.
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)

## Slide 88: Quatrième phase : VAT
La VAT se fait près du lieu
de travail, vérification de l’appareil
avant et après la mesure.
La MALT et CCT doit se
faire de part et d’autre de
la zone de travail
Non obligatoire en BT
sauf en cas de:
Risque de tension induite
Risque de ré alimentation
Câbles de grandes longueurs
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
88

## Slide 89: Cinquième phase: mettre à la terre et en court-circuit
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
89

## Slide 90: Actions supplémentaires:
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
90
Délimiter et baliser la zone de travail

## Slide 91: La consignation pour travaux
Le chargé de
consignation
réalise les
opérations 1 à 5
Attestation de
Consignation pour
travaux
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
91
4- VAT
3- IDENTIFICATION
2- CONDAMNATION
1- SEPARATION
5- MALT
et CCt

## Slide 92
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
92

## Slide 93: La consignation en 2 étapes
Le chargé de
consignation
réalise les
opérations 1 et 2
Attestation de
première étape
Le chargé de
travaux réalise
les
opérations 3 – 4 et 5
CHARGÉ DE CONSIGNATION (BC)
93
4- VAT
3- IDENTIFICATION
2- CONDAMNATION
1- SEPARATION
5- MALT
et CCt

## Slide 94: LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
Les opérations sur les ouvrages électriques nécessitent l’emploi des matériels et outillages préconisés par les textes réglementaires ou les prescriptions de sécurité
Tout utilisateur doit vérifier son matériel avant l’emploi
Le matériel doit être en bon état
94

## Slide 95
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
95
Notes: 95

## Slide 96: LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
Le casque: NF S 72-202
Les gants isolants : NF C 18-415
L’écran facial : NF S 77-1xx – EN 166
Le cadenas et le macaron de consignation
L’outillage de sécurité
Le vérificateur d'absence de tension:
    NF C 18-310 et NF C 18-311
96

## Slide 97: Le casque
  il doit être conforme à la norme :NF S 72-202
  il doit être porté dans les zones où il y a risques :
    de chute d'objet (matériaux)
    de choc à la tête (obstacle à hauteur d'homme)
    de chute de hauteur (plus de 3 mètres)
    de contact électrique au niveau de la tête
Casque + écran facial anti-UV (arc électrique)
NORME NF EN 397
Ecran de protection oculaire et facial anti UV(arc électrique)
NORMR NF EN166
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
97

## Slide 98: L’écran facial
Risques au niveau des yeux
  Ultraviolets
  Projections de particules
(conforme à la norme EN 166)
Les écrans faciaux doivent être portés obligatoirement :
  lors des travaux ou interventions au voisinage
  lors des étapes sous tension des interventions
  lors des opérations de contrôle, essais, mesurages
  lors de la mise en place des dispositifs de mise à la terre et en court-circuit.
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
98

## Slide 99: LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
Gants en matériau isolant pour les opérations électriques
Il s’agit de protéger les mains contre les risques de contact direct avec des pièces nues sous tension.
Il existe des gants isolants sans protection mécanique et des gants composites avec protection mécanique. Ces deux types de gants font l’objet d’un marquage réglementaire et d’un marquage normatif suivant la norme NF EN 60903.
Les gants sont classés et repérés en fonction de leur tension maximale d’emploi. (Voir le tableau ci-dessous)
99

## Slide 100: LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
Classe | Tension alternative efficace V eff | Tension continue V
00 | 500 | 750
0 | 1 000 | 1 500
1 | 7 500 | 11 250
2 | 17 000 | 25 500
3 | 26 500 | 39 750
4 | 36 000 | 54 000
Tableau – Tension maximale d’utilisation pour les gants en matériau isolant
100

## Slide 101: LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
Catégorie | Résistant à
A | Acide
H | Huile
C | Très basse température
W | Très haute température
Z | Ozone
P | Humidité
Note Toute combinaison de catégorie peut être utilisée | 
Cette classification peut être complétée en fonction des propriétés de résistance des gants aux conditions d’environnement. Voir le Tableau ci-dessous :
101

## Slide 102: Les gants de manutention
Les gants de manutention : ils sont indispensables dans tous les travaux:
par-dessus des gants isolants,
dés qu’ il y a risque de piqûre, coupure, choc, coincements...
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTIONS INDIVIDUELS E P I
102

## Slide 103: L’équipement individuel de sécurité
Le tapis ou le tabouret isolant:
  NF C 18-420
macaron de consignation
Les outils isolants
Le vérificateur d'absence de tension:
  NF C 18-310 et NF C 18-311
Les dispositifs mobiles de mise à la terre et en court- circuit ( MALT et CCT)
L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE SÉCURITÉ
103

## Slide 104: L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE SÉCURITÉ
Le tapis isolant
Conforme à la norme NF EN 61111
Attention à la tension nominale des ouvrages ils sont caractérisées par des classes 00, 0, 1, 2, 3 et 4
Dans des emplacements mouillés ou inondés, il y a lieu d’utiliser un tabouret isolant.
104

## Slide 105: L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE SÉCURITÉ
Macaron plastique 80 mm "Appareil condamné, « défense de manœuvrer » avec Eclair
Macaron de consignation
105

## Slide 106
Nappes isolantes
Conforme à la norme NF EN 61111 elles sont caractérisées par des classes 00, 0, 1, 2, 3 et 4
La pancarte d’avertissement des travaux
La banderole de balisage
L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE SÉCURITÉ
106

## Slide 107
    Conforme à la norme NF C 18-310 et NF C 18-311
    Les appareils de mesurage ne doivent pas être utilisés à cet usage, pas plus que les vérificateurs d'absence de tension ne peuvent être considérés comme des appareils de mesurage.
    Ils peuvent être du type lumineux ou du type sonore, mais dans tous les cas ils doivent être adaptés à la tension des installations sur lesquelles ils sont utilisés.
Vérificateur Absence de Tension
L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE SÉCURITÉ
107

## Slide 108
Immédiatement avant chaque opération, effectuée avec ce matériel et immédiatement après cette opération, il est indispensable de vérifier son bon fonctionnement, soit à l'aide de parties actives restées sous tension à proximité, soit à l'aide d'un dispositif à source indépendante prévue par le constructeur.
Lors de l'utilisation de ces appareils en BT, l'emploi de gants isolants est obligatoire lorsque l'opérateur opère à proximité de pièces nues présentant des risques notables de contact direct en cas de faux mouvement.
L'utilisation d'une lampe montée sur douille à bouts de fils est formellement interdite.
Vérificateur Absence de Tension
108
L’ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE SÉCURITÉ

## Slide 109
Maintenant c’est à vous de répondre au questionnaire!
109